UDC

中国土木工程学会标准
P                                       T/CCES XX－202X
[image: image1.wmf]111

abc

UUU

==


城市轨道交通用干式非晶合金铁心配电变压器技术标准

Technical standards of dry-type amorphous alloy core distribution transformers for urban rail transit

（征求意见稿）

[image: image58.jpg]Zhe4R

1cn

[ = U, Vi 1h
2l rTmr (180 g0 ﬂi& i
l—|+ > | __H_H____l\nw
Aaw | | 154
@@O/TL_ FEBHL
3(8 ]
S|e - = =
-8 | .
= _ }
I
=t
'4-18
Xl
B N 4—o14 &Vﬁw
L _
]
e 72250X1 0 140k, 2%
L,
L (ireees)
! 3
I , e
% 4% WO KR8 | 4%
B-B 1| FRaEM # |1
2 | FARBBEERE 8 |2
3| R/ A # 12
5E(kVA) a BEkVA) o [ b
100 | 1900 35 | 2100 [ 1700 #mgﬁg@oz&
160 | 1900 400 | 2300 | 1750 100~500k VA XA P
200 | 2100 500 | 2300] 1750 (kt84)
250 | 2100 K R A % X




202X–XX–XX 发布







   202X–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准
城市轨道交通用干式非晶合金铁心配电变压器技术标准
Technical standards of dry-type amorphous alloy core distribution transformers for urban rail transit
T/CCES XX－202X

批准部门：中国土木工程学会
施行日期：202X年XX月XX日
202× 北京

前  言

本标准是根据中国土木工程学会学术与标准工作委员会《关于发布<2020年中国土木工程学会标准计划>的通知》（土标〔2020〕31号）的要求，由广州地铁设计研究院股份有限公司会同有关单位编制完成。

在本标准编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了城市轨道交通用干式非晶合金铁心变压器经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本标准的主要技术内容是：总则、术语和参考标准、基本规定、材料与结构、选型设计、继电保护、智能监测、布置和安装设计、防火和通风、建筑信息模型、施工与验收、智能运维及有关附录。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国土木工程学会标准与出版工作委员会负责管理，由广州地铁设计研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送广州地铁设计研究院股份有限公司（地址：广州市环市西路204号；邮政编码：510010；电子邮箱：linshan@dtsjy.com）。

本标准主编单位：广州地铁设计研究院股份有限公司
本标准参编单位：XXXX
本标准主要起草人员： XXXX

本标准主要审查人员：XXXX

签              发：

目  次

11 总  则


12 术语和参考标准


12.1 术语


22.2 参考标准


43 基本规定


44 材料与结构


44.1 材料


54.2 结构


55 选型设计


55.1 一般规定


65.2 配电变压器


65.3 整流变压器


86 继电保护


87 智能监测


98 布置和安装设计


98.1 布置设计


108.2 安装设计


109 防火和通风


1110 建筑信息模型


1111 施工与验收


1111.1 施工要求


1211.2 工程交接验收


1312 智能运维


14附录A  选型计算


18附录B  变压器性能参数


24附录C  变压器声级水平


25附录D  配电变压器外形尺寸及轨距


29附录E  变压器外形结构及安装示意


45附录F  变压器建筑信息模型精细度和深度等级要求


47本标准用词说明


48条 文 说 明





Contents

11 General Provisions


12 Terms and Reference standards


12.1 Terms


22.2 Reference Standards


43 Basic Regulations 


44 Materials and Structures


44.1 Materials


54.2 Structure


55 Lectotype Design


55.1 General Provisions


65.2 Distribution Transformer


65.3 Rectifier Transformer


86 Relay Protection


87 Intelligent Monitoring


98 Layout and Installation Design


98.1 Layout Design


108.2 Installation Design


109 Fire Protection and Ventilation


1110 Building Information Model


1111 Construction and Acceptance


1111.1 Construction Requirements


1211.2 Project Handover and Acceptance


1312 Intelligent Operation and Maintenance


14Appendix A Type Selection Calculation


18Appendix B Transformer Performance Parameters


24Appendix C Transformer Sound Leve


25Appendix D External Dimension and Gauge of Distribution Transforme


29Appendix E Transformer Outline Drawing and Foundation Drawing


45Appendix F Requirements for Fineness and Depth Level of Transformer BIM


47Explanation of Wording in This Code


48Addition:Explanation of Provisions





总  则

1.0.1  为贯彻执行国家的技术经济政策，确保城市轨道交通用干式非晶合金铁心变压器的设计做到安全可靠、节能环保、经济适用及技术先进，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于系统标称电压为6kV、10kV、20kV、25kV及35kV，额定频率为50Hz，额定容量为30kVA～4000kVA，城市轨道交通户内使用干式非晶合金铁心变压器（以下简称“变压器”）的设计、施工、现场验收和运行维护，适用于新建和改扩建工程的设计。但本标准不适用于充气干式变压器。

1.0.3  变压器设计，应坚持安全可靠、节能环保、经济适用及技术先进的原则，综合考虑环境条件、正常运行、检修、短路和过电压等因素，并考虑远景发展，精心设计。

1.0.4  变压器的设计、施工、验收和运行维护除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术语和参考标准

术语

城市轨道交通 urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道系统。

城际铁路 intercity railway

专门服务于相邻城市间或城市群，旅客列车设计速度200km/h及以下的快速、便捷、高密度客运专线铁路。

市域（郊）铁路 suburban railway

为城市中心城区特别是都市圈中心城区与周边城镇组团及城镇组团之间提供快速度、公交化、大运量交通服务的轨道交通系统。

非晶合金 amorphous alloy

以铁、硅、硼、碳、钴等元素为原料，用急速冷却等特殊工艺使内部原子呈现无序化排列的合金。

非晶合金铁心 amorphous alloy core

用具有软磁特性的非晶合金带材制成的变压器铁心。

干式非晶合金铁心变压器 dry-type amorphous alloy core transformers

以非晶合金铁心为导磁材料的干式变压器。

卷铁心 wound core

由电工钢带（或非晶合金带材）卷制而成的铁心。

在线监测 on-line monitoring

在运行情况下，对电力设备状况进行连续或周期性地自动监视检测。

建筑信息模型building information model（BIM）

在建设工程及设施全寿命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

智能运维intelligent operation and maintenance

以关键设备为主要管控对象，围绕设备运维过程质量控制，采用数字化、网络化等智能技术，实现关键系统和设备故障自诊断、远程集中监测、系统综合决策等功能的系统。

参考标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

《建筑防火设计规范》GB 50016

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

《35kV～110kV变电站设计规范》GB 50059

《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150
《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148
《地铁设计规范》GB 50157

《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229

《城市轨道交通技术规范》GB 50490

《城市轨道交通工程基本术语标准》GB/T 50833

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235

《地铁防火设计规范》GB 51298

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《电力变压器 第1部分： 总则（GB 1094.1-2013，IEC 60076-1:2011,MOD）》GB/T 1094.1

《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》GB/T 1094.5

《电力变压器 第10部分：声级测定》GB/T 1094.10

《电力变压器 第11部分： 干式变压器（GB 1094.11-2007，IEC 60076-11:2004,MOD）》GB/T 1094.11

《电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则（GB 1094.12-2013，IEC 60076-11:2008,MOD）》GB/T 1094.12

《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T 10228
《电气绝缘 耐热性和表示方法（GB/T 11021-2014，IEC 60085:2007，IDT）》GB/T 11021

《6kV～1000kV级电力变压器声级》JB/T 10088

《电力变压器选用导则》GB/T 17468

《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》GB/T 22072

《电工术语  变压器、调压器和电抗器（GB/T 2900.95， IEC 60050-421，NEQ）》GB/T 2900.95

《三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》GB/T 32825

《城市轨道交通机电设备节能要求》GB/T 35553

《外壳防护等级（IP代码）（GB 4208，IEC 60529，IDT）》GB 4208

《电工术语 电磁兼容》GB/T 4365

《电力变压器试验导则》JB/T 501

《高压电器端子尺寸标准化（GB/T 5273，IEC/TR 62271-301，MOD）》GB/T 5273

《紧固件 热浸镀锌层GB/T 17626 电磁兼容 试验和测量技术 系列标准（GB/T 17626，IEC 61000-4，IDT）》GB/T 5276.3

《电气设备用图形符号 第2部分：图形符号》GB/T 5465.2

《变压器类产品型号编制方法》JB/T 3837

《变压器用电子温控器》JB/T 7631

《配电变压器运行规程》DL/T 1102

《变电设备在线监测系统技术导则》DL/T 1430

《变电设备在线监测装置技术规范》DL/T 1498

《变电设备在线监测装置检验规范》DL/T 1432

《导体和电气选择设计技术规定》DL/T 5222

基本规定

变压器选型设计，应以变压器整体的可靠性为基础，综合考虑技术参数的先进性、合理性及经济性。

变压器选型设计应考虑系统安全运行、节能环保、运输和安装等因素。

变压器容量的选择，应根据变压器用途确定变压器负载特性，同时还应考虑远期负荷需求，额定容量宜从标准容量系列中选取。

变压器应按使用环境条件校核，并满足结构紧凑及防潮等要求。

变压器设计寿命不应小于30年。

材料与结构

材料

变压器应选用优等产品材料，其构成材料寿命应不低于变压器整体寿命。

铁心材料可选用普通型或高磁感型、公称厚度为0.025 mm的铁基非晶合金带材。铁基非晶合金带材的外观、物理性能、几何特性及技术特性指标应满足以下要求：

1）表面光滑，不应有锈蚀、油脂、手印、异物以及连续可见的氧化现象，不应有影响使用的波浪形、褶皱，边缘裂口和毛刺等缺陷，表面允许有直径不大于1.0mm的针孔，但每平方厘米不应多于1个。

2）普通型的铁基非晶合金带材磁通密度B800宜不小于1.58T、高磁感型的铁基非晶合金带材磁通密度B800宜不小于1.62T；

3）单片非晶合金带材的比总损耗宜在P1.3T/50Hz ≤0.07W/kg；

4）带材宽度范围为：100mm～300mm；

5）带材的叠片系数不小于0.88。
制作结构用的钢材应为热浸镀锌产品。未喷塑或喷漆的钢部件，应采取镀锌或镀镉钝化处理。

铜材料应符合有关国家标准。用做母排的铜排宜镀银或镀锡处理，增加连接部位的导电性能，所有边缘应做圆倒角处理。

不应使用石棉板做绝缘材料。当使用合成树脂绝缘板时，所有的切边均要漆封。

结构

线圈结构可采用圆形或非圆形。抗突发短路要求高时，宜优先采用圆形结构。绝缘结构可采用树脂绝缘包封或芳纶纸绝缘非包封型式。

铁心结构可采用立体卷铁心、三相三柱铁心、三相五柱铁心形式。

变压器铁心结构应足够坚固，满足运输或安装条件，不发生非晶合金材料脱落的现象。

变压器结构不应运输或安装而造成空载损耗和声级水平明显增加。

选型设计

一般规定

变压器应适用当地的地震烈度、相对湿度、振动、环境温度及海拔等环境条件

变压器的额定容量、电压组合、联接组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流、短路阻抗应符合本标准附录B的规定。

变压器的声级水平应符合本标准附录C的规定。

变压器需考虑直流偏磁影响。

变压器承受短路的能力应符合现行国家标准《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》GB/T1094.5的要求。

变压器宜采用空气自冷方式，但需预留采用强迫空气冷却方式的条件。

变压器宜配置带通信接口的温度控制、湿度显示及超温告警装置。

变压器的高低压接线端子上宜设置检修接地端子。

变压器的功能性接地、保护性接地与防雷接地应采用综合接地系统。

配电变压器

配电变压器应根据用电负荷功率、用电负荷性质及变压器的补偿要求等因素确定容量，并满足现行国家标准《电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则（GB 1094.12-2013，IEC 60076-11:2008,MOD）》GB/T1094.12的负载要求。

配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%；当有一级和二级负荷时，宜装设两台及以上变压器，正常运行时多台变压器宜分列运行，当一台或多台变压器停运时，其余变压器容量应能满足一级和二级负荷用电要求。

配电变压器低压侧电压为0.4kV时，单台变压器容量不宜大于2000kVA。

配电变压器宜采用无励磁调压，无励磁调压的高压分接范围宜选择为±5%或±2×2.5%。

配电变压器绕组联结方法宜采用Dyn11。

配电变压器不宜过载运行；当变压器过载运行时，过载能力根据变压器过载曲线确定。

配电变压器绝缘系统温度不应低于F级。

配电变压器应配置防护等级不低于IP2X的外壳。

整流变压器

整流变压器的容量，应结合车辆参数、线路条件、行车组织需求，经仿真计算后确定。并满足牵引供电系统在正常运行方式，以及单机组运行、单座牵引所解列等故障工况下确保列车正常运行的需求。整流机组负荷等级满足现行国家标准《半导体变流器通用要求和电网换相变流器》GB3859 VI级要求，即：

100%额定负荷――连续

150%额定负荷――2小时

300%额定负荷――1分钟

整流变压器容量应满足牵引网远期高峰小时负荷的要求。

联结方法

城市轨道交通用牵引整流机组的整流方式通常分为6相12脉波和12相24脉波两种。

12相24脉波整流方式通常采用两台变压器，变压器的联结组标号通常为：

——Ⅰ＃变压器 Dy11d0（＋7.5°），Ⅱ＃变压器Dy1d2（－7.5°）；

——Ⅰ＃变压器 Dy5d0（＋7.5°），Ⅱ＃变压器 Dy7d2（－7.5°）。

移相角度是以移相前的空载线电压相量为基准相量，移相后的空载线电压相量超前基准相量为正，滞后为负。

组成12相24脉波联结方法的两台牵引整流变压器，结构应保证通过外部连接可实现移相+7.5°和-7.5°的互换。

牵引整流变压器变压器网侧额定电压为10kV、20kV、35kV。网侧绕组应具有±5%或±2×2.5%的分接。
每台变压器的两组阀侧空载线电压不平衡度应不大于0.3%。

短路阻抗

网侧绕组对阀侧绕组（两组阀侧绕组短路时）的短路阻抗Zk（即穿越阻抗）应符合下表的规定。

	网侧电压等级（kV）
	 短路阻抗（%）

	10
	6或8

	20
	8

	35
	

	根据用户需要，也可采用其它短路阻抗值；但对用于双桥并联不设平衡电抗器的整流电路轴向双分裂结构的变压器，其一组阀侧绕组对另一组阀侧绕组的短路阻抗值（即分裂阻抗ZF）应不小于20%。


对由两台变压器组成的12相24脉波整流变压器（组），两台变压器的短路阻抗不平衡度应不大于3%。

网侧绕组对任一组阀侧绕组的短路阻抗（即半穿越阻抗ZB）应满足如下要求：

两个短路阻抗（ZB）不平衡度应不大于3% ；

两个短路阻抗（ZB）的偏差与阀侧空载电压偏差应起互补作用。

采用移相方式的12相24脉波整流变压器，与网侧主分接及其他分接对应的阀侧空载线电压相位角（150）的偏差为±1.5%，电压比的偏差为±1%。 

温升限值

变压器在100%额定工频负载条件下的温升限值应符合下表的规定。

表5.3.10 温升限值

	部位
	绝缘耐热等级
	Ⅴ级
	Ⅵ级

	绕组平均

（电阻法）
	155级（F）
	75K
	70K

	
	180级（H）
	90K
	85K

	铁心、金属部件和与其相邻的材料
	——
	在任何情况下，不会出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损坏的温度。

	温升限值以最高环境温度为40℃、年平均温度20℃和最热月平均温度30℃为基准。

绕组热点温度通过计算或温升试验数据确定。


继电保护

一般要求
变压器应设置合理的继电保护，满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

故障类型
变压器的保护配置应考虑下列故障及异常运行状态：

绕组及其引出线的相间短路和接地短路；

绕组的匝间短路；

外部相间短路引起的过电流；

外部接地短路引起的过电流及中性点过电压；

过负荷；

单相接地故障；

绕组及铁芯温度过高。

保护设置
对变压器的短路故障类型，应设置下列保护：

采用电流速断保护作为变压器主保护。

对外部相间短路引起的变压器过电流，变压器应装设相间短路后备保护。

变压器可设置零序过电流保护。

针对变压器本体非电气量故障，应设置以下保护：

绕组超温报警、绕组超高温跳闸、铁芯超温报警。
在非正常操作情况下，具备自动闭锁变压器围栏或外壳门，防止人员触电事故。
智能监测

智能监测装置应建立统一的状态监测、分析、预测和预警平台，并宜与智能运维平台通信标准统一。

智能监测装置不应影响一次电气设备的完整性和正常运行，应实现连续或周期性监测，记录被监测设备的状态参数及特征信息，本体及外部监测数据应反映设备状态，且系统应具有自检、自诊断和数据上传功能。

智能监测的配置可根据被监测设备的重要性、监测装置的可靠性、维护及投入成本等进行选择。
智能监测装置应符合现行国家标准《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 电磁兼容(EMC)要求》GB/T 21419中的要求，并应根据工作环境采用相应耐湿热及抗振动等措施。

当设置智能运维平台时，变压器智能监测系统宜集成于智能运维平台。

变压器应对温度参数进行实时监测，宜对局部放电、振动等参数进行实时监测。

温度监测要求：变压器高压绕组、低压绕组和铁心宜设置光纤测量装置，应实时监测温度参数并识别出温度异常的部位及部件。

局部放电监测要求：变压器接地线处宜设置高频电流传感器，应实时监测局部放电参数并识别出绝缘异常故障。

振动监测要求：变压器夹件和绝缘压块宜设置三维加速度传感器，应实时监测变压器的振动幅度和强度并应识别出夹件松动、线圈变形等故障。

布置和安装设计

布置设计

变压器和中低压配电装置可设置在同一房间内。

变压器和具有IP2X防护等级外壳的配电装置可相互贴临布置。

变压器的安装应按施工图施工，变压器和配电装置紧靠布置时，宜优先采用前对齐布置方式，与变压器本体间的连接线缆应留有位移空间。

当自动灭火系统采用高压细水雾时，变压器宜分别布置在两个房间内。

房间应设置防止雨、雪和小动物进入房内的设施。

房间若设置窗，宜装设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜小于1.8m。

变压器外廓（防护外壳）与变压器墙壁和门的净距要求应不小于表8.2.8的规定

表8.1.7 变压器外廓（防护外壳）与变压器墙壁和门的最小净距（mm）

	变压器容量（kVA）

项目
	30～1000
	1250～2000

	干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与后壁侧壁净距
	600
	800

	干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与门净距
	800
	1000


安装设计

配电变压器外形尺寸和轨距宜参考本标准附录D设计。

配电变压器基础预埋件宜参考本标准附录E设计。

变压器安装用的紧固件，应采用镀锌制品或不锈钢制品；电气接线端子用的紧固件应符合现行国家标准《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB5273的有关规定。

当变压器与低压配电装置布置在不同房间时，可采用密集母线槽/电缆等方式连接。

当变压器的进出线采用上出线时，外壳上盖出线部位应考虑防水措施。

变压器外壳应可靠接地。

变压器安装就位后应与基础牢固连接，设置防止其移动和倾倒的限位器，满足抗震要求

变压器的安装应考虑铁心的安全性，防止铁心挤压碰撞受力。

配电变压器宜采用现场拼装式外壳。

整流变压器宜采用单独房间布置，设置单面网栅。
防火和通风

变压器室耐火等级不得低于二级。

地下变电所用变压器宜采用低烟、无卤的阻燃材料，地上变电所用变压器宜采用低烟、低卤的阻燃材料。

房间内不宜有与其无关的管道通过；设备正上方不能有空调管道通过。

设在地上变电所内的变压器室宜采用自然通风，设在地下变电所的变压器室应设机械送排风系统，夏季的排风温度不宜高于45℃，进风和排风的温差不宜大于15℃。

变压器室的通风窗或空调吹风口不宜正对变压器设置。

建筑信息模型

模型应能实现建设工程各相关方的协同工作、信息共享。

模型宜贯穿建设工程全生命期，也可根据工程实际情况在某一阶段或环节内应用。

模型中需要共享的数据应能在建设工程全生命期各个阶段、各项任务和各相关方之间交换和应用。

通过不同途径获取的同一模型数据应具有唯一性。采用不同方式表达的模型数据应具有一致性。

模型结构应具有开放性和可扩展性。模型扩展不应改变原有模型结构，并应与原有模型结构协调一致。

模型数据互用协议应符合国家现行有关标准的规定。当无相关标准时，应商定建设工程模型数据互用协议，明确互用数据的内容、格式和验收条件。

数据交付与交换前，应进行正确性、协调性和一致性检查，检查内容应包括下列内容：

数据经过审核、清理；

数据是经过确认的版本；

数据内容、格式符合数据互用标准或数据互用协议。

模型数据应根据模型创建、使用和管理的要求，按建筑信息模型存储标准进行存储。数据的存储应满足数据安全的要求。

各相关方应根据任务需求建立统一的模型创建流程、坐标系及度量单位、信息分类和命名等模型创建和管理规则。

变压器建筑信息模型精细度和深度等级要求宜符合本标准附录F的规定。
施工与验收

施工要求

对变压器的装卸、运输、就位及安装，应制定施工及安全技术措施，经批准后方可实施。

变压器在装卸和运输过程中，应避免严重冲击和振动。变压器应装设三维冲击记录仪。冲击允许值应符合制造厂及合同的规定。

当利用机械牵引变压器时，牵引着力点应在设备重心以下并符合制造厂规定。运输倾斜角不得超过15°。变压器装卸及就位应使用产品设计的专用受力点，并应采取防滑、防溜措施，牵引速度不应超过2m/min。

变压器在运输和贮存期间应采取防雨及防潮措施。

变压器安装应符合下列要求：

变压器的安装应按施工图施工。

变压器安装就位后应与基础牢固连接，设置防止其移动和倾倒的限位器，满足抗震要求。

与变压器本体间的连接线缆应留有位移空间。

设备安装用的紧固件，应采用镀锌制品或不锈钢制品；电气接线端子用的紧固件应符合现行国家标准《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB5273的有关规定。

变压器围栏入口处，应安装“止步，高压危险”安全标志牌。

工程交接验收

变压器检验规则及方法应符合GB/T 22072-2018《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》中的要求。

变压器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目应包含以下内容和要求：

本体、冷却装置及所有附件应无缺陷。

设备上应无遗留杂物。

变压器本体应两点接地。中性点接地引出后，应有两根接地引线与主接地网的不同干线连接，其规格应满足涉及要求。

分接头的位置应符合运行要求，且指示位置正确。

变压器的全部电气试验应合格；温控仪和智能监测装置指示应正确，整定值应符合规定；操作及联动试验应正确。

变压器试运行时应按下列规定项目进行检查：

中性点接地系统的变压器，在进行冲击合闸时，其中性点必须接地。

变压器第一次投入时，可全电压冲击合闸。冲击合闸时，变压器宜由高压侧投入。

变压器应进行5次空载全电压冲击合闸，应无异常情况；第一次受电后持续时间不应少于10min；全电压冲击合闸时，其励磁涌流不应引起保护装置动作。

在验收时，应移交下列资料和文件：

安装技术记录、器身检查记录、干燥记录、质量检验及评定资料、电气交接试验报告等。

施工图纸及设计变更说明文件。

制造厂的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

备品、备件、专业工具及测试仪器清单。

智能运维

变压器智能运维包括智能巡检、状态修、故障智能分析等内容。

智能巡检宜能取代人工巡检工作，覆盖常规日检、周检项目。自动生成巡检报表并自动对报表内容进行识别，判断是否存在异常。生成的报表内容自动存档，有异常时远程告知运维人员关注或处理。巡检项目宜通过图像识别、震动监测、局放监测、热成像、数据辨识、远程通信等手段实现。

变压器状态修采用智能监测手段对变压器运行状态进行实时监测，具备实时监测报警、趋势预警、健康状态评价等功能。

故障智能分析在故障发生后自动进行智能分析，包括故障类型确定、故障原因分析、给出处理意见以及远程推送等内容。

智能运维系统可采用巡检机器人、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等新技术不断提高其运行品质和安全可靠性。

变压器的智能运维应能结合监测采集的声纹信号特征，分析变压器运行状态。

附录A  选型计算
A.0.1牵引整流变压器选型计算

整流变压器副边三相电压有效值：


[image: image63.png]



则整流变压器副边线电压有效值：


[image: image2.wmf]1111111

3

abbccaa

UUUU

===×


峰值电压：


[image: image3.wmf]111

26

MAXaba

UUU

=×=×


12脉波整流机组输出电压平均值：


[image: image4.wmf](

)

12

0max1

12

12

2.3391

212

da

UcosUcostdtU

p

p

p

ww

p

-

æö

==

ç÷

èø

ò


即：
[image: image5.wmf]10

0.4275

ad

UU

=


12脉波整流机组输出电流平均值：


[image: image6.wmf](

)

12

0max

12

12

0.9549

212

dMAX

IcosIcostdtI

p

p

p

ww

p

-

æö

==

ç÷

èø

ò


即：
[image: image7.wmf]0

1.0472

MAXd

II

=


整流变压器副边三相电流有效值：


[image: image8.wmf](

)

2

2

12

10

12

18

0.4083

2212

aMAXd

IcosIcostdtI

p

p

p

ww

p

-

æö

æö

==

ç÷

ç÷

èø

èø

ò


整流变压器副边任意一个绕组的功率：


[image: image9.wmf]11122211000

330.42750.40830.5236

abcabcaaddd

PPUIUIP

==××=´´=


因此，整流变压器功率为整流机组直流侧输出功率的1.0473倍。

考虑到变压器内阻会消耗一部分功率，故12脉波整流变压器容量通常选取为其所对应整流机组输出容量的约1.1倍。

根据《CJ/T 370-2011 城市轨道交通直流牵引供电整流机组技术条件》，整流变压器和其对应整流机组的型谱及技术参数如下：

表A.0.1  整流变压器和其对应整流机组的型谱及技术参数

	序号
	牵引电压等级

（V）
	整流变压器

功率（kVA）
	整流器功率

（kW）
	整流变压器

副边电压（V）
	整流机组

直流电压（V）

	1
	1500
	1100
	1000
	1180
	1500

	2
	1500
	1650
	1500
	1180
	1500

	3
	1500
	2000
	1800
	1180
	1500

	4
	1500
	2500
	2250
	1180
	1500

	5
	1500
	2750
	2500
	1180
	1500

	6
	1500
	3000
	2700
	1180
	1500

	7
	1500
	2200
	3000
	1180
	1500

	8
	1500
	4000
	3600
	1180
	1500

	9
	1500
	4500
	4000
	1180
	1500

	10
	750
	1250
	1150
	590
	750

	11
	750
	1500
	1350
	590
	750

	12
	750
	1600
	1500
	590
	750

	13
	750
	1800
	1650
	590
	750

	14
	750
	2000
	1875
	590
	750

	15
	750
	2500
	2250
	590
	750


整流变压器需包容其所在整流机组的负荷特性。

[image: image10.png]Load

300% Ie

150% le

100% Ie

29min _||[imin

29min

imin

16

17

18 -

- 24 Time




图A.0.1  整流机组负荷特性曲线

A.0.2配电变压器选型计算

动力动照设备计算负荷：


[image: image11.wmf]nn

PNp

=×



[image: image12.wmf](

)

nnn

QPtanarccos

q

=×


式中：


[image: image13.wmf]n

P

——设备有功计算负荷（kW）


[image: image14.wmf]n

Q

——设备无功计算负荷（kVra）


[image: image15.wmf]n

p

——设备容量（kW）


[image: image16.wmf]N

——设备需要系数


[image: image17.wmf]n

cos

q

——设备功率因数

变电所一、二、三级负荷归总后：

一级负荷：
[image: image18.wmf]11

n

PP

=

å

；
[image: image19.wmf]11

n

QQ

=

å


二级负荷：
[image: image20.wmf]22

n

PP

=

å

；
[image: image21.wmf]22

n

QQ

=

å


三级负荷：
[image: image22.wmf]33

n

PP

=

å

；
[image: image23.wmf]33

n

QQ

=

å


正常运行方式下，变电所两段母线的两台配电变压器共同承担全所一、二、三级负荷：


[image: image24.wmf](

)

123

+

normalTn

PKPPPP

=×++D



[image: image25.wmf](

)

123

+

normalTn

QKQQQQ

=×++D



[image: image26.wmf]22

normalnormalnormal

SPQ

=+


式中：


[image: image27.wmf]K

——设备同时系数


[image: image28.wmf]Tn

P

D

——正常运行方式下变压器有功损耗（kW）


[image: image29.wmf]Tn

Q

D

——正常运行方式下变压器无功损耗（kVar）

单台配电变压器故障解列运行方式下，变电所剩余的一台配电变压器承担全所一、二级负荷：


[image: image30.wmf](

)

12

+

malfunctionTf

PKPPP

=×+D



[image: image31.wmf](

)

12

+

malfunctionTf

QKQQQ

=×+D



[image: image32.wmf]22

malfunctionmalfunctionmalfunction

SPQ

=+


式中：


[image: image33.wmf]K

——设备同时系数


[image: image34.wmf]Tf

P

D

——故障支援运行方式下变压器有功损耗（kW）


[image: image35.wmf]Tf

Q

D

——故障支援运行方式下变压器无功损耗（kVar）

若变压器容量选型为
[image: image36.wmf]0

S

，则该容量选型需满足以下条件：


[image: image37.wmf](

)

0

0.50.7

normal

SS

»×

～



[image: image38.wmf]0

1.05

malfunction

SS

£×


附录B  变压器性能参数

B. 0. 1干式非晶合金卷铁心配电变压器性能参数

表B.0.1-1 6kV、10kV三相干式非晶合金铁心无励磁调压配电变压器参数

	能效等级
	1级
	2级
	3级
	空载
电流
%
	短路
阻抗
%

	容量
kVA
	电压组合
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	
	

	
	高压
kV
	高压
分接范围
%
	低压
kV
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	

	30
	6
6.3
6.6
10
10.5
11
	±2.5

±5
	0.4
	0.050 
	0.68
	0.060 
	0.68 
	0.070 
	0.76
	0.60 
	4.0

	50
	
	
	
	0.060 
	0.96
	0.070 
	0.96 
	0.090 
	1.07 
	0.50 
	

	80
	
	
	
	0.080 
	1.33 
	0.100 
	1.33 
	0.120 
	1.48 
	0.50 
	

	100
	
	
	
	0.090 
	1.52 
	0.110 
	1.52 
	0.130 
	1.69 
	0.50 
	

	125
	
	
	
	0.100 
	1.78 
	0.130 
	1.78 
	0.150 
	1.98 
	0.40 
	

	160
	
	
	
	0.120 
	2.05 
	0.140 
	2.05 
	0.170 
	2.28 
	0.40 
	

	200
	
	±2×2.5

±5
	
	0.140 
	2.44 
	0.170 
	2.44 
	0.200 
	2.71 
	0.40 
	

	250
	
	
	
	0.160 
	2.66 
	0.190 
	2.66 
	0.230 
	2.96 
	0.40 
	

	315
	
	
	
	0.190 
	3.35 
	0.230 
	3.35 
	0.280 
	3.73 
	0.30 
	

	400
	
	
	
	0.210 
	3.85 
	0.260 
	3.85 
	0.310 
	4.28 
	0.30 
	

	500
	
	
	
	0.250 
	4.70 
	0.300 
	4.70 
	0.360 
	5.23 
	0.30 
	

	630
	
	
	
	0.290 
	5.66 
	0.360 
	5.66 
	0.420 
	6.29 
	0.30 
	

	630
	
	
	
	0.290 
	5.76 
	0.350 
	5.76 
	0.410 
	6.40 
	0.30 
	6.0

	800
	
	
	
	0.330 
	6.71 
	0.410 
	6.71 
	0.480 
	7.46 
	0.30 
	

	1000
	
	
	
	0.380 
	7.88 
	0.470 
	7.88 
	0.550 
	8.76 
	0.20 
	

	1250
	
	
	
	0.450 
	9.33 
	0.550 
	9.33 
	0.650 
	10.3 
	0.20 
	

	1600
	
	
	
	0.530 
	11.3 
	0.640 
	11.3 
	0.760 
	12.5 
	0.20 
	

	2000
	
	
	
	0.700 
	14.0 
	0.850 
	14.0 
	1.00 
	15.5 
	0.20 
	


表B.0.1-2 20kV三相干式非晶合金铁心无励磁调压配电变压器参数

	能效等级
	1级
	2级
	3级
	空载
电流
%
	短路
阻抗
%

	容量
kVA
	电压组合
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	
	

	
	高压
kV
	高压
分接范围
%
	低压
kV
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	

	50
	20

22

24
	±2.5

±5
	0.4
	0.070 
	1.18 
	0.090 
	1.18 
	0.110 
	1.31 
	0.70 
	4.0

	100
	
	
	
	0.110 
	1.91 
	0.140 
	1.91 
	0.170 
	2.13 
	0.70 
	

	160
	
	
	
	0.140 
	2.37 
	0.170 
	2.37 
	0.210 
	2.64 
	0.60 
	

	200
	
	±2×2.5

±5
	
	0.160 
	2.82 
	0.190 
	2.82 
	0.230 
	3.14 
	0.60 
	

	250
	
	
	
	0.180 
	3.29 
	0.220 
	3.29 
	0.260 
	3.66 
	0.50 
	

	315
	
	
	
	0.210 
	3.92 
	0.250 
	3.92 
	0.300 
	4.36 
	0.50 
	

	400
	
	
	
	0.250 
	4.66 
	0.300 
	4.66 
	0.360 
	5.18 
	0.50 
	

	500
	
	
	
	0.280 
	5.57 
	0.340 
	5.57 
	0.410 
	6.19 
	0.50 
	

	630
	
	
	
	0.330 
	6.59 
	0.400 
	6.59 
	0.480 
	7.32 
	0.50 
	6.0

	800
	
	
	
	0.380 
	7.96 
	0.460 
	7.96 
	0.550 
	8.84 
	0.40 
	

	1000
	
	
	
	0.440 
	9.36 
	0.540 
	9.36 
	0.640 
	10.4 
	0.40 
	

	1250
	
	
	
	0.510 
	11.0 
	0.620 
	11.0 
	0.740 
	12.3 
	0.40 
	

	1600
	
	
	
	0.600 
	13.3 
	0.730 
	13.3 
	0.860 
	14.8 
	0.30 
	

	2000
	
	
	
	0.740 
	15.7 
	0.900 
	15.7 
	1.06 
	17.5 
	0.30 
	


表B.0.1-3 35kV三相干式非晶合金铁心无励磁调压配电变压器参数

	能效等级
	1级
	2级
	3级
	空载
电流
%
	短路
阻抗
%

	容量
kVA
	电压组合
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	
	

	
	高压
kV
	高压
分接范围
%
	低压
kV
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	

	50
	33

35

36

37

38.5
	±2.5

±5
	0.4
	0.100 
	1.36 
	0.120 
	1.36 
	0.150 
	1.52 
	0.90 
	6.0

	100
	
	
	
	0.140 
	1.71
	0.170 
	1.71
	0.200 
	1.90 
	0.90 
	

	160
	
	
	
	0.160 
	2.70 
	0.200 
	2.70 
	0.240 
	3.00 
	0.80 
	

	200
	
	±2×2.5

±5
	
	0.190 
	3.19 
	0.230 
	3.19 
	0.280 
	3.55 
	0.80 
	

	250
	
	
	
	0.210 
	3.65 
	0.260 
	3.65 
	0.310 
	4.06 
	0.70 
	

	315
	
	
	
	0.250 
	4.34 
	0.310 
	4.34 
	0.370 
	4.82 
	0.70 
	

	400
	
	
	
	0.300 
	5.21 
	0.360 
	5.21 
	0.430 
	5.79 
	0.60 
	

	500
	
	
	
	0.340 
	6.40 
	0.420 
	6.40 
	0.500 
	7.11 
	0.60 
	

	630
	
	
	
	0.400 
	7.41 
	0.490 
	7.41 
	0.580 
	8.23 
	0.60 
	

	800
	
	
	
	0.470 
	8.79 
	0.570 
	8.79 
	0.680 
	9.76 
	0.50 
	

	1000
	
	
	
	0.520 
	9.99 
	0.630 
	9.99 
	0.750 
	11.1 
	0.50 
	

	1250
	
	
	
	0.610 
	12.2 
	0.740 
	12.2 
	0.880 
	13.6 
	0.50 
	

	1600
	
	
	
	0.690 
	14.8 
	0.850 
	14.8 
	1.00 
	16.5 
	0.40 
	

	2000
	
	
	
	0.870 
	17.5 
	1.06 
	17.5 
	1.25 
	19.5 
	0.40 
	


B. 0. 2干式非晶合金铁心整流变压器性能参数

表B.0.2-1 10kV级干式非晶合金铁心整流变压器性能参数
	能效等级
	1级
	2级
	3级
	短路
阻抗
%

	容量
kVA
	电压组合
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	

	
	高压
kV
	高压
分接范围
%
	低压
kV
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	

	1000
	33

35

36

37

38.5
	±2×2.5

±5
	0.4
	0.60 
	7.4 
	0.62 
	7.8 
	0.68 
	7.8 
	6.0

	1250
	
	
	
	0.66 
	8.2 
	0.69 
	8.6 
	0.76 
	8.6 
	

	1600
	
	
	
	0.78 
	9.8 
	0.82 
	10.3 
	0.89 
	10.3 
	

	2000
	
	
	
	0.91 
	11.9 
	0.96 
	12.5 
	1.05 
	12.5 
	

	2750
	
	
	
	1.12 
	14.6 
	1.18 
	15.4 
	1.29 
	15.4 
	

	3300
	
	
	
	1.32 
	17.4 
	1.39 
	18.3 
	1.52 
	18.3 
	8.0

	4000
	
	
	
	1.54 
	20.4 
	1.62 
	21.4 
	1.77 
	21.4 
	


表B.0.2-2 35kV级干式非晶合金铁心整流变压器性能参数

	能效等级
	1级
	2级
	3级
	短路
阻抗
%

	容量
kVA
	电压组合
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	空载
损耗
kW
	负载损耗
kW
	

	
	高压
kV
	高压
分接范围
%
	低压
kV
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	
	180级（H）

（145℃）
	

	1000
	33

35

36

37

38.5
	±2×2.5

±5
	0.4
	0.700 
	9.28 
	0.740 
	9.75 
	0.810 
	9.75 
	6.0

	1250
	
	
	
	0.780 
	10.9 
	0.820 
	11.4 
	0.910 
	11.4 
	

	1600
	
	
	
	0.930 
	12.9 
	0.980 
	13.6 
	1.08 
	13.6 
	

	2000
	
	
	
	1.08 
	15.1 
	1.14 
	15.9 
	1.25 
	15.9 
	

	2750
	
	
	
	1.32 
	18.9 
	1.39 
	19.8 
	1.53 
	19.8 
	

	3300
	
	
	
	1.50 
	22.5 
	1.58 
	23.6 
	1.74 
	23.6 
	8.0

	4000
	
	
	
	1.75 
	24.5 
	1.84 
	25.8 
	2.03 
	25.8 
	


附录C  变压器声级水平

C. 0. 1
干式非晶合金卷铁心无励磁调压配电变压器声功率级限值
	额定容量

kVA
	声功率级dB(A)

	
	6kV、10kV
	20kV
	35kV

	30
	63
	-
	-

	50
	63
	64
	64

	80
	65
	-
	-

	100
	65
	65
	65

	125
	66
	-
	-

	160
	66
	66
	66

	200
	67
	68
	68

	250
	67
	68
	68

	315
	69
	69
	70

	400
	69
	69
	70

	500
	70
	70
	70

	630
	71
	71
	72

	800
	72
	72
	72

	1 000
	72
	72
	72

	1 250
	74
	75
	76

	1 600
	75
	76
	76

	2 000
	77
	77
	78

	1：声功率级是由声压级或声强级的实测值按GB/T 1094.10的规定换算得出的。

2：特殊条件下的声级水平由制造方与用户协商确定。


附录D  配电变压器外形尺寸及轨距

D.0.1干式非晶合金平面卷铁心配电变压器外形尺寸推荐值

	容量（kVA）
	尺寸L×W×H（mm×mm×mm）

	
	6kV、10kV
	20kV
	35kV

	100
	1700×1200×1400
	1900×1600×1800
	2000×1700×2000

	160
	
	
	

	200
	1800×1250×1600
	2100×1700×2000
	2300×1800×2000

	250
	
	
	

	315
	1800×1350×2200
	2100×1700×2200
	2300×1800×2200

	400
	
	2300×1750×2200
	2500×1850×2200

	500
	2000×1350×2200
	
	

	630
	
	2500×1800×2200
	2700×1900×2200

	800
	2100×1350×2200
	2700×1900×2300
	2800×2000×2400

	1000
	2300×1450×2200
	
	3000×2000×2400

	1250
	2400×1450×2200
	2800×2000×2300
	3000×2100×2400

	1600
	2500×1450×2200
	3000×2200×2400
	3100×2100×2600

	2000
	2500×1550×2200
	3000×2200×2400
	3100×2300×2600


D.0.2干式非晶合金平面卷铁心配电变压器轨距推荐值

	容量（kVA）
	6kV、10kV
	20kV
	35kV

	
	底座数量（个）
	轨距AXB（mm×mm）
	底座数量（个）
	轨距AXB（mm×mm）
	底座数量（个）
	轨距AXB（mm×mm）

	100
	2
	660×820
	2
	660×820
	2
	660×820

	160
	
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	
	

	315
	
	660×870
	
	660×870
	
	660×870

	400
	
	
	
	
	
	

	500
	
	
	
	
	
	820×870

	630
	
	
	
	820×920
	
	820×920

	800
	
	820×920
	
	
	
	

	1000
	
	820×1020
	
	820×1020
	
	820×1020

	1250
	
	
	3
	(2×550)×1020
	3
	(2×550)×1020

	1600
	
	
	
	
	
	

	2000
	3
	(2×550)×1020
	
	
	
	


D.0.3干式非晶合金立体卷铁心配电变压器外形尺寸及轨距推荐值

	容量（kVA）
	尺寸L×W×H（mm×mm×mm）

	
	6kV、10kV
	20kV
	35kV

	100
	1450×2000×1450
	1900×2400×1850
	2150×2650×2000

	160
	
	
	

	200
	
	
	

	250
	
	
	

	315
	
	
	

	400
	
	
	

	500
	
	
	

	630
	1600×2150×1550
	2050×2550×2300
	

	800
	
	
	2400×2800×2550

	1000
	
	
	

	1250
	1750×2300×2150
	
	

	1600
	
	
	2600×2950×2950

	2000
	
	2150×2600×2600
	


D.0.4干式非晶合金立体卷铁心配电变压器轨距推荐值

	容量（kVA）
	6kV、10kV
	20kV
	35kV

	
	底座数量（个）
	轨距AXB（mm×mm）
	底座数量（个）
	轨距AXB（mm×mm）
	底座数量（个）
	轨距AXB（mm×mm）

	100
	2
	1500×550
	2
	1740×550
	2
	1890×660

	160
	
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	
	

	315
	
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	
	

	500
	
	
	
	
	
	

	630
	
	1640×660
	
	1890×660
	
	

	800
	
	
	
	
	
	2040×820

	1000
	
	
	
	
	
	

	1250
	
	1790×660
	
	
	
	

	1600
	
	
	
	
	
	2190×820

	2000
	
	
	
	1940×820
	
	


附录E  变压器外形结构及安装示意

E.0.1干式变压器外形图

[image: image39.emf]
图E.0.1-1 10kV级100kVA～630kVA配电变压器外形图

[image: image40.emf]图E.0.1-2 10kV级 800kVA～1600kVA配电变压器外形图

[image: image41.emf]图E.0.1-3 10kV级 2000kVA～2500kVA配电变压器外形图

[image: image42.emf]图E.0.1-4 20kV级 100kVA～500kVA配电变压器外形图

[image: image43.emf]图E.0.1-5 20kV级 630kVA～1000kVA配电变压器外形图

[image: image44.emf]图E.0.1-6 20kV级 1250kVA～2500kVA配电变压器外形图

[image: image45.emf]图E.0.1-7 35kV级 100kVA～500kVA配电变压器外形图

[image: image46.emf]图E.0.1-8 35kV级 630kVA～1000kVA配电变压器外形图

[image: image47.emf]图E.0.1-9 35kV级 1250kVA～2500kVA配电变压器外形图
E.0.2干式变压器地形图

[image: image48.emf]
图E.0.2-1 10kV级 100kVA～630kVA配电变压器地基图

[image: image49.emf]图E.0.2-2 10kV级 800kVA～1600kVA配电变压器地基图
[image: image50.emf]图E.0.2-3 10kV级2000kVA～2500kVA配电变压器地基图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图E.0.2-4 20kV级 100kVA～500kVA配电变压器地基图

[image: image52.emf]图E.0.2-5 20kV级 630kVA～1000kVA配电变压器地基图

[image: image53.emf]图E.0.2-6 20kV级 1250kVA～2500kVA配电变压器地基图

[image: image54.emf]
图E.0.2-7 35kV级 100kVA～1000kVA配电变压器地基图


[image: image55.emf]图E.0.2-8 35kV级 1250kVA～2500kVA配电变压器地基图
附录F  变压器建筑信息模型精细度和深度等级要求
F.0.1变压器建筑信息模型精细度要求
1）建筑工程信息模型精细度（LOD）由信息粒度和建模精度组成，共分为五个等级。各等级需要具备的信息应满足《GB/T 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准》的要求。

2）变压器建筑信息模型信息粒度不宜低于表F.0.1的规定：

表F.0.1-1 变压器建筑信息模型信息粒度要求

	模型精细度
	LOD100
	LOD200
	LOD300
	LOD400
	LOD500

	变压器
	—
	△
	▲
	▲
	—


注：表中“▲”表示应具备的信息，“△”表示宜具备的信息，“—”表示可不具备的信息。

3）变压器建筑信息模型建模精度不宜低于表F.0.2的规定：

表F.0.1-2 变压器建筑信息模型建模精度要求

	模型精细度
	变压器建模精度要求

	LOD100
	——

	LOD200
	——

	LOD300
	设备应具有空间站位尺寸、定位等几何信息。

影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等应具有位置、尺寸等几何信息。

设备应具有规格、型号、材质、安装或线缆敷设方式等非几何信息。

设备荷载信息。

	LOD400
	在满足LOD300建模精细度的要求基础上进行深化。

变压器应按要求输入名称、几何信息、定位、工程量、类型信息和安装信息。

管线（包括线缆、接线端子、支架等）按要求输入几何信息、定位、材料、工程量、类型信息和安装信息。


注：表中 “——”表示该模型精细度等级下，建筑信息模型中可不体现变压器设备。

F.0.2变压器建筑信息模型深度等级要求
1）模型设计深度应由几何图形深度等级（GL）和属性信息深度等级（DL）组成，共分为五个等级。各等级深度应符合《GB/T 51362-2019 制造工业工程设计信息模型应用标准》的要求。

表F.0.2-1 变压器模型设计深度要求

	几何图

形等级
	几何图形要求
	属性信

息等级
	属性信息要求

	GL100
	设备符号模型、占地体量。
	DL100
	类型、名称。

	GL200
	通用类型最大外形尺寸（长宽高）和基本轮廓的近似形状模型，含二维符号。
	DL200
	增加额定电压、额定容量等主要技术参数和专业系统设计编码信息。

	GL300
	通用类型设备的油箱（若有）、机身、底座（若有）等主要外部组成部件可识别；

整体外形控制尺寸准确。
	DL300
	增加绝缘耐热等级、损耗、冷却方式、重量等技术参数。

	GL400
	具体安装型号各组成部件特征形状、安装准确尺寸、色彩和材质文理，含二维符号。
	DL400
	增加安装技术要求信息，型号规格、厂家、价格、出厂日期、供货商等产品信息。

	GL500
	精确尺寸、定位尺寸，组成零部件详细 模型。
	DL500
	增加安装单位、保修日期、保修年限、保修单位、随机资料等施工验收和运维管理基本信息。


2）变压器各阶段模型几何图形深度等级不宜低于表F.0.4的规定。

表F.0.2-2 变压器各阶段模型几何图形深度要求

	工程

对象单元
	阶   段

	
	可行性

研究
	初步

设计
	施工图

设计
	专项

深化设计
	竣工

移交

	变压器
	——
	GL200
	GL300
	GL400
	GL400


3）变压器各阶段模型属性信息深度等级不宜低于表F.0.5的规定。

表F.0.2-3 变压器各阶段模型属性信息深度要求

	工程

对象单元
	阶   段

	
	可行性

研究
	初步

设计
	施工图

设计
	专项

深化设计
	竣工

移交

	变压器
	DL100
	DL200
	DL300
	DL400
	DL500


本标准用词说明

    1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

       1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   标准中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准

城市轨道交通用干式非晶合金铁心配电变压器技术标准
T/CCES XX－202X

条 文 说 明

制订说明

《城市轨道交通用干式非晶合金铁心配电变压器技术标准》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会2020年11月16日以31号函文批准发布。

本标准制订过程中，编制组进行了城市轨道交通用干式非晶合金铁心变压器的调查研究，总结了我国城市轨道交通用干式非晶合金变压器领域的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准，通过试验取得了城市轨道交通用干式非晶合金变压器重要技术参数。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
目  次

571总则


584材料与结构


584.1材料


584.2结构


605选型设计


605.2配电变压器


616继电保护


67智能监测

2
627.2监测对象和手段


6311施工与验收


6311.1施工要求


6311.2工程交接验收


6412智能运维




1总则

1.0.1节能减排是近年来我国的国家基本政策，也是国家持续发展的需要，低损耗节能型变压器已在电网得到成功推广，也必将更大范围的得到应用，同时，节能效果突出的非晶合金带材和激光刻痕低损耗硅钢片的国产化实现以及其应用推广很好的解决了原材料受国外企业制约的瓶颈，也将为我国节能型低损耗变压器的推广应用奠定基础；同时，在铁心结构上，平面卷铁心、立体卷铁心以及开口立体卷铁心等新型铁心技术也在国内电力系统中有着一定范围的应用和试点。对于城市轨道交通，推广使用低损耗节能变压器也是大势所趋，其需求也将日益增加。根据多年来工程应用和科研试验数据，非晶合金变压器较电工钢带变压器其空载损耗降低约60%左右，较适合城市轨道交通用变压器正常运行状态下负载率低的运行工况。

1.0.2本条明确了本标准的适用范围。

4材料与结构

4.1材料

4.1.1铁心材料带材的常用宽度为：142mm,170mm,213mm,其余宽度可根据客户需求定制。
4.1.4对于铜绕组，高、低压线圈应采用优质铜导线（或铜箔），电阻率（20℃）应不大于0.017241Ω·mm2/m。

4.1.5高、低压绕组均须采用F级及以上的阻燃、环保型绝缘材料。

4.2结构

4.2.2干式非晶合金铁心变压器的铁心采用非晶合金铁心，非晶合金铁心结构可以采用以下几种结构。非晶合金铁心应该采用悬挂式安装，不得受力。非晶合金铁心外部不应有非晶碎片。
1）单框非晶合金平面卷铁芯 single frame amorphous alloy core

由若干组非晶带材卷制而成的非晶合金铁心，结构特征如图4.2-1所示。

[image: image56.png]



图4.2-1 单框非晶合金平面卷铁心结构图

2）四框五柱式非晶合金平面卷铁心
four frame five column amorphous alloy plate core

由四个单框非晶合金平面卷铁心组成呈“一”型布置，其中两个大框尺寸相同而且居中布置，另外两个小框除窗宽小于大框外，其余尺寸与大框相同，并布置在两个大框左右，结构特征如图4.2-2示。

3）三框三柱式非晶合金平面卷铁心
three frame three column amorphous alloy plate core

由三个单框非晶合金平面卷铁心组成，其中两个小框尺寸相同而且居中布置，大框包裹在外面，结构特征如图4.2-3所示。

[image: image59.png]



图4.2-3 三框三柱式非晶合金平面卷铁心结构图

4）单框非晶合金立体卷铁心
single frame amorphous alloy tridimensional wound-core

由不同宽度、若干组非晶带材卷制成铁心柱横截面呈半圆形的非晶合金铁心，结构特征如图4.2-4

所示。

[image: image57.png]



图4.2-4 用于非晶合金立体卷铁心的单框非晶合金铁心示意图

5）三框三柱式非晶合金立体卷铁心
three frame three column amorphous alloy tridimensional wound-core

由三个尺寸相同的单框非晶合金立体卷铁心拼合而成的三角形立体布置的铁心，结构特征如图4.2-5所示。

[image: image60.png]



图4.2-5 三框三柱式非晶合金立体卷铁心结构图
5选型设计

5.2配电变压器

5.2.3目前，城市轨道交通用的变压器最大容量为2500kVA。当变压器容量超过2000kVA满载运行时断路器和隔离开关的开断电流将达到3500A以上，导致开关选型较为困难，因此，变压器容量建议不超过2000kVA。

5.2.7变压器在额定容量稳态下的绕组平均温升不应大于100K，绕组热点温度额定值不应大于145℃。

6继电保护

6.0.3保护设置

a)电流速断保护瞬时动作跳开变压器的各侧断路器。

b) 相间短路后备保护根据需要可以选择过电流保护、负荷电压（负序电压和线间电压）启动的过电流保护或负荷电流保护（负序电流和单相式电压启动的过电流保护）。采用过电流保护时，保护的整定值要考虑变压器可能出现的正常过负荷。

c）零序过电流可通过变压器中性点电流互感器或高压侧零序电流接入。

d）根据工程实施经验，当变压器与高压开关柜距离超过3km时，采用常规的电缆硬接线传递控制与闭锁信号存在电压降问题，不能保证信号的有效传输，采用中间继电器进行信号转接时，存在长区间内对继电器稳定供电和干扰的问题。考虑智能变电站中光纤通信保护方案的成熟应用，推荐采用光纤数字通信方式实现保护与联闭锁功能。

6.0.4接口

b）保护装置及其出口回路应不依赖于厂、站自动化系统能独立运行，采用数字通信保护方案时应单独设置保护通信网络，不应与自动化系统监控网络共网。

d）保护装置的在线自动检测功能包括保护硬件损坏、功能失效、通信链路状态和二次回路异常运行状态的检测。

7智能监测

7.2监测对象和手段

7.2.1非晶合金变压器由于结构及材料特别，除设置常规温度监测外，宜设置局部放电和振动等措施，预判变压器故障，达到预防作用。

11施工与验收

11.1施工要求

11.1.2非晶合金变压器由于结构和材料特点，设置三维冲击记录仪以便记录在运输和装卸过程中受冲击和振动情况。

11.1.3为防止变压器在运输过程中由于倾斜过大而引起结构变形，正常情况下，制造厂规定变压器倾斜角仅允许为15°，特殊运输方式其倾斜角超过15°时，应在订货时特别提出，以便做好加固措施。

11.2工程交接验收
11.2.2 a在进行冲击合闸时，变压器中性点必须接地。在以往工程中存在由于中性点未接地而进行冲击合闸，造成变压器损坏。

11.2.2 b变压器冲击合闸，主要是考验冲击合闸时变压器产生的励磁涌流对继电保护的影响，并不是为了考核变压器的绝缘性能。

11.2.2 c由于变压器第一次全电压带电后必须对各部件进行检查，如：声音是否正常，各连接处是否有无放电等异常情况，故规定第一次受电后持续时间应不少于10min。

12智能运维

12.0.1变压器日常巡检、检修、故障抢修等工作可采用视频图像识别、设备在线监测、状态修等技术手段替代人工巡检、计划修、故障分析等运维工作。

12.0.2可根据现场情况选择巡检项目实现手段的具体方式。



[image: image61.png]


[image: image62.png]


_1234567905.unknown

_1234567921.unknown

_1234567929.pdf





_1234567933.pdf





_1234567937.pdf





_1234567939.pdf





_1234567941.pdf





_1234567942.pdf





_1234567940.pdf





_1234567938.pdf





_1234567935.pdf





_1234567936.pdf





_1234567934.pdf





_1234567931.pdf





_1234567932.pdf





_1234567930.pdf





_1234567925.unknown

_1234567927.pdf





_1234567928.pdf





_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

