UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES X－XXXX

既有多层住宅加装电梯技术规程

Technical regulations for installing elevators in existing multi story residential buildings

（征求意见稿）

20XX–XX–XX 发布								   20XX–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

既有多层住宅加装电梯技术规程

Technical regulations for installing elevators in existing multi story residential buildings

T/CCES X－XXXX

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日

2025  北  京

前  言

本规程是根据中国土木工程学会《关于发布<2025年中国土木工程学会标准立项计划（第一批）>的通知》（中土学标〔2025〕3号）的要求，由北京市住宅建筑设计研究院有限公司、北京市建筑设计研究院股份有限公司会同有关单位编制完成。

在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了实践经验，广泛参考有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：总则，术语与参考标准，基本规定，设计，施工与验收，运维管理。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由北京市住宅建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送北京市住宅建筑设计研究院有限公司（地址：北京市东城区东总布胡同5号；邮政编码：100005；电子邮箱：1744404100@qq.com）。

本规程主编单位：北京市住宅建筑设计研究院有限公司

北京市建筑设计研究院股份有限公司

本规程参编单位：北京首开天宇设备设施运营管理有限公司

筑福（北京）城市更新建设集团有限公司

杭州西奥电梯现代化更新有限公司

华诚博远工程技术集团有限公司

北京铂铠星奥电梯设备有限公司

本规程主要起草人员： 钱嘉宏、林爱华、吴林、金晖、吴保光、徐明星、王义寰、钱满发、王广昊、张草宏、厉延平、李德志、王新莹、崔景锋、李俐、李文峰、刘敏敏、王晖、云燕、王津京、崔亚粲、盖钰迪、刘纪元、果海凤、白羽、王英琦、李瑞雪

本规程主要审查人员： XXXX

目  次

1  总 则	1

2  术语与参考标准	3

2.1 术语	3

2.2 参考标准	3

3  基本规定	5

3.1 一般规定	5

3.2 可行性研究	5

3.3 检测鉴定	7

4  设 计	7

4.1 一般规定	7

4.2 总平面	7

4.3 建 筑	8

4.4 结 构	10

4.5 机 电	12

5  施工与验收	17

5.1 一般规定	17

5.2 施工安全	17

5.3 质量控制	17

5.4 工程验收	17

6  运维管理	18

本规程用词说明	20

条文说明	21

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and reference standards	3

2.1  Terms	3

2.2  Reference Standards	3

3  Basic provisions	5

3.1  General Provisions	5

3.2  Feasibility Study	5

3.3  Testing and Identification	6

4  Design	7

4.1  General Provisions	7

4.2  Master Plan	7

4.3  Architecture	8

4.4  Structure 	10

4.5  Mechanical and Electrical	12

5  Construction and acceptance 	17

5.1  General Provisions	17

5.2  Construction Safety	17

5.3  Quality Control	17

5.4  Project Acceptance	17

6  Operation and maintenance management	18

Explanatory Notes to This Standard	20

Clause Explanation	21

1 总 则

    - 为规范既有多层住宅加装电梯的设计、施工、验收和运维管理，做到安全可靠、技术先进、经济合理，制定本规程。

    - 本规程适用于既有多层住宅加装电梯工程的设计、施工、验收和运维管理。

    - 既有多层住宅加装电梯建设应坚持以人为本、因地制宜、资源集约、绿色低碳的原则。

    - 既有多层住宅加装电梯工程，除应执行本规程外，尚应符合现行国家和地方有关标准的规定。

2  术语与参考标准

## 2.1  术  语

2.1.1 既有多层住宅

本标准特指已建成投入使用的≥4层且建筑高度≤27m的住宅。

2.1.2 加装电梯

根据功能需求，针对既有多层住宅加装电梯及其附属设施的工程。

2.1.3 平层入户

加装电梯的停靠层站与既有住宅各楼层楼面标高一致，从各电梯停靠层站无需上（或下）楼梯踏步即可无障碍进入户内的加装电梯方式。

2.1.4 半层入户

加装电梯的停靠层站与既有住宅各楼层间的楼梯休息平台标高一致，从各电梯停靠层站需上（或下）一定数量楼梯踏步才能进入户内的加装电梯方式。

2.1.5 连廊

加装电梯的候梯厅至既有住宅户内的连接通道。

2.1.6 集成式装配建造

加装电梯的结构系统 、外围护系统、设备与管线系统在工厂预制、现场装配的建造方式。

## 2.2  参考标准

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019

- 《建筑防火通用规范》 GB 55037

- 《住宅项目规范》 GB 55038

- 《建筑抗震设计规范》 GB 50011

- 《建筑设计防火规范》 GB 50016

- 《民用建筑通用规范》 GB 55031

- 《无障碍设计规范》 GB 50763

- 《电梯制造与安装安全规范第1 部分:乘客电梯和载货电梯》 GB/T 7588.1

- 《安装于现有建筑物中的新电梯安装安全规范》 GB/T 28621

- 《电梯监督检验和定期检验规则》 TSG T7001

3  基本规定

3.1 一般规定

3.1.1  加装电梯实施前应综合考虑对现状住宅楼室内外给水、排水、供热、燃气、强电、弱电等管线的影响，有影响时应避让，当无法避让时，应按现行相关规范及标准要求采取迁移或其他措施保证管线的安全。

3.1.2  加装电梯工程不应影响现状住宅楼的结构安全、消防安全及使用安全。

3.1.3  加装电梯工程宜采用平层入户方案。

3.1.4  加装电梯工程宜采用集成式装配建造。

3.1.5  加装电梯工程宜实现标准化设计、工厂化生产、模块化的装配式技术、信息化管理和智能化应用，优先选用绿色建材和高性能、长寿命产品。

3.1.6  加装电梯应设置具有火灾应急返回功能的消防开关，发生火警时，操纵消防开关或接收相应信号后，电梯应能迫降至特定楼层，开启电梯轿厢门，进入停梯状态。

3.2 可行性评估

3.2.1  加装电梯前，应在对既有住宅各方面的性能现状进行资料收集、现场调查等，在此基础上进行综合评估，确定其加装电梯的技术可行性。

3.2.2  加装电梯应根据既有住宅的小区环境、建筑条件、结构类型、使用状况及居民需求，制定适宜的加装电梯方案，确定设计方案的可行性。

3.2.3  有以下情况之一，需要经过房屋检测机构鉴定且采取加固措施后，满足检测鉴定要求后方可加装电梯：

1 早期建造，未进行抗震设防；

2 承重墙体拆改，未采取加固处理措施；

3 承重墙最小尺寸、圈梁和构造柱设置等主要抗震措施不符合当时抗震标准；

4 地基变形造成房屋整体倾斜率超过标准规定或承重墙体开裂，且沉降尚未稳定；

5 明显存在严重静载缺陷和结构损伤。

3.2.4  可行性评估应包含以下内容：

1 加装电梯对本楼及相邻建筑的环境影响，包括建筑间距、采光、日照、消防通道、绿化、停车位、宅前道路等；

2 加装电梯对现状住宅楼结构安全性的影响；

3 加装电梯与现状各类管线间的相互关系；

4 现状供电条件是否满足加装电梯的需求。

3.3 检测鉴定

3.3.1  加装电梯设计前应完成检测鉴定，检测鉴定成果应能反映既有多层住宅拟加装电梯相邻区域主体结构的使用现状，为后续加装电梯设计提供技术依据，检测报告有效期不宜超过6个月。

3.3.2  根据现状住宅楼竣工图或设计图对其建筑结构概况进行现场复核检测；现场检测时，应对承受拟加装电梯相关区域主体结构主要承重构件的材料强度进行检测。

3.3.3  当原房屋存在严重的结构性损伤时，应进行综合安全性评估，并根据评估结果提出相应的加固处理措施。

3.3.4  无现状住宅楼原始结构基础设计图纸时，应进行工程地质勘察，作为结构设计依据；当具有原建筑工程地质勘察报告，或原建设资料能完整反映地基情况且加装电梯位置与原建筑相距≤50m，可利用原建筑建设资料作为加装电梯地基基础设计资料。

3.3.5  当现状住宅楼本体及室外管线等相关技术资料不齐全或有后期改动时，应采用现场测量、检测和勘查方式补充完善资料。

4  设 计

4.1 一般规定

4.1.1  加装电梯应选用无机房电梯。

4.1.2  加装电梯设计应满足既有住宅采光通风、消防通道和防火间距等要求，应符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368、《住宅设计规范》GB 50096、《住宅项目规范》GB 55038、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

4.1.3  加装电梯设计应确保候梯厅救援通道顺利到达安全疏散通道；既有住宅加装电梯与原有楼梯间不相邻时，应在外侧设置专用救援梯。

4.1.4  加装电梯新增结构的基础宜与原建筑结构基础分开。

4.1.5  加装电梯围护结构不应在二层以上采用玻璃幕墙系统。

4.2 总平面

4.2.1  加装电梯新增建筑物或构筑物不得超出该既有住宅项目用地红线；如确需跨越用地红线的，应依法依规申请报批手续。

4.2.2  总平面图中应明确加装电梯与相邻建筑物、构筑物及周边道路的相应关系，并标注尺寸和标高。

4.2.3  加装电梯后小区道路宽度应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180的有关规定；当原小区道路宽度小于上述标准规定时，不应再减小道路宽度。

4.2.4  加装电梯后消防车道宽度及设置应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；当原消防车道宽度小于《建筑设计防火规范》GB 50016规定时，不应再减小消防车道宽度；当加电梯连廊跨越消防车道，应确保连廊下净高≥4m。

4.2.5  加装电梯井道与相邻建筑原有日照的影响应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180的有关规定；加装电梯井道应尽少占用现状绿化，减少对本楼幢和相邻建筑的采光、通风、景观等影响，加装电梯位置选择时应充分考虑拟加装电梯位置对机动车通行和停车位、出入口、周边居民私密性等因素，减少对周边建筑及居住小区环境的影响。

4.2.6  加装电梯的建筑设计方案应保证相邻建筑的防火间距、消防通道、疏散通道及消防救援等方面满足防火规范的要求；加装电梯后的方案不应降低原建筑及周边建筑的消防条件（包括消防间距、消防车救援可达性、人行疏散通道等要素）。

4.3 建 筑

4.3.1  加装的电梯井道和电梯控制柜不应紧邻卧室，如紧邻起居室，应采取有效的隔音、减振等措施。

4.3.2   加装电梯的建筑设计应考虑相邻住户的安全性、私密性等合理需求。

4.3.3  加装电梯应综合考虑对既有住宅室内外各类管线、能耗计量装置及其他设施的影响，必要时应进行设备、设施及管线改造。

4.3.4   加装电梯的电梯井道、候梯厅不宜紧邻车行道；若紧邻车行道，新增建筑底部应设置防撞矮墙或防撞护栏等安全防护设施。

4.3.5   加装电梯后，每层楼梯间或候梯厅外窗与两侧住宅房间墙体上的门、窗洞口最近边缘的水平距离不应小于1.00m，当不满足1.00m要求时应采取相应的防火措施。

4.3.6   加装电梯候梯厅宜封闭设置，并应具备自然通风和采光条件，当加装电梯位于既有住宅楼梯间外侧时，应保证加装电梯后楼梯间具备自然通风条件。

4.3.7   候梯厅净深度应不小于1.50m，且应不小于电梯轿厢深度，满足无障碍设计要求。

4.3.8   加装电梯首层候梯厅出入口基本要求：

1 加装电梯后首层候梯厅出入口部位交通流线应利于人员疏散；

2 首层候梯厅的出入口应满足无障碍、适老化设计要求，出入口处如设置坡道应按照现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设计规范》GB 50763的规定执行；

3 位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的首层候梯厅出入口，应采取防物体高空坠落伤人的安全措施；

4 首层候梯厅宜采用封闭式；首层封闭式候梯厅与室外地面之间高差不宜小于0.15m；当高差小于0.10m 或采用首层为开敞式候梯厅时，应采取可靠的阻水和排水措施，且电梯设备具备遇水自动切断电源安全停运的功能；

5 首层候梯厅不宜在紧邻车行道一侧直接开门，如确需开门应增设安全防护措施。

4.3.9  加装电梯中新增候梯厅及连廊等部位应做节能设计，严寒、寒冷地区加装电梯当新增部分与既有住宅衔接不影响既有住宅保温系统的闭合时，新增部分可不采取节能保温措施。

4.3.10  加装电梯选择平层停靠方案时，其入户连廊应满足以下要求：

1 利用现有阳台入户时，阳台净宽度不宜小于1.20m；

2 新增连廊入户时，在新增结构采用钢结构体系条件下，连廊净宽度不宜大于1.50m；

3 当采用可容纳担架的电梯时，连廊宽度和进入室内门宽及开启方式应按通过担架的标准进行设计。

4.3.11  公共连廊的走道通行净宽不应小于1.20m，吊顶净高不应小于2.20m。

4.3.12  公共连廊的外窗应符合下列规定：

1 连廊外窗宜采用上悬窗、推拉窗，采取防雨、通风和排烟措施；

2 公共连廊开敞时，连廊地面应考虑排水及防滑设计，防滑等级不宜低于Bd级，连廊两侧应安装扶手栏杆，且高度不低于1.20m。

4.3.13  加装电梯采用拆改原有楼梯实现平层入户，应委托检测鉴定机构进行抗震鉴定、房屋安全性鉴定；对原房屋结构承载力影响较大的应对原建筑进行加固。

4.3.14  加装电梯工程外饰面装饰色彩、风格等应与原建筑及小区整体风貌相协调，采用的材料和物理性能应符合现行规范的规定，不应影响原有建筑安全。

4.3.15  加装电梯的井道应采取有效的通风降温措施，避免夏季因井道内温度过高导致电梯运行故障。

4.3.16  加装电梯井道及连廊顶部宜做有组织排水；屋面防水工程的做法应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的相关规定。

4.3.17  加装电梯的设备选型按以下原则：

1 电梯载重量不宜小于450kg，条件具备时宜加装可容纳担架的电梯；

2 电梯的运行速度不宜大于l.0m/s，电梯门应采用缓慢关闭程序设定，轿厢内应采用语音报站，应设置电梯运行显示装置和抵达音响；

3 普通电梯轿厢门净宽不小于0.80m，可容纳担架的电梯轿厢门净宽不小于0.90m，完全开启时间应保持不小于3s；

4 轿厢壁应至少在一侧距轿厢地面0.85～0.90m高度处设扶手，轿厢正面高0.90m处至顶部宜安装镜子或采用有镜面效果的材料；

5 在轿厢的侧壁上应设高0.90m~ 1. 10m带盲文的选层按钮，盲文宜设置于按钮旁；

6 轿厢壁在1.10m以下应为不透明材料；

7 轿厢地面应采用防滑材料，颜色应与候梯厅地面有明显的差别；

8 轿厢内应设置紧急报警和应急呼叫设备，应配置视频监控设施，宜增设电梯智能物联网安全系统搭建完善的安全措施；

9 当电梯轿厢内有温度舒适度要求时，可设置空调。

10 候梯厅的呼叫按钮高度宜为0.90m～1.10m，按钮面板应有背光或高对比度标识，按钮应设置盲文标志。

4.4 结 构

4.4.1  加装电梯新增结构的设计应按相关现行国家标准执行，设计工作年限为50年，设计基本参数和变形控制符合下列规定:

1  结构安全等级二级，结构重要性系数1.0;

2 水平地震荷载取值应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的相关规定;

3 基本风压及基本雪压取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的相关规定;

4 楼面活荷载标准值2.5kN/m2，屋面活荷载标准值0.5kN/m2；

5 弹性层间位移角限值:钢结构为1/250，钢筋混凝土框架结构为1/550，钢筋混凝土剪力墙结构为1/1000。

4.4.2  基础设计应根据工程地质条件、与既有住宅结构基础相邻情况、上部结构的布置及荷载分布等因素进行，并符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定；严寒地区基础做法应符合现行国家标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118的有关规定。

4.4.3  加装电梯新增结构基础设计应根据既有住宅结构基础、场地处的岩土及沉降等情况进行，并应符合下列规定：

1 加装电梯宜单独设置基础；

2 当新增结构和既有住宅结构脱开设计时，应验算新增结构的最终沉降，避免对既有住宅和相邻地下管线造成影响，并在设计中考虑新旧结构间的相邻沉降差。

4.4.4  加装电梯的结构形式宜采用装配式钢结构形式或装配式混凝土结构形式；加装电梯结构设计应满足相关现行国家标准要求。

4.4.5  加装电梯的基础埋深不宜大于既有住宅建筑的基础，当埋深确需大于既有住宅建筑的基础时，新旧基础之间应保持一定净距，其数值应根据建筑荷载大小、基础形式和土质情况确定。

4.4.6  加装电梯的新增结构宜按独立结构单元进行设计，采用独立的结构单元模型计算，并符合下列规定：

1 加装电梯新增结构独立承担其竖向荷载和水平荷载（地震作用、风荷载）；当新增结构与既有住宅结构之间需设置连接时，应采用不传递竖向荷载的柔性构造连接，并应适应两者之间的差异沉降。

2 加装电梯新增结构应进行抗倾覆验算，基础设计满足抗倾覆要求；

3 加装电梯新增结构与既有住宅结构间抗震缝设置满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB/T 50011 的要求，且宜采取防撞措施；

4 当加装电梯新增结构采用单跨框架时，宜进行罕遇地震下弹塑性位移角验算，竖向构件宜进行抗震性能化设计；

5 加装电梯的新增结构与既有住宅结构之间可采取构造性连接，连接构造不应限制新增结构的沉降。

4.4.7  加装电梯的基础设计应满足现行国家和相关地方标准要求，并符合下列规定：

1 加装电梯基础埋置深度不宜小于新增建筑高度的1/15；

2 加装电梯基础与既有多层住宅结构基础间宜完全脱开，加装电梯基础的设置不应破坏既有多层住宅基础；

3 加装电梯基础应采用减少与既有多层住宅基础沉降差的技术措施，上部结构与既有多层住宅结构之间的连接构造应按考虑基础沉降的影响进行设计；

4 当加装电梯基础无法与既有多层住宅基础脱开时，应根据实际情况对既有多层住宅地基基础进行承载力及变形验算，并根据计算结果进行相应设计；

5 当加装电梯造成既有结构竖向荷载增加时，应对相关部位既有地基基础进行承载力验算，并根据计算结果进行相应设计；

6 当既有多层住宅带有地下室且埋深大于加装电梯基础埋深时，应考虑加装电梯基础底附加压力对地下室外墙的不利影响。

4.4.8  当加装电梯新增结构与既有住宅结构间采用附着式连接时，应将新旧两个结构合为整体计算和设计，计算结果应满足现行国家标准要求，加装电梯新增结构与既有住宅结构的连接设计应合理可靠，并考虑连接做法对既有住宅结构局部构件的影响。

4.4.9  加装电梯使既有住宅结构荷载增加时，或在承重墙体上新开洞口时，应对既有住宅结构受影响构件进行安全性评估，不满足安全性要求时应进行必要的补强加固处理。

4.4.10  钢结构应采取防火措施，既有住宅加装电梯的电梯井道、候梯厅及连廊等建筑应具备一定的防火能力，所用建筑材料应为不燃材料；当采用钢结构体系时，钢柱或钢支撑的耐火极限不应小于2.50h，梁的极限不应小于1.50h，其他构件耐火极限不应小于1.00h；变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。

4.4.11  钢结构防腐蚀设计应符合下列规定：

1 不同金属材料接触会加速腐蚀时，应在接触部位采用隔离措施；

2 焊条、螺栓、垫圈、节点板等连接构件的耐腐蚀性能，不应低于主材材料；螺栓直径不应小于12mm。垫圈不应采用弹簧垫圈。螺栓、螺母和垫圈应采用镀锌等方法防护，安装后再采用与主体结构相同的防腐蚀方案；

3 对不易维修的结构应加强防护；

4 柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹，包裹的混凝土高出室外地面不应小于150mm，室内地面不宜小于50mm，并宜采取防水措施；当柱脚底面在地面以上时，柱脚底面高出室外地面不应小于100mm，室内地面不宜小于50mm。

4.4.12  加装电梯工程宜按建筑工业化设计；采用钢结构体系时，钢结构设计完成后，应进行构件加工和安装节点详细设计。

4.5 机 电

4.5.1  加装电梯井道内不应敷设或穿过可燃气体管道及与电梯运行无关的电缆、电线等。

4.5.2  加装电梯后的电梯厅、电梯井道和连廊等附属设施应进行照明、消防等设计，并符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1、《电梯安装验收规范》GB/T 10060的有关规定。

4.5.3  采用单电源供电的电梯，应具有断电自动平层功能, 确保电梯在停电时停靠安全区域。

4.5.4  电梯配电箱应设置在电梯最高层站电梯井道附近的公共区域，配电箱距地安装高度应为 1.2m-1.5m，防护等级室内不应低于 IP30，室外或潮湿场所IP54，并应加装安全防护锁。

4.5.5  每台电梯控制箱的电源线路应装设隔离电器和短路保护电器，为电梯控制箱供电的电梯配电箱其电源进线处应装设隔离电器，并应装设在便于操作和维修的地点。

4.5.6  电梯的动力电源应设独立的隔离电器。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座和报警装置等电源，可以从电梯动力电源隔离电器前取得，并应装设隔离电器和短路保护电器；轿顶及底坑的电源插座回路应设置额定剩余动作电流不大于 30mA、动作时间不大于 0.1s 的剩余电流保护器（RCD）。

4.5.7  电梯井道内不应敷设除电梯专用线路外的其他线路，电梯的动力线路与控制线路应分离铺设或采取屏蔽措施，线管、线槽应具备防潮、阻燃性能，铺设应平直、整齐、牢固。

4.5.8  电梯井道内应设置检修照明和插座，照明供电电压宜为36V，井道照明在井道顶端和底坑均应设置控制开关。

4.5.9  电梯的安全要求及保护措施应满足现行国家标准《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588 的相关要求。

4.5.10 加装电梯井道最高层站处层门两侧或层站平台就近应留有可安装电梯供电电源总开关箱与电梯控制柜的安装空间。

4.5.11  加装电梯的通风降温设计应符合下列要求：

1 电梯井道应采取自然通风措施。采用百叶通风措施时，应采用防雨百叶，并加设防鼠网，其风口应分别设置在井道的顶部、底部，每个风口的通风面积均不应小于0.60m2。

2 电梯井道内的温度宜保持在 +5℃至40℃，当自然通风方式无法满足设备运行的温度要求时，应设置机械通风装置。

4.5.12   加装电梯的各机构和电气设备工作时产生的噪音应符合现行国家标准《电梯技术条件》GB/T10058的有关规定。

4.5.13   首层电梯厅应设置消防返回开关，其安装高度不应低于1.8m且不应高于2.2m。

4.5.14  电梯轿厢内应设置可与住宅小区值班场所通信的紧急报警和应急呼叫设备，宜配置视频监控设施；无小区值班场所的，应在单元首层入口附近设置声光报警器。

4.5.15  加装的电梯，宜配置电梯物联网安全系统，为搭建按需维保提供数据平台。

4.5.16  加装的电梯应做防雷、接地及安全保护措施的设计，防雷等级不低于原建筑物，且应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的相关要求。

1 在井道屋顶敷设接闪带，并与原建筑屋顶接闪带可靠焊接连通；利用新增电梯井道的结构柱内钢筋或钢柱作为防雷引下线；利用新增电梯基础内钢筋网作为接地装置,并与原有接地系统相连。引下线和接闪带及接地装置均可靠连通。

2 为防止闪电电涌侵入、雷电高电位反击及感应过电压，在电源进户处及电梯配电箱处，应设置相适宜的电涌保护装置。

4.5.17  加装的电梯应做等电位联结；加装电梯的接地要求应符合现行相关标准的规定。

5  施工与验收

5.1 一般规定

5.1.1  加装电梯工程施工前，实施主体应组织设计单位进行技术交底；施工单位应根据带户施工的特点，编制施工方案及施工组织设计，按图施工。

5.1.2   加装电梯工程施工前应对邻近的地下管线分布情况进行调查核实，当管线分布影响施工时，应在土建施工前先做管线改移并向当地主管部门地下管线平台报送。

5.1.3  现场施工围挡应符合下列规定：

1  围挡应沿工地四周连续设置，不得有缺口，且围挡底部应封闭；

2  住宅小区内施工的防护措施高度不应低于各地围挡管理技术标准要求；

3  加强围挡的日常检查，确保围挡稳定、完好和整洁；

4  围挡应设置夜间警示灯、警告牌。

5.1.4  电梯安装的施工单位应在施工前将拟进行的特种设备安装情况书面告知直辖市或者社区所在市的特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工。

5.2 施工安全

5.2.1  基坑开挖后应按规范要求做好护坡与排水措施；开挖后应对原房屋基础的形式、埋深和截面尺寸等情况进行复核，同时实地复核地下管线的功能、位置、管径，判断是否影响基础施工，确认是否需要改迁；基坑支护设计应符合《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定。

5.2.2  基坑开挖前应进行放样定位，标明开挖区域及完工后位置线，且放样线宽应在30mm~50mm之间。

5.2.3   基坑开挖为避免破坏地下管线，应采取以人工为主、机械为辅的方式进行作业；条件允许的可采用雷达探测技术确定管线位置。

5.2.4   基坑渣土应堆放在指定位置，并及时进行清理；回填土应采取相应有效措施进行覆盖防止扬尘。

5.2.5  当加装电梯需对原有住宅结构进行局部改造时，应在拆除结构构件前采取必要的临时支撑措施，并应按设计要求严控拆除范围，做好留置构件节点处理。

5.2.6   加装电梯宜采用装配式钢结构分段吊装，以减少施工现场焊接作业，降低对周边居民日常生活的影响。施工前应判断是否属于危大工程范围或超过一定规模的危大工程范围，如果属于应满足相关规定。

5.2.7  预制构件吊装前应实地勘察工地现场的起重能力和运输条件，并确保运输通道畅通；施工单位应根据场地需求合理选择吊机，起吊前应完成基坑预埋件的清理并设置场地警戒线。

5.2.8   施工过程中应做到无伤亡、无火灾、无中毒、无坍塌、无物体坠落和无机械安全事故，坚持实行标准化管理。

5.2.9   施工期间，楼梯口、基坑和通道口均应制定防护措施，临空边应做好护栏，设置防高空坠落的护头棚，并设置明显的警示牌。

5.2.10  加装电梯施工前必须向住户履行安全告知义务，电梯投入使用前公示电梯验收合格证明和特种设备使用登记证，并明确日常使用规范。

5.3 质量控制

5.3.1  加装电梯基坑挖至设计深度后，当采用天然地基时应进行钎探，并组织相关各方验槽，合格后方可进行基础施工；当采用复合地基或桩基时，施工质量除满足设计要求外，尚应满足现行国家标准要求。

5.3.2  加装电梯工程中使用的所有进场原材料、成品及半成品，除提供出厂检验报告外，进场后应按相关规范检验、复验。

5.3.3  预埋件预埋位置应准确无误，并采取二次核验进行复验。

5.3.4  加装电梯主体结构施工前，应核查新增结构设计图纸中关于既有住宅的内容是否与实际状况相符，如发现不符之处，应及时会同实施主体、设计单位、监理单位、钢结构加工厂、电梯生产单位进行研究，调整设计做法后再进行施工；加装电梯结构构件加工安装前应对各楼层高度尺寸进行准确测量，根据需要调整确定新增结构楼层高度及井道内轨道梁的布置。

5.3.5  加装电梯新增结构若采用钢结构体系，宜采用工业化生产程度高的施工方法，当运输和现场安装条件具备时，可采用工厂分段预制焊接（组装）后运至现场，经吊装、连接后构成整体结构。工厂加工构件出厂前应进行相应的质量检验。进入施工现场时应提供出厂检验报告和质量合格证明。

5.3.6  加装电梯工程需对既有住宅结构进行局部改造时，拆除结构构件应采用静力切割设备施工，避免对拆除范围外的结构构件造成不必要的损坏。

5.3.7  加装电梯工程施工如对既有住宅外保温系统造成局部损坏，工程竣工前应将损坏部位修复。

5.4 工程验收

5.4.1  加装电梯质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和相关专业工程质量验收规范的规定。

5.4.2  建筑主体材料和装饰装修材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的相关规定。加装电梯中，所有进场原材料、成品及半成品，应按照国家、行业及现行有关标准的规定提供相关检验报告。

5.4.3  电梯安装完毕并完成调试，经施工单位或制造单位自检合格后，依照国家及地方有关规定，向电梯监督检验机构申请监督检验，经检验合格后方可投入使用。

5.4.4  加装电梯工程的基础、结构、装饰装修、电梯设备及电气等应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300进行分部分项工程验收。

5.4.5  建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收，并形成单位工程质量竣工验收记录。

5.4.6  加装电梯工程施工应严格按设计图纸执行，未经设计单位同意不得随意更改设计；电梯设备的安装依据电梯行业的相关标准施工。

5.4.7  加装电梯应进行消防验收，针对防火材料、疏散宽度、排烟窗以及防火隔墙的设置应严格按照施工图和国家相关法律法规逐一进行确认后方可验收。

5.4.8  竣工验收后所有建设资料需移交当地城市建设档案馆。

6  运维管理

6.0.1  电梯设备在交付使用时，应依据国家及地方相关法规《特种设备使用管理规则》TSG 08明确并落实电梯使用管理的责任主体，如产权人、业主委员会、物业服务企业或受委托的专业电梯管理机构等，并界定其职责。

6.0.2  电梯使用管理单位应设置安全管理负责人和安全管理人员，建立各项安全管理制度，建立各项安全使用管理制度。

6.0.3  未经技术鉴定或设计许可，不得改变加装电梯的使用用途和使用环境。

6.0.4  应定期对电梯进行检查、维护和保养，并保存完整记录，应包括下列主要内容：

1  检查、维护电梯井道周边设置的防护栏、警示标识等的有效性和完好性；

2  测试、调整电梯的运行性能，确保其运行平稳性、平层精度、开关门顺畅性、噪音振动等指标符合要求；

3  检查与维护电梯的基坑，确保无积水、杂物等；

4  检查电梯主体结构的防水、防腐、沉降和变形等；

5  检查既有住宅在加装电梯相邻区域的沉降、变形以及连接节点等的牢固性与完整性。

6.0.5  宜建立统一的智慧电梯平台，平台符合《电梯物联网企业应用平台基本要求》GB/T 24476的相关规定，具备数据采集、传输、存储和预警功能，强化电梯安全数字化管理与服务，实现对电梯生产、经营、使用、维护保养、检验检测等相关信息的识别、分析、预警，实行分级分类监管；引入维保、监管、缴费、运营服务等内容，集成多种成熟技术，结合现有高新智能算法，在智能化软件和高技术硬件层面互相融合研究整体集成的软件系统，满足未来智能乘梯、智能维保、智能监管、智能服务一体化发展的需求。

6.0.6  电梯生产、使用管理、维护保养等单位应采用先进技术和科学管理手段，提高电梯安全性能和管理水平，增强事故防范能力和应急救援能力。

6.0.7  加强电梯安全知识的宣传教育，增强公众安全意识和自我保护能力，培养安全意识。

6.0.8  鼓励推行电梯安全责任保险，鼓励电梯生产、使用管理、维护保养等单位投保电梯安全责任保险。

6.0.9  加装电梯使用管理单位应建立定期检验检测制度，向具备相应资质的检验或检测机构申请定期检验或检测，确保设备持续符合安全技术规范要求。

6.0.10 应制定针对电梯困人等突发事件的专项应急救援预案，明确响应流程、救援方法和人员职责，并定期组织演练，确保预案的有效性和可操作性。

# 6.0.11 严寒、寒冷地区应制定针对冬季降雪、结冰等恶劣天气的除雪应急预案，明确应急组织、职责分工、响应程序、物资保障和处置措施。

本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或

“应按……执行”。

中国土木工程学会团体标准

既有多层住宅加装电梯技术规程

T/CCES X－XXXX

条文说明

制定说明

《既有多层住宅加装电梯技术规程》T/CCES X－2024经中国土木工程学会某年某月某日以第x号公告批准发布。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，包括北京、上海、杭州等有代表性典型城市的加梯项目的调研，分析、总结我国既有多层住宅加装电梯的实践经验和存在问题，同时参考了有关法规与技术标准，充分落实了国家有关方针、政策和发展理念与要求，并与相关国家标准进行了衔接。

为了便于广大设计、管理、施工、科研等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《既有多层住宅加装电梯技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总 则	24

3  基本规定	25

3.1 一般规定	25

3.2 可行性研究	25

3.3 专项检测	27

4  设 计	29

4.1 一般规定	29

4.2 总平面	29

4.3 建 筑	30

4.4 结 构	34

4.5机 电	36

5  施工与验收	38

5.1 一般规定	38

5.2 施工安全	38

5.3 质量控制	40

5.4 工程验收	40

6  运维管理	42

1  总  则

1.0.1  本条规定了规程编制的目的和意义。为提升既有多层住宅的使用功能，改善居住品质，指导既有多层住宅加装电梯工程的建设，制定本标准。

1.0.2  本条规定了规程的适用范围。本标准的多层住宅是指≥4层且建筑高度≤27米的住宅建筑，其余层数住宅加装电梯时参照本标准执行。

1.0.3  本条规定了规程编制的基本原则，既有多层住宅加装电梯工程应以设计、施工、运行安全为第一原则，在此基础上，考虑节能、环保、经济、美观等因素。

1.0.4  既有住宅加装电梯工程涉及安全、耐久、适用、经济等方面的内容，对相关内容已有规范进行规定，除必要的重申外，本标准不再重复。本条是根据住房和城乡建设部印发的《工程建设标准编写规定》（建标［2008］182 号），引用的典型用语。

3  基本规定

3.1 一般规定

3.1.1  加装电梯工程开始前应对既有建筑结构安全性、场地条件、用电条件、地下管线布置进行现场查勘工作。设计单位应根据既有建筑的设计资料和现场查勘情况对该建筑是否具备加装电梯的条件进行评估。

既有建筑加装电梯可分为外部加装电梯和内部加装电梯，考虑到大部分既有建筑加装电梯为外部加装电梯，因此本规程只针对外部加装电梯的情况。既有建筑加装电梯应根据场地情况、既有建筑现状、居民需求等具体情况选择适宜的技术方案。

管线迁移前应委托具备资质的单位进行现场探测，明确管线材质、埋深、压力等级；迁移过程中应采取临时防护措施（如燃气管线临时断气、电力管线断电），迁移后需进行压力试验（燃气、给水）或绝缘测试（电力），验收合格后方可恢复使用，避免因管线泄漏或短路引发安全事故。

3.1.2  加装电梯前应对既有建筑进行结构安全评估，评估判定既有建筑已经处于不安全状态或加装电梯对既有建筑结构安全有影响时，应对既有建筑进行结构安全性、抗震安全性鉴定。

3.1.3  加装电梯工程是改善既有建筑的居住条件、解决适老化、无障碍出行的重要举措，平层入户方案可通过加装的电梯实现无障碍出行，因此当条件具备时宜优先采用平层入户方案，这样在加装电梯后可根本解决老年人上下楼问题，亦可解决行动不便等特殊需求居民上下楼问题，大幅提高既有建筑的舒适度。

3.1.4  集成式装配建造是本规程的重要内容之一。既有建筑加装电梯工程的施工场地一般较小，施工过程易对居民的工作生活产生干扰，因此宜采用集成式装配建造的方式，以缩短施工周期，减小对周围环境的影响，同时保证工程质量，提高劳动效率。

3.1.5  本条阐述了加装电梯采用装配式技术的基本原则，除应满足标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理和智能化应用等全业链的要求外，还应满足电梯全寿命周期运营和维护的要求。

3.2 可行性评估

3.2.1  本条规定既有住宅加装电梯前，应首先根据既有住宅的现状和相关资料，进行加装电梯可行性评估，并出具评估报告，以便为后续加装电梯工程的设计和施工提供依据；这是一项前置条件，加装电梯工程规模虽然不大，但涉及多个专业，要求所有加装电梯工程必须首先进行评估，在充分调研和合理评估结论下开展工程实施活动。

3.2.2  加装电梯工程开始前应对既有建筑结构安全性、场地条件、用电条件、地下管线布置进行现场查勘工作。设计单位应根据既有建筑的建设资料和现场查勘情况对该建筑是否具备增设电梯的条件进行评估。

考虑到大部分既有建筑加装电梯为外部加装电梯，因此本规程只针对外部加装电梯的情况。外部加装电梯可分为独立式和附着式。既有建筑加装电梯应根据场地情况、既有建筑现状、居民需求等具体情况选择适宜的技术方案。

3.2.3  1 早期建造的房屋，受当时技术水平、规范标准限制，未考虑抗震因素。而电梯加装工程会增加建筑荷载。如房屋本身无抗震能力，在地震等自然灾害来临时，可能因无法承受额外作用力，致使结构受损甚至倒塌，严重威胁居民生命财产安全。通过房屋检测机构鉴定，可评估既有建筑当前抗震性能，判断能否承受加装电梯带来的影响；采取加固措施，则能提升房屋抗震能力，确保加装电梯后建筑整体安全。​

2 承重墙体是建筑结构维持稳定的关键部分，承担着建筑物上部结构传来的荷载。若对承重墙体进行严重拆改，会破坏原有结构传力体系，大幅降低墙体承载能力。此时若直接加装电梯，新增荷载会使本就受损的承重结构加重损坏程度，极易引发结构失稳、墙体开裂等安全隐患。因此，需经检测鉴定了解拆改后墙体实际承载能力，采取加固措施恢复或增强其承载性能，才能保障加装电梯工程的安全实施。​

3 承重墙尺寸、圈梁和构造柱设置是砌体结构抗震设计中的重要内容。承重墙尺寸过小，承载能力不足，在地震作用下易破坏；圈梁和构造柱能增强房屋整体性和空间刚度，抵抗地震产生的变形。当这些主要抗震措施不符合当时抗震标准时，抗震性能大打折扣。加装电梯使既有住宅荷载增加，为保证建筑在后续使用中，特别是遭遇地震时的安全，需对既有住宅进行检测鉴定，并针对不满足要求的部分采取加固措施，以满足抗震及新增荷载需求。​

4 地基变形致使既有建筑倾斜或承重墙体开裂，表明建筑地基基础或上部结构已出现问题，稳定性受到影响，若沉降尚未稳定，说明地基仍在持续变形，此时加装电梯，新增的电梯荷载会进一步加剧地基变形，导致建筑倾斜加剧、墙体裂缝扩大，甚至引发房屋倒塌等严重后果，所以，必须先经建筑检测机构鉴定，掌握地基变形及结构受损状况，待采取有效措施使地基沉降稳定，并对受损结构进行加固修复，满足相关标准要求后，方可进行电梯加装作业，确保既有建筑及电梯的安全使用。

3.2.4  1 建筑间距、建筑日照、消防安全、建筑功能等满足相关标准要求，如各地方有相关规定，则尚应符合各地方的规定；如果加装电梯前，既有建筑在建筑间距、建筑日照、消防安全等方面不满足相关要求，则加装电梯后，不应削弱既有建筑在建筑间距、建筑日照、消防安全等方面的原有条件；加装电梯不应影响本单元交通流线和消防疏散的顺畅，应考虑其对本单元及相邻单元居住空间日照、通风等影响。

​

2 加装电梯工程开始前实施主体应委托相关单位对既有建筑结构安全性、场地条件、用电条件、地下管线布置进行评估和现场查勘工作。设计单位应根据既有建筑的建设资料和现场查勘情况对该建筑是否具备加装电梯的条件进行评估。​

3 加装电梯工程应根据工程实际，对影响到工程的相关设备、设施、管线等进行合理改造；加装电梯部位在地下一般埋有设备管线，有时电力或燃气管线为架空走线或附墙走线，当受条件限制室外管线改移无法完成时，加装电梯工程可能无法实施，因此在初步方案制定时应考虑现状管线与加装电梯间的相互影响。

4 老旧小区中供电问题有时是制约既有住宅加装电梯的重要问题，尤其是小区加装电梯数量大时，面临小区现状供电能力不足的情况，这是在加装电梯方案阶段需重点关注的内容。

3.3 检测鉴定

3.3.1  既有多层住宅拟加装电梯时，对其相邻区域主体结构的使用现状开展检测鉴定，主要考虑以下两个方面的原因：一方面，既有住宅历经长期使用，原结构状况可能因环境侵蚀、使用变化等因素改变，如砌体结构的墙体可能出现风化、开裂，混凝土结构的钢筋或许存在锈蚀等问题，另一方面，既有建筑设计往往未考虑电梯荷载，加装电梯将新增较大集中与动荷载，要确保原结构尤其是连接部位件安全性能不能降低。

检测鉴定通过对主体结构材料强度（如混凝土抗压强度、砌体抗压及抗剪强度）、构件尺寸与配筋、结构变形（倾斜、沉降）、损伤（裂缝、腐蚀）等多方面检测，全面呈现拟加装电梯相邻区域主体结构使用现状。例如，精准掌握混凝土构件实际强度，可判断其能否承受电梯运行产生的振动与长期附加荷载；测量结构倾斜与沉降，能评估地基稳定性，防止因电梯加装加重不均匀沉降。​

检测结果为后续加装电梯设计提供关键技术依据。设计人员据此进行结构受力分析，合理选择电梯与主体结构连接方式（如铰接、刚接等），确定是否需对原结构连接部位构件加固及加固方案；如检测发现连接部位墙体强度不足，可采取增大截面法、粘贴纤维复合材法等加固，确保加装电梯不降低原结构连接部位构件安全性能，保障电梯长期稳定运行。​

3.3.2  本条款通过强调 “图纸复核” 与 “材料强度检测” 的必要性，确保加装电梯的设计基于真实、准确的结构信息。核心目的是避免因既有建筑的 “隐蔽性差异”导致设计失误，最终保障加装电梯与既有住宅结构的整体安全。实施中需严格遵循《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）等规范，确保检测数据的客观性与可靠性，为后续结构验算、加固设计提供坚实依据。

既有住宅因建造年代久远、使用过程中可能存在改造（如墙体拆改、构件加固）或图纸缺失、信息误差等情况，其实际结构状况与原设计图纸可能存在差异。现场复核检测的核心是通过实地勘查，验证并修正原图纸信息，为加装电梯的结构设计提供准确的基础数据，避免因图纸与实际不符导致的设计偏差（如荷载计算错误、连接节点冲突等）。

加装电梯会对既有住宅相关区域的承重构件（如与电梯连廊连接的梁、支撑电梯荷载的承重墙、基础等）产生附加荷载，而这些构件的材料强度（如混凝土抗压强度、砌体抗压强度、钢材抗拉强度）是其承载能力的核心指标。由于既有建筑材料可能存在老化（如混凝土碳化、钢筋锈蚀）、损伤（如裂缝导致的强度折减），其实际强度可能低于原设计值，因此必须通过现场检测确认实际强度，为结构安全性验算提供依据。

3.3.3  当原房屋存在严重结构性损伤，如承重墙体开裂、混凝土构件钢筋严重锈蚀、基础明显沉降等，会极大削弱房屋承载能力与稳定性，如此时加装电梯，新增的荷载会进一步加重结构负担，可能致使房屋倾斜加剧、墙体坍塌，严重威胁居民生命财产安全。

安全性鉴定由专业机构依据相关标准规范，通过现场检测、结构验算等手段，对房屋当前安全状况进行全面评估，通过鉴定，明确既有建筑结构的实际承载能力，以及损伤对结构安全的影响程度，为后续处理提供科学依据。

基于鉴定结果，需针对性地提出加固处理措施，加固措施旨在恢复或增强既有建筑结构安全性能，使其满足加装电梯的新增荷载需求，确保电梯加装工程安全、稳定开展，保障居民后续安全使用电梯。

3.3.4  由于实施加装电梯的既有住宅一般建设年代比较早，建设期的工程技术资料普遍存留不全，有的使用期内进行过改造，使得原始建设期的技术资料不能完全映现状房屋和室外管线的实际状况，因此需配合现场的勘察，充分掌握现状建筑数据后进行设计和施工。

3.3.5  实施加装电梯的既有多层住宅一般建设年代比较早，建设期的工程技术资料一般存留不全，或使用期内进行过改造，使得原始建设期的技术资料不能完全映现状房屋和室外管线的实际状况，因此需配合现场的测量、检测和勘查，充分掌握现状建筑数据后进行设计和施工。

4  设计

4.1 一般规定

4.1.1  无机房电梯的曳引机位于井道顶部，而有机房（含普通机房和小机房）电梯需要在井道上方另设置机房层，其总高度要比无机房电梯高，其建筑体量相对无机房电梯要大，比原建筑高出体量过大，对周边的视觉影响大，对相邻建筑的日照等影响较大，为减少这种影响，基于现有相关电梯产品和技术已经很成熟，故强调既有住宅加装电梯应选用无机房电梯。

4.1.2  《住宅建筑规范》GB 50368、《住宅设计规范》GB 50096对住宅的采光通风有详细规定，《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037对住宅的疏散楼梯、疏散走道最小净宽有详细规定。不同时期的住宅通常按照当时的住宅规范、防火规范进行设计，加装电梯后楼梯、走道的采光通风标准、疏散宽度应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016。

4.1.3  救援通道可保证救援人员迅速到达现场实施救援，被困人员可迅速撤离，在特殊情况下它就是生命安全的保障通道，同时它也可以作为电梯设备日常维护保养人员的工作通道。当加装电梯与楼梯间相邻时，窗洞改为救援洞口，此时应将窗摘除并设置可开启护栏，既可以保证位于各层候梯厅人员安全，又可以在紧急情况施救时能比较容易打开，该洞口同时兼做楼梯间通风洞口；当加装电梯不与楼梯间相邻时，需设置专用的救援通道（楼梯），经过该通道（楼梯）可从各停靠层站直通室外公共区域。加装电梯与原有公共楼梯间不连通（如加装电梯连接位置在住户外窗、阳台等位置），不满足电梯救援要求，需另设公共区域可达的救援通道。执行国家现行有关规定《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2023）。

4.1.4  加装电梯新增结构的基础宜与原建筑结构基础分开，从确保原建筑结构安全的角度考虑，主要有以下两个原因：

1 既有建筑在长期使用过程中，其基础已趋于稳定，已形成了相对平衡的受力状态。如果新增电梯结构基础与之相连，在施工过程中，如基坑开挖、基础浇筑等作业，易对原基础周围土体产生扰动，改变原有的地基应力分布，进而引发原基础不均匀沉降，导致原建筑结构出现墙体开裂、倾斜等安全隐患。

2 电梯运行时会产生持续的振动荷载，若新增结构基础与原建筑结构基础相连，振动可通过基础传递至原建筑结构，长期作用下，影响原结构的耐久性与安全性。

4.1.5  近些年建筑围护结构使用玻璃幕墙的数量加大，因固定体系失效导致玻璃坠落的情况时有发生，玻璃幕墙坠落成为建筑的安全隐患，近几年在既有住宅加装电梯工程中亦发现使用不规范的简易玻璃幕墙做法，玻璃极易在正常使用条件下破坏坠落。由于既有住宅加装电梯大多数情况下设置于单元入口处，是正常使用时人员进出单元和灾害发生时安全疏散的必经之路，一旦玻璃坠落将对人员安全构成巨大威胁。为规范玻璃幕墙使用，减少安全事故发生，住房和城乡建设部与国家安全生产监监管总局在2015 年联合下发文件【建标〔2015〕38 号】，

对玻璃幕墙在不同类型建筑上的使用做了规定，根据该文件要求制定本条。

4.2 总平面

4.2.1  既有住宅项目用地红线是居住小区建设时期，规划设计获得主管部门批准的法律文件的重要内容，任何人不得随意更改，未经专门审批任何建设项目不得超出该既有住宅项目用地红线；既有住宅加装电梯大多是在建设年代比较早的老旧小区内，这些老旧小区可能在规划建设审批时未要求退让红线，因此在小区最外围的住宅往往是建筑项目用地距红线较近，有些甚至压红线建设，住宅楼外就是市政道路范围，如果在临路一面加装电梯，势必占用市政道路，影响车辆或行人通过，侵占社会公共资源；因此要求加装电梯不得超出该既有住宅项目用地红线。

4.2.3  既有住宅建筑之间的空间资源有限，加装电梯应综合考虑新增的社区功能（如停车位、适老设施等），紧凑合理规划布局；居住小区道路是保证居民正常生活的基本条件，当因既有住宅加装电梯改造道路时，道路宽度应满足相应现行国家标准要求，当原有道路不满足相应现行国家标准要求时，不应降低标准减少道路宽度，亦不应在道路上设置固定障碍物。

4.2.4  消防通道是消防疏散和消防救援的生命线，加装电梯的位置尽可能避免占用消防车道，如受条件限制需占用现有消防车道的，可以采用消防车道改道等措施，但需满足消防车的原有通行条件。加装电梯及相关的增设建筑部分，改造后的间距应仍能满足建筑之间防火间距的要求。

4.2.5  既有住宅加装电梯工程位于现状居住小区中，其与四周相邻建筑的关系是否符合加装电梯的条件、对现状道路和停车位及绿化等是否有影响、以及如有影响其解决处理方案等，均影响判断方案能否实施，这些技术要点均应通过总平面图予以表述，因此加装电梯设计总平面图中关于既有建筑与四周相邻建筑的关系、加装电梯后道路和停车位及绿化的设计方案等内容均应在总平面图中表示清晰，尺寸标注完整准确。

4.2.6  加装电梯后新增建筑与既有建筑连为一体构成新的整体建筑外轮廓，建筑间距应按加装电梯后的实际距离计算，与其它建筑的间距从加装电梯后的最近点计算，该间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防火通用规范》GB 55037 相关要求。

4.3 建  筑

4.3.1  既有住宅加装电梯需要因地制宜制定平面布置方案，当受条件限制井道或电梯控制柜无法避免紧邻卧室布置时，可根据设备实际的噪声和震动情况，确定是否需采取隔声、减振措施，如有必要则采取相应措施，以减少给紧邻的卧室的影响。

4.3.2  如果加装电梯影响住户私密性和安全防盗，会引起住户的强烈不满；本条是为了保障相邻住户居室私密性和安全防盗而制定。

4.3.3  地下管线的迁移费在加装电梯建设费用中占有较大的比重，因此尽量减少和避免地下管线迁移是加装电梯时需要考虑的重要因素；加装电梯工程往往与室外各类管线间相互有影响，当确定管线需进行改移后，应先行完成改移，避免与加装电梯同步施工造成现场施工作业面过大，影响小区居民的正常生活，在整个施工期间均应保证居住小区道路可以正常通行。

4.3.4  出于对既有住宅加装电梯结构安全的考虑，由于加装电梯新增建筑往往采用钢结构承重体系，其抗冲击能力较其他结构体系要差，设置防撞矮墙或防撞护栏可防止汽车误撞给结构带来伤害。

4.3.5  通常既有住宅加装电梯后，楼梯间通过候梯厅的外窗自然通风，因此电梯候梯厅应设置带开启扇的外窗作为楼梯间的自然通风口；本条规定与《建筑设计防火规范》GB 50016相适应；为防止楼梯间或候梯厅受到住户火灾烟气的影响，本条对楼梯间或候梯厅外窗与两侧墙体上的门、窗、洞口最近边缘的水平距离以及转角两侧的窗口之间最近边缘的水平距离做了规定。若原有楼梯间外窗与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.00m时，则不应再减少该距离。

4.3.6  既有住宅加装电梯采用开敞式候梯厅时，雨水易进入候梯厅，亦有可能流入电梯井道内，直接影响电梯安全运行，且雨雪进入候梯厅造成地面湿滑易滑倒伤人，因此宜采用封闭式候梯厅。通常既有住宅加装电梯后，楼梯间通过候梯厅的外窗自然通风，因此电梯候梯厅应设置带开启扇的外窗作为楼梯间的自然通风口。

4.3.7  本条规定是保证电梯候梯厅的进深方向尺寸可以保证轮椅在电梯厅回转，满足无障碍设计要求，有条件时满足和确保担架在电梯厅回转空间。

4.3.8  1 此条满足《民用建筑通用规范》GB 55031 相关要求；既有住宅加装电梯后形成新的单元出入口，往往会改变原有的交通流线，此交通流线应简洁顺畅，避免在火灾、地震等灾害发生时人员从楼内疏散受阻。

2 通过加装电梯解决老年人上下楼问题，亦可解决行动不便等特殊需求居民上下楼问题，实现无障碍出行，故加装电梯工程原则上应满足无障碍设计相关规范要求。

3 单元（首层候梯厅）出入口是进出单元或乘坐电梯的必经之路，为防止出入口上方坠物伤人，应设置防护网或由雨篷兼做防护棚，防护网或雨篷的外挑长度不应小于门洞的宽度，且不应小于1.20m；当采用玻璃雨篷时，应采用夹胶安全玻璃。

4 正常使用条件下电梯井道底坑内不能进水，因此需采取有效的措施防止雨水流入电梯井道，而开敞式候梯厅对雨水的防护能力差，故首层不宜采用开敞式候梯厅；当首层候梯厅附近室外雨水排水条件不好时，宜加大候梯厅与室外地面间的高差；当受原单元入口室内外高差等自然条件限制，候梯厅室内外高差无法加大时，或受现状条件限制需采用开敞式候梯厅时，应在候梯厅外设置通宽的覆雨水篦排水沟将雨水引入室外雨水系统，或适当提高首层电梯停站标高并在电梯层门外设置坡台处理，以防止雨水从电梯层门处流入电梯井道；必要时在单元入口处设置独立集水坑和抽水泵，一旦电梯井道进水可及时排出。电梯设备具备遇水自动切断电源安全停运的功能，可保证电梯在遇水进入井道情况下及时停止运行，避免发生漏电等故障发生，保证乘客的安全。

5 一般情况下小区道路车行速度较慢，但当单元（首层候梯厅）出入口紧邻车行道设置时，对于老年人和其他行动不便人员来说仍有可能因反应慢造成人身伤害，因此应尽量避免出入口紧邻行车道，若受条件限制避免不了，则需采取必要的防护措施。

4.3.9  当既有住宅现状已达到现行国家节能设计标准，加装电梯后其节能标准不低于现行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015关于老旧小区节能改造标准；严寒、寒冷地区的加装电梯工程应保证其外保温系统的完整性。

4.3.10  既有住宅加装电梯中现有阳台和新增连廊宽度规定的设计原则和尺寸计算依据：

1 利用现状阳台入户时，如果阳台宽度太小则会影响入户门的宽度和正常开启，从而影响人员正常通行。

2 新增连廊入户时，为减少对周边建筑日照影响，设计时应控制连廊宽度，在不影响结构合理性前提下，尽量减小加装电梯新增面积的总量。

4.3.11  此条满足《住宅项目规范》GB 55038 的相关规定，4.2.1条设有公共走廊时，应符合下列规定：走廊净宽不应小于1.20m，净高不应低于2.20m。

4.3.12  1 《住宅项目规范》GB 55038 的相关规定，4.2.1条设有公共走廊时，应符合下列规定：当设置封闭外廊时，应设可开启的窗扇作为楼梯间的自然通风口。

2 既有住宅加装电梯采用开敞式候梯厅时，雨水易进入候梯厅，有可能流入电梯井道内，直接影响电梯安全运行，需要考虑排水设计，雨雪进入候梯厅造成地面湿滑易滑倒伤人，需做好防滑等安全防护设计。

4.3.13  既有住宅通过拆改原有楼梯实现平层入户，会对房屋结构产生重大影响，故需严格遵循相关规定。委托检测鉴定机构进行抗震鉴定和房屋安全性鉴定，是确保改造安全的首要环节；抗震鉴定依据现行规范标准，评估房屋在地震作用下的安全性，明确结构是否存在抗震薄弱环节；而房屋安全性鉴定则从结构材料强度、构件完整性、承载能力等多方面，全面检测房屋当前安全状态，能够判定拆改楼梯这一行为对整体结构安全性的潜在影响；若经鉴定，发现对原房屋结构承载力影响较大时，应对既有住宅进行加固。

4.3.14  为维护同一居住小区建筑风格的一致性，各楼栋实施既有住宅加装电梯工程的建筑外立面处理方法应一致，设计时需要考虑既有住宅加梯后的楼整体视觉效果，做到立面完整美观，与既有住宅楼及小区环境相协调。

4.3.15  目前各电梯厂商生产的电梯普遍适用于建筑内部安装的条件，而既有住宅加装电梯普遍位于建筑外部，在夏季高温的气候条件下，日间实测井道内温度可与气温相同，当通风不好时井道内温度还会高于气温，因此在夏季高温条件下可能会发生电梯停止运行的情况，除影响居民正常使用外，一旦在乘坐过程中电梯停止运行还会对人员造成伤害，因此电梯井道应采取有效的通风降温措施以保证电梯正常运行。

4.3.16  严寒、寒冷地区采取有组织排水是防冰凌设计的有效措施。

4.3.17  本条是电梯选型和轿厢内部设施的基本要求：

1 既有住宅加装电梯体现的是因地制宜的特点，单体建筑各不相同，加装电梯的现场条件也不尽相同，电梯载重量也会因建筑条件和居民的要求不相同，但考虑到加装电梯所提供的使用性能，其载重量不宜太小。由于安装可容纳担架电梯后，在紧急医疗救护时能将救护担架平推进入其中，因此适老化改造中当条件允许时宜优先选用，宜在老年为主的居住小区单元加装了可容纳担架电梯。

2 电梯的运行速度不宜大于l.0m/s 是出于住宅适老化改造时对老年人乘坐舒适度的考虑，另外对于多层住宅来说，电梯运行速度l.0m/s 可以满足使用要求；电梯门采用缓慢关闭程序可避免行动缓慢的人员进出轿厢受阻；语音报站功能可照顾到更多的人方便乘梯。

3 分别考虑人员乘坐轮椅进出电梯和急救担架进出电梯时需要的最小宽度，轿厢门宽分别定为0.80m 和0.90m。

4 由于既有住宅加装电梯所选用的电梯一般为小载重量电梯，其轿厢内部净尺寸较小，双侧设置扶手会占用使用空间，因此可只在轿厢单侧设置扶手；坐轮椅老人独自进电梯时面向电梯开门直进，轿厢内部净尺寸较小，转身不便，在正对轿厢门面的轿厢壁上宜安装可视镜子利于出电梯时可以看到电梯外的情形，增加安全性。

5 以方便盲人和弱视者了解电梯运行情况。

6 轿厢壁在1.10m 以下应为不透明材料要求是出于对老年人乘坐电梯舒适度的考虑。

7 要求轿厢地面与候梯厅地面颜色有明显的差别，其原因是避免当电梯停层不准时因视觉误差导致人员摔伤。

8 紧急报警、应急呼叫设备和视频监控设施可保证电梯突发故障时，乘梯人发出报警信号后救援人员及时到达施救，信号应传送到小区安防中控值班室或警卫值班室等值班场所。如小区暂未设置全天有人值班场所，应在单元首层入口附近设置声光报警器。

4.4 结  构

4.4.2  加装电梯部分的基础设计是结构设计中一个重要的部分，在新增电梯基础设计时，要综合考虑场地周围的地质条件、施工条件、尤其是小区地下管线的影响。重点分析加装电梯的结构形式和荷载的分布等。结合原建筑单体实际情况出发，依据相关要求，选用合理的加装电梯基础方案，并符合现行国家相关标准要求。

4.4.3  1 新增结构与既有住宅结构相连设计时，核心在于确保整体结构的安全性。原结构基础在新增结构连接后，需额外承受新增荷载。由于既有住宅建成时间各异，其基础经过长期使用，可能存在材料老化、结构损伤、地基土性状改变等情况，导致实际承载能力与原设计值存在偏差。因此，必须通过专业的检测鉴定，全面了解原结构基础的现状，复核其承载力是否能满足新增荷载的要求。当既有住宅结构基础经检测鉴定，确认其承载能力充足、结构完好且沉降稳定时，利用既有基础可减少对原有建筑的扰动，降低施工成本和难度；而当基础存在承载力不足、严重损伤或沉降未稳定等问题时，若强行利用既有住宅结构基础会极大增加结构安全风险，故宜单独设置基础，以保障新增结构和既有住宅的安全。

2 新增结构与既有住宅结构脱开设计时，需重点关注新增结构沉降对周边环境的影响。新增结构的沉降会使地基土产生附加应力，可能导致既有住宅地基发生不均匀沉降，进而引发墙体开裂、门窗变形等问题；同时，相邻地下管线对沉降较为敏感，过大的沉降可能造成管线破裂、渗漏，影响其正常功能。

4.4.4  既有住宅加装电梯选用装配式钢结构形式或装配式混凝土结构形式，主要是基于施工便捷性、质量可控性、环保性考虑，符合绿色建筑发展理念。

在进行加装电梯结构设计时，需严格执行相关现行国家标准要求，如《钢结构设计标准》GB 50017、《混凝土结构设计标准》GB 50010等，以确保电梯结构的安全性、稳定性、耐久性等各项性能指标满足要求，保障居民使用安全。

4.4.5  规定加装电梯的基础埋深不宜大于既有住宅建筑的基础，是因为如果加装电梯基础埋深过大，可能会影响既有住宅基础的稳定性，导致既有住宅建筑出现不均匀沉降等问题。当由于场地条件等因素限制，埋深确需大于既有住宅建筑基础时，新旧基础之间应保持一定净距。参考《建筑地基基础设计规范》GB 50007 ，净距数值要综合考虑建筑荷载大小、基础形式和土质情况确定。

4.4.6  本条对既有住宅加装电梯按独立结构单元进行设计时，提出结构抗倾覆验算和构造连接做法设计要求：

1 结构抗倾覆验算要求：在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与多遇水平地震作用标准值共同作用下，高宽比大于4 时，基础底面不宜出现零应力区；高宽比不大于4 时，基础底面与基础之间零应力区面积不应超过基础底面积的15%。

2 既有住宅加装电梯新旧结构之间构造连接做法不应传递竖向荷载，即连接做法不应限制新增结构沉降，当新增结构在正常使用阶段发生沉降时，避免连接做法不当导致既有住宅结构局部构件承担较大的附加荷载，从而造成构件破坏。

4.4.8  附着式连接是指加装电梯新增结构为非独立结构，需与既有住宅结构连接成整体，连接构造是否合理可靠直接影响计算模型的正确性，且对既有结构局部构件影响大，连接节点受力复杂，连接构造对既有结构要求较高，实际处理构造做法需要进行针对性详细设计。

4.4.9  既有住宅加装电梯时，新增电梯自重、设备荷载及使用活荷载（如人群荷载）将直接增加既有结构的竖向与水平受力。同时，在承重墙体上新开洞口会削弱墙体的整体性和承载能力，可能引发局部应力集中或结构刚度突变，导致裂缝、变形甚至倒塌风险。本条款通过安全性评估与加固措施，确保既有结构在改造后仍满足安全性、适用性和耐久性要求。

4.4.10  既有住宅加装电梯工程按耐火极限二级设防，所用结构材料和建筑装修材料均应为不燃材料。由于新增建筑与既有住宅连成一体，除自身不可燃外，尚可能受到既有住宅的火灾影响，且多数情况下新增建筑位于单元疏散通道出口位置，因此需要考虑构件的耐火性能。

4.4.11  本条款通过限定材料性能、构造细节及施工工艺，明确了钢结构防腐蚀的系统性技术要求。核心在于材料匹配、构造密封、施工可控，并严格遵循《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251-2011、《钢结构设计标准》GB50017-2017 等规范要求。同时通过定期检测（如涂层附着力测试、混凝土碳化深度检测）保障防护效果。

4.4.12  本条款强调建筑工业化设计与钢结构节点精细化设计，实际工程项目中，需结合既有住宅结构特点，优先采用独立式钢结构方案，通过节点优化（如高强螺栓连接、抗震加劲肋）确保安全与效率的平衡。

4.5 机  电

4.5.1  电梯井等竖向井道是烟火竖向蔓延的通道，自身存在一定的火灾危险性，建造时电梯井道应独立设置，不允许敷设、穿越可燃气体和可燃液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。

4.5.3  加装的电梯采用单电源供电时，应设置在意外断电的情况下可以迫降到就近楼层并打开电梯轿厢门的不间断电源储能装置。

4.5.4  配电箱应设置在维修人员可以直接触摸到的地方以便于操作，为保证电梯使用安全，避免无关人员误操作，配电箱门应装锁。

4.5.5  对于无机房的电梯，其电梯配电箱主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处，并应具有必要的安全防护。

4.5.6  轿厢照明和通风等应由单独的开关控制，并设置在主开关旁。切断电梯动力电源时，不得同时切断轿厢照明和通风、轿顶与底坑的电源插座、电梯机房、井道照明、报警、救援装置的供电。

4.5.7  电梯的电源线路敷设在井道中是不安全的。敷设在井道外，既可防止井道火灾危及电源线路，又可防止电源线路产生火灾的可能性。

4.5.8  电梯井道照明是为了满足使用维护的要求，当照明采用AC 220V时，应装设剩余电流动作保护器，光源应加防护罩；井道照明在井道顶端和底坑均设置控制开关，是为了方便维护人员，保证安全。电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔检修插座。

4.5.12  对于加装电梯在能耗、噪音等涉及与人们生活紧密相关的参数，需要在满足标准的情况下，根据现场情况进行控制，减少加装电梯设备对人们日常生活的影响。

4.5.13  电梯紧急迫降按钮相当于消防紧急按钮，火灾等紧急状态下可击碎玻璃启动此按钮迫降电梯，电梯收到迫降信号后，直接降至首层，打开电梯门，电梯不能继续使用，并切断电源。电梯迫降时要求从顶层至首层的时间小于一分钟。

4.5.14  电梯轿厢内设置的紧急报警、应急呼叫和视频监控等系统应连接到小区安防中控值班室或警卫值班室等全天有人值守处，并应及时通知到维保人员，满足电梯运行安全和救援的要求。

4.5.15  电梯物联网安全系统功能应具备：

1 人机对话功能，满足维修、救援安全需求，所有数据链路应保证在正常情况下不存在断路的可能性；

2 应保障电梯运行中的安全相关数据可以存储，在近端或远端可以提取数据；

3 提供可适应安全监管、物业管理、维修保养工作的软件和硬件协议接口，为按需维保提供数据平台。

4.5.17  既有建筑老旧小区一般未做等电位联结，加装电梯施工过程中需开挖暴露进户管线等，故在此规定增设总等电位联结。

电梯轿厢和井道的接地应符合下列规定：

1  电梯轿厢的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备应采用同一接地体；

2  轿厢和金属件应采用等电位联结；

3  当轿厢接地线采用电缆芯线时，不得少于2根。

5  施工与验收

5.1 一般规定

5.1.1  加装电梯涉及土建、钢结构等多种专业，工种细小众多，所以需要对各工种人员进行详细技术交底，保证设计思路意图正确执行。根据《住房和城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的指导意见》(建市〔2022〕36号)及《既有住宅加装电梯工程技术标准》(JGJ/T 495-2023)，施工项目部在开工前需完成以下工作:1.技术交底制度:明确交底责任主体为施工总承包单位，需覆盖设计、施工、监理三方人员。2.交底内容要求:包含施工图纸、安全规范、质量验收标准及应急预案。

5.1.5  电梯施工告知流程与所需材料清单（事前告知规定）是一个重要的环节，旨在确保电梯安装、改造或维修过程符合国家相关法律法规和技术标准。通过规范的告知流程和完善的材料准备，可以有效保障施工安全、提升工程质量，并为后续的验收和使用提供依据。

5.2 施工安全

5.2.1  根据基坑深度、土质、周边环境选择合适的防止基坑塌方的护坡方式。条件满足时可采用放坡，必要时用采取一定的围护措施如：钢板桩、排桩等。开挖后，对原房屋基础与设计图纸进行核对。当现场实际情况和图纸不一致时应及时反馈给设计单位进行复核、修改，确认无误后方可进行下一步施工；地下管线、原房屋基础等开挖后可能与原先设想不一致，需要修改图纸或者变更设计方案，所以要求复核地下管线并按照建设流程进行验槽。

5.2.2  放样定位线宽要求 30mm~50mm确保清晰可见，线宽太细<30mm在施工现场容易模糊或被覆盖，不便于机械操作手识别。线宽太粗>50mm会引入不必要的误差，影响施工精度；30-50mm的宽度能在清晰度和精确度之间取得最佳平衡。

5.2.3  在管线可能埋设的区域及附近，主要依靠人工使用铁锹、镐等工具进行开挖。机械（如挖掘机）主要用于开挖管线确认已排除或无管线分布的区域，或者用于在人工开挖前移除表层的大面积土方。

5.2.4  堆土区应避开基坑边坡、高压线、周边建筑物、消防通道、市政设施等，并设置明显的标识牌。土方开挖后，应尽快组织车辆将渣土外运至合法的消纳场所或再生利用点。使用防尘网（密目网）进行全覆盖，是施工现场最常见的做法。

5.2.5  既有建筑进行改造时 “先支护、后拆除；先设计、后施工” 的根本原则，支撑方案必须经过严谨的设计计算，通常由设计单位出具临时支撑专项方案。支撑形式（如钢管脚手架、型钢支撑等）、位置、数量和承载力都必须有据可依。

5.2.6  采用整体装配式钢结构，大幅减少了施工材料堆放、加工场地对小区空间的占用时间，保障了居民的正常出行和活动空间。现场钢结构尽量采用螺栓进行连接，避免了现场大量的切割、焊接、敲击等持续的高分贝作业，降低对居民的影响，也降低了因长期施工带来的各种不确定风险。

5.2.7  钢结构吊装属于危重大工程，应编制详细的《吊装专项施工方案》，包括吊车选型、站位、吊索具选择、吊装步骤等，并进行专家论证和技术交底。必须提前清理所有障碍物（如临时建筑、杂物、停放的车辆），并与物业、居民充分沟通。使用警戒带和警示护栏围出完整的作业区域，设立明显的“非工作人员禁止入内”、“当心吊物”、“当心落物”等安全警示牌。安排专门的安全员在警戒线外值守，防止任何非相关人员（尤其是居民和儿童）误入危险区。

5.2.8  无伤亡是保护人的生命健康是第一位的要求，包括杜绝重伤和死亡事故。无火灾中动火作业（如焊接、切割）是加装电梯工程的重大风险点。无坍塌包括基坑坍塌、脚手架坍塌、临时支撑体系失稳等，通常会造成群死群伤的灾难性后果，是文明施工和防止物体打击事故的重点。无物体坠落既指工具、材料等从高处掉落伤人或损坏物品，也指施工垃圾随意抛洒。无机械安全事故指各类施工机械设备（如吊车、挖掘机、电焊机、切割机等）因操作不当、设备缺陷或防护不到位造成的事故。

5.2.9  在建筑施工期间，楼梯口、基坑、通道口（“四口” 中的重要部分）及临空边（“临边” 范畴）的安全防护是防止高处坠落、物体打击等事故的关键环节，需严格遵循《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80等标准。

5.2.10 有效的安全告知是预防事故、保障住户生命财产安全的关键环节，可提高住户安全意识，规范使用行为，减少违规操作导致的安全风险。

5.3 质量控制

5.3.1  加梯项目电梯基坑净深要求一般在1.2~1.6米，加上底板及垫层的厚度，基坑深度一般为1.5~2米，因此基坑施工前，地下水位比较高的区域应该考虑降水措施。

5.3.2  加梯工程虽然是小工程，但与原建筑有连接，承载力不足或变形过大都会对加梯工程及原建筑造成不同程度的损伤，因此一定要按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）进行质量验收。电梯基坑挖至设计深度后，当采用天然地基时可以采用钎探等方法估算地基承载力，并组织相关各方验槽，合格后方可进行基础施工。

5.3.3  为保证工程质量，对于原材料应该按相关规范进行检验。对于在工厂加工完成成品及半成品，虽然有出厂合格证，但在现场还应进行复验。

5.3.4  加装电梯工程与既有住宅紧密联系，加梯工程的基础工程与原建筑基础的关系，首层出入口的位置，楼层数量，开门面数量，平面连接处标高等需要现场核查。尊重现场情况，在尽量少的改造的情况下，认真核对设计。不能施工、不方便施工处可以会同实施主体、设计单位、监理单位、钢结构加工厂、电梯厂研究可行性方案，优化设计。

5.3.5  一般既有住宅投入使用年限已经很久，预埋件的安装位置应结合现场情况安装，所以经常遇到安装位置与设计有偏差的情况。为保证后续施工顺利进行，在构件加工前、主体施工前应二次复验。

5.3.6  当新增结构与既有结构间相连接时，尽量减少对既有结构的损伤；连接处混凝土标号不宜小于C20。如果既有结构构造柱或圈梁的混凝土标号太低，可以先加固既有结构。连接连廊的锚件一般都会承受风载、地震力等作用，施工质量都应该满足《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的规定。

5.3.7  既有结构在拆除结构构件前，应该经过计算，由相应资质的设计单位出具加固设计图纸并经过图纸审查。施工时严格遵守《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的相关规定。

5.4 工程验收

5.4.1  既有住宅加装电梯包含基础工程、钢结构工程、装修工程以及设备安装等多个分部和分项工程，质量验收必须严格遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 和相关专业规范，这是保障工程安全、确保质量的核心要求。

5.4.2  既有住宅加装电梯属于典型的改扩建工程，为了预防和控制主体材料和装饰材料产生的室内环境污染，保障公众健康，维护公共利益制定本条规定。

5.4.3  既有建筑加装电梯工程，电梯作为一种需要在使用现场组装调试的产品，安装及验收环节对电梯的质量和安全有重要的影响，只有严格执行 《电梯安装验收规范》GB/T10060相关法规，才能实现电梯 “安全、可靠、便民” 的综合目标。

5.4.4  既有住宅加装电梯工程的分部分项验收是保障工程质量与安全的重要环节，其核心在于通过分阶段、分专业的质量管控，确保各子系统协同运行并符合国家标准。

5.4.5  建设单位组织多方共同参与竣工验收并形成《竣工验收报告》，是保障加装电梯工程质量与安全的关键环节。建设单位严格执行 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及地方细则，重点关注电梯设备的特种设备检验、结构安全性论证及智慧系统功能验证，同时保留完整的验收资料以备后续检查。

5.4.6  既有住宅加装电梯施工过程中经常因为前期地下管线、构筑物以及原建筑基础等勘察不细致、不全面导致新增基坑与之冲突。此时如果需要调整基坑位置及尺寸，应提前通知建设单位以及设计单位进行设计变更后方可进行下一步施工。

5.4.7  加装电梯消防验收不是简单的程序，而是保障生命安全的关键屏障。通过严格执行消防标准，确保电梯在紧急情况下能安全运行，才能真正实现 "便民工程" 向 "安全工程" 的转变。

6  运维管理

6.0.1  明确责任主体是电梯安全管理的核心。根据《特种设备安全法》及《特种设备使用管理规则》TSG 08规则，确认使用单位，由其履行日常管理、监督维保、应急协调等职责，以利于落实主体责任。

6.0.2  《特种设备使用管理规则》TSG 08、《电梯维护保养规则》TSGT5002及地方电梯安全监督管理相关要求，设置安全管理人员，建立各项安全使用管理制度。

6.0.3  加装电梯的设计荷载、运行环境，如通风、温度，均针对住宅场景定制。若擅自改为商用或堆放重物，可能导致结构过载、系统故障；改变井道环境，如封闭通风口等，会引发设备过热、电气失效，故必须通过专业机构评估。

6.0.4  关注关键项，重在预防：

1 防护设施：重点防范儿童攀爬、异物坠入井道；

2 性能指标：平层精度（±10mm内）；额定速度≤1.75m/s时，机房噪音（≤80dB）、轿内噪音（≤55dB）、开关门噪音（≤65dB）需符合《电梯技术条件》GB/T 10058；

3 基坑管理：积水易导致电气短路、金属锈蚀，雨季应加密检查；

4 主体结构：尤其关注钢构焊缝腐蚀、混凝土开裂；

5 原有住宅：沉降观测点需定期测量，防止加装电梯与原建筑间产生应力裂缝。

6.0.5  《市场监管总局关于加快推进智慧监管的实施意见》（2020）、《电梯物联网技术要求》（GB/T 24476-2023）等规定都是在响应特种设备安全治理现代化的要求，推动电梯维护和监管从“人防”向“技防”转型。智慧平台应整合物联网，实时监测运行数据、利用AI技术，预警电梯轿厢异常振动或门故障、实现移动支付，在线缴费、使用GIS，定位救援等技术，实现“一梯一档”数字化管理，可解决老旧小区维保过程中信息不透明、应急响应不及时的问题。

6.0.6  《特种设备安全法》第十条：国家支持有关特种设备安全的科学技术研究，鼓励先进技术和先进管理方法的推广应用。第四十五条规定电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

6.0.7  《特种设备安全法》第十一条规定应当加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识。

宣传教育至少应包括：

1 禁止撞击轿门、超载使用；

2 遇故障时紧急呼叫装置使用方法；

3 儿童及老年人安全乘梯规范。

可通过社区专题活动、讲座、电梯轿内宣传屏等方式实施。

6.0.8  1 《特种设备安全法》第十七条：国家鼓励投保特种设备安全责任保险；

2 《关于进一步加强电梯质量安全工作的意见》国办发〔2018〕8号文第十二条：积极发展电梯责任保险。推行安全责任保险。

投保电梯安全责任保险可分散使用单位管理风险。

6.0.9  《特种设备安全法》第三十二条：特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备、第四十条：未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。检验不合格须停用整改。逾期未检且投入使用将承担法律责任。

6.0.10  1 《特种设备安全法》第四十五条：电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。第六十九条：特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

2 《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017 第2.12条应急预案与事故处置，责任规定具体，要求组织演练以检验预案的有效性和可操作性。