
UDC

中国土木工程学会标准
P                                       T/CCES X－20XX
[image: image152.png]10./d,




燃气用聚乙烯管道焊接质量控制指南
Guide for quality control of polyethylene gas pipeline welding 

（征求意见稿）

[image: image153.png]30./d,



20XX–XX–XX 发布







   20XX–XX–XX 实施
中国土木工程学会    发布
中国土木工程学会标准

燃气用聚乙烯管道焊接质量控制指南
Guide for quality control of polyethylene gas pipeline welding
T/CCES X－20XX

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日
20XX  北  京

前  言

本指南是根据中国土木工程学会《关于发布<2023年中国土木工程学会标准计划>的通知》（中土学标〔2023〕9号）的要求，由港华投资有限公司会同有关单位编制完成。
在本指南编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了国内燃气用聚乙烯管道焊接质量控制的经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。
本指南的主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，材料，焊接设备与工具要求，资质资格要求，焊接现场管理，焊接过程质量控制，焊接接头质量控制，焊接综合评定及有关的附录。
请注意本指南的某些内容可能涉及专利。本指南的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本指南由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由港华投资有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送港华投资有限公司（地址：深圳市罗湖区笋岗街道招商中环B座；邮政编码：518000；电子邮箱：hcil.eng@towngas.com.cn）。
本指南主编单位：XXXX

本指南参编单位：XXXX 

本指南主要起草人员：XXXX
本指南主要审查人员：XXX
目  次
11  总则


22  术语、符号与参考标准


22.1  术语


22.2  符号


32.3  参考标准


53  材料


53.1  一般规定


53.2  材料选型要求


73.3  材料质量控制


93.4  材料进场检查及搬运、现场存储


114  焊接设备与工具要求


114.1  一般要求


114.2  全自动热熔对接焊机


12

4.3  电熔焊机

12

4.4  焊接专用工具

145  资质资格要求


156  焊接现场管理


15

6.1  焊接环境与电源要求

15

6.2  人员管理

177  焊接过程质量控制


17

7.1  一般规定

18

7.2  电熔焊接

19

7.3  热熔焊接

20

7.4  鞍形连接

20

7.5  管道附件安装

23

7.6  焊口的最小间距

23

7.7  焊接记录

24

7.8  质量管理信息化

258  焊接接头质量控制


25

8.1  一般规定

25

8.2  外观检验

27

8.3  破坏性检验

27

8.4  超声波相控阵检测

28

8.5  衍射时差法超声检测（TOFD）

299  焊接综合评定


30附录A  材料控制


38附录B  材料检查表


39附录C  设备与工具检查表


40附录D  现场检查表


41附录E  人员检查表


42附录F  焊接过程记录表


47附录G  质量检查表


48附录H  焊接质量综合评价表


49附录J  聚乙烯管道焊接常见辅助工具


58附录K  超声波相控阵焊口图谱示例


68附录L  全自动焊接定期校准指引


75本指南用词说明


76条文说明




Contents
1  General Provisions
1
2  Terms,Symbols and Reference Standards
2
2.1  Terms
2
2.2  Symbols
2
2.3  Reference Standards
3
3  Materials
5
3.1  General Requirements
5

3.2  Material Selection Requirements
5
3.3  Material Quality Control
7
3.4  Material Inspection, Handling and On-Site Storage
9
4  Welding Equipment and Tool Requirements
11
4.1  General Requirements
11
4.2  Fully Automatic Hot Melt Butt Welding Machine
11
4.3  Electrofusion Welding Machine
12
4.4  Special Welding Tools
12
5  Qualification Requirements
14
6  On-Site Welding Management
15
6.1  Welding Environmental and Power Supply Requirements
15
6.2  Personnel Management
15
7  Welding Process Quality Control
17
7.1  General Provisions
17
7.2  Electrofusion Welding
18
7.3  Butt Fusion Welding
19
7.4  Saddle Connection
20
7.5  Pipeline Accessory Installation
20
7.6  Minimum Spacing Between Welds
23
7.7  Welding Records
23
7.8  Quality Management Informatization
24
8  Welded Joint Quality Control
25
8.1  General Provisions
25
8.2  Visual Inspection
25
8.3  Destructive Testing
27
8.4  Ultrasonic Phased Array Testing
27
8.5  Time-of-Flight Diffraction (TOFD) Ultrasonic Testing
28
9  Welding Comprehensive Evaluation
29
Appendix A  Material Control
30
Appendix B  Material Inspection Checklist
38
Appendix C  Equipment and Tools Inspection Checklist
39
Appendix D  On-Site Inspection Checklist
40
Appendix E  Personnel Inspection Checklist
41
Appendix F  Welding Process Record Form
42
Appendix G  Quality Inspection Checklist
47
Appendix H  Welding Quality Comprehensive Evaluation Form
48
Appendix J  Common Auxiliary Tools for Polyethylene Pipeline Welding
49
Appendix K  Example Ultrasonic Phased Array Weld Pattern Diagrams
58
Appendix L  Guidance for Periodic Calibration of Automatic Welding
68
Explanation for Wording in the Guide
75
Explanation of Provisions
76



1  总则
1.0.1  为提高燃气用聚乙烯管道系统焊接质量水平，对聚乙烯管道焊接的质量控制提出科学合理的程序和技术要求，制定本指南。

1.0.2  本指南适用于工作温度在-20℃～40℃，工作压力不大于0.8MPa的燃气用聚乙烯管道的焊接质量控制。

1.0.3  本指南所使用的燃气用聚乙烯管材、管件、阀门、钢塑转换管件应分别符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》GB/T 15558.2、《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》GB/T 15558.3、《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第4部分：阀门》GB/T 15558.4、《燃气用聚乙烯（PE）管道系统的钢塑转换管件》GB/T 26255的有关规定。

1.0.4  本指南是现行强制性工程建设规范《燃气工程项目规范》GB 55009 的实施指南，除应符合本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语、符号与参考标准

2.1  术语
2.1.1  电熔连接  electrofusion-jointing

通过向预置于连接面的电加热元件输入电能实现管道部件熔接的连接形式。

2.1.2  热熔对接  butt fusion

利用加热板加热管材或管件插口的端面，使其对正、熔融、压紧直至熔接成一体的连接方式。

2.1.3  非开挖修复更新  rehabilitation

采用非开挖施工技术在在役管道原位对管道进行沿线缺陷修复，或者原位更换在役管道以改善其性能。
2.1.4  关键节点  critical point
采用热熔对接或者电熔连接聚乙烯管道系统时，对最终焊接接头的质量、性能和长期可靠性具有决定性影响，必须进行严格控制、检查或记录的一系列特定步骤、参数或质量状态点。

2.1.5  相控阵技术  phased-array ultrasonic technique

    利用多个独立晶片按一定的时序（相位）规则排列的阵列探头，通过控制每个晶片的激发时间延迟，实现声束的偏转、聚焦和扫查的超声检测方法。
2.1.6  衍射时差技术  time-of-flight diffraction technique
    利用不同入射角的斜射探头或将探头放置在不同的位置处，检测衍射波声程间的关系以主要对平面型不连续进行探测和尺寸测量的技术。

2.1.7  机械刮刀  multi scraper

    用于聚乙烯（PE）管道电熔焊接前清除管材表面氧化皮的机具式工具，通常带有可调节支撑架，以适应不同管径。
2.1.8  电熔固定夹具  electrofusion clamp

    在聚乙烯（PE）管道电熔焊接过程中，用于固定管材和管件，确保其在焊接及冷却期间保持正确位置和同心度的专用夹具。
2.2  符号
A——安装夹具所需的最小距离；
Ac——接受数；
Ad——脆性剥离面积百分比；

DN——阀门公称直径；
dn——管道公称外径；

do——待修复更新的在役管内径；

SDR——标准尺寸比；

K——卷边中心高度值；

Ld——径向最大脆性破坏长度百分比；
L——引入管PE管段最小长度；
N——批量；
n——样本数；
P3——热熔对接压力
Re——拒收数。

2.3  参考标准

1  《燃气工程项目规范》 GB 55009

2  《城镇燃气输配工程施工及验收标准》 GB/T 51455
3  《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》 GB/T 15558.2

4  《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》 GB/T 15558.3

5  《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第4部分：阀门》 GB/T 15558.4

6  《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第5部分：系统适用性》 GB/T 15558.5
7  《聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定》GB/T 19810
8  《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第1部分：热熔对接》 GB/T 20674.1

9  《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第2部分：电熔连接》 GB/T 20674.2

10  《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第4部分：可追溯编码》 GB/T 20674.4

11  《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T 23257

12  《燃气用聚乙烯（PE）管道系统的钢塑转换管件》 GB/T 26255

13  《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》 GB/T 2828.1

14  《塑料管材和管件 燃气和给水输配系统用聚乙烯（PE）管材及管件的热熔对接程序》 GB/T 32434

15  《聚乙烯燃气管道工程技术标准》 CJJ 63

16  《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》 JGJ/T 46

17  《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》 NB/T 47013.1

18  《承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测》 NB/T 47013.10 

19  《承压设备无损检测 第15部分：相控阵超声检测》 NB/T 47013.15
20  《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》 TSG D 2002

21  《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z 6002 

3  材料

3.1  一般规定

3.1.1  不大于dn250的管材不圆度应满足《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》GB/T15558.2的要求，大于或等于dn250的管材不圆度应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1  公称外径大于或等于250mm管材的最大不圆度(mm)
	公称外径dn
	最大不圆度

	250
	4.5

	280
	4.5

	315
	4.7

	355
	5.3

	400
	6.0

	450
	6.8

	500
	7.5

	560
	8.4

	630
	9.5


3.1.2  电熔管件熔区最小长度应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  电熔管件熔区最小长度(mm)

	公称外径dn
	熔区最小长度

	32
	18

	40
	18

	50
	20

	63
	23

	90
	28

	110
	32

	125
	35

	160
	42

	180
	46

	200
	46

	250
	50

	315
	50

	355
	60

	400
	70


3.1.3  相同级别的不同材料管材应按照国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第5部分：系统适用性》GB/T 15558.5—2023中第4.2.3条第2款的规定在极限条件下制备试样，并按照国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第5部分：系统适用性》GB/T 15558.5—2023中第4.3.1条的规定进行力学性能试验，验证熔接兼容性。
3.2  材料选型要求

3.2.1  聚乙烯管材选用应符合下列规定：

1  对于直埋敷设工程，公称外径小于或等于90mm时宜选用SDR11系列管材，公称外径大于90mm时可选用SDR17或17.6系列管材。

2  非开挖埋设管道工程，应选用PE100/SDR11、PE100-RC/SDR11管材。

3  非开挖修复更新工程中不同修复更新工艺的管材选用应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1  不同修复更新工艺的适用条件和范围

	修复更新工艺
	修复更新用管道材质
	适用在役管道公称尺寸
	新管外径dn与在役管内径do的关系
	标准尺寸比
SDR
	分段施工的最大适宜长度

（m）

	插入法
	聚乙烯
	80～600
	dn≤0.90do
	11、17、17.6
	300

	折叠管内衬法
	现场成型
	聚乙烯
	160～400
	0.98dO≤dn≤0.99do
	26
	300

	
	工厂预制成型
	聚乙烯
	100～500
	0.95dO≤dn≤0.98dO
	17、17.6、21、26
	500

	缩径内衬法（含模压法和辊筒法）
	聚乙烯
	100～500
	0.90dO≤dn≤1.04dO
	11、17、17.6
	300

	静液压裂管法
	聚乙烯
	100～400
	dn≤do+100mm
	11
	-

	翻转内衬法
	管状复合内衬材料
	100～700
	dn=do
	无
	400


注：1 “—”表示无要求；

    2采用工厂预制成型折叠管内衬法修复时，dn100的聚乙烯管材不应采用SDR21系列，小于dn160的聚乙烯管材不应采用SDR26系列。

3.2.2  管道在下列情况下应采用电熔连接：
1  不同级别（PE80与PE100）；

2  熔体质量流动速率差值大于等于0.5g/10min(190℃，5kg)；

3  焊接端部标准尺寸比（SDR）不同；

4  公称外径小于90mm或壁厚小于6mm。
3.2.3  聚乙烯管件选用符合下列规定：

1  不得选用聚乙烯管材焊制成型（工厂预制或现场焊制）的焊制管件（三通、四通、弯头等）。

2  变径管件主体壁厚应是渐变的，变径部位应圆滑过渡，避免应力集中。

3  鞍形管件与主管道固定应采用专用夹具、抱箍等方式，确保其固定、安装方式不会对主管道产生负面影响或者引发主管道开裂。
4  选用自带钻刀的鞍形旁通时，钻刀顶底均应有限位装置以防止钻刀退刀时从顶部意外脱出，并保证钻刀不会意外损伤主管道对向管壁。

5  电熔管件的接线柱与导线连接方式可选择焊接、缠绕、压装或者其他经试验验证合格、设计合理的工艺，接线柱和导线需进行连接强度测试，确保运输、安装过程中连接稳固。

3.2.4  聚乙烯阀门选用应符合下列规定：

1  应选用公称外径小于或等于315mm的聚乙烯阀门。

2  若选用公称外径大于或等于160mm的聚乙烯阀门，需增加启闭保养频次。

3  dn63和dn90聚乙烯阀门应选用SDR11系列。

4  阀体与放散管连接的方式可采用电熔承插焊接和热熔承插焊接，两种连接方式均应结合工艺特点，进行充分的试验验证，如有必要应审查其焊接工艺评定要求。放散管和阀体之间应采用夹板进行固定，防止搬运、安装过程中放散管受损。

5  手动放散阀在不进行放散操作时应处于关闭状态，且放散阀顶部的丝堵应能够与放散口的金属镶件形成有效的密封，且放散时应易于打开。
3.2.5  选用钢塑转换管件时：

1  钢塑转换管件的防腐宜在工厂进行，并采用3PE结构防腐，防腐材料应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257的有关规定。

2  钢塑转换管件宜选用直管式，并宜垂直安装，确需水平安装时，公称外径小于或等于63mm的钢塑转换管件应加装防剪切套管，且防剪切套管材质宜为聚乙烯，长度不宜小于200mm。

3  聚乙烯管材与埋地钢管连接时，可选用钢塑转换管件连接，也可采用钢塑法兰连接。

4  钢塑法兰密封垫宜选用丁腈橡胶垫片。法兰连接部位应使用粘弹体或矿脂带包裹的方式防腐。

3.3  材料质量控制

3.3.1  材料验收质量控制应符合下列规定：

1  管材验收时应检查包装、外观、颜色、尺寸、标志、生产日期、随货文件等，有关缺陷等级、检验项目、程序要求可按附录A中表A.0.1执行。

2  管件验收时应检查包装、外观、颜色、标志、生产日期、随货文件等，有关缺陷等级、检验项目、程序要求可按附录A中表A.0.2执行。

3  聚乙烯阀门验收时应检查包装、外观、颜色、阀体标志内容、生产日期、随货文件，有关缺陷等级、检验项目、程序要求可按附录A中表A.0.3执行。

4  钢塑转换管件验收时应检查包装、外观、颜色、尺寸、螺纹（或法兰）、标志、生产日期、随货文件，有关缺陷等级、检验项目、程序要求可按附录A中表A.0.4执行。

3.3.2  材料验收采取抽样检验方式，抽样方案宜符合下列规定：

1  抽样方法可参照《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》GB/T2828.1执行。

2  宜按照表3.3.2进行抽样：

表3.3.2  一次抽样方案
	批量N
	样本数n
	接收数Ac
	拒收数Re

	2～4
	100%
	0
	1

	5～150
	5
	0
	1

	151～500
	20
	1
	2

	501～1,200
	32
	2
	3

	1,201～3,200
	50
	3
	4

	3,201～10,000
	80
	5
	6


3  不合格判定规则应符合下列规定：

正常抽检发现有不合格品且数量小于或等于接收数时，应在剩余产品中随机抽取与正常抽检相同的样本量补充抽检；

补充抽检仍发现有不合格时，应判定该批不合格，予以拒收；

补充抽检全部合格时，应判定该批合格，可以接收，但对于发现的不合格品应退换并记录。

样品存在1项或以上的主要缺陷，或者2项及以上次要缺陷时，应判定该样品不合格。

3.3.3  仓库材料管理应符合下列规定：
1  仓库应划分为若干区域，并应依材料不同规格尺寸、不同类型和生产日期在特定区域分别存放，确保“先进先出”。

2  仓库门窗洞口应设置红色或橙色的遮阳板等防紫外线措施。贮存场地应无热源、油类及化学品，或者产生臭氧的汞蒸气灯等设备。

3  管材堆放应符合下列规定：

1）管材应水平堆放在平整的地面上；

2）管道底部应放置方木或砂袋管托，管托高出地面不宜小于15cm；

3）管材堆放侧面应有管道承托支架，堆放高度不宜超过1.5m；

4）管材存放在管架上时，支撑框架之间的距离应相等，框架应可以堆叠； 

5）支撑框架不应使用钉子连接；

6）当多层框架堆叠时，每层框架及该层框架内管材重量产生的荷载应由支撑框架承受，不应由管材下层框架内的管材承受荷载。
4  盘管应存放在坚实平整的地面上，底部应放置托板，堆放后整体高度不得超过2m。

5  应保证管件、阀门成箱堆放在平整货架或地面上。

3.3.4  在满足本指南第3.3.3条规定的贮存条件和现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63规定的贮存条件下，管材存放时间不宜超过4年，密封包装的管件和阀门不宜超过6年。管材、管件及阀门超过存放时间或者暴露于可疑贮存条件下后应按照现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63的相关规定进行抽样检验，检验合格后方可继续使用。检验组批的材料应具备相似存放条件，存放条件差异大的不应组成同一个检验批。

3.4  材料进场检查及搬运、现场存储

3.4.1  质量控制人员应对管材、管件、阀门等材料进行进场检查，检查内容应包括外观质量和划伤深度测量，检查过程应拍照存档，并应符合下列规定：

1  应逐一检查管材表面，管材表面应无杂质、气孔、凹陷、变形，管道内应清洁无污物；表面划伤深度宜采用深度百分表测量，表面划伤深度不应超过管材壁厚的10%，且不应超过4mm；发现不合格材料时，应做醒目标记并单独存放，并应适时运离施工现场作废处理。

2  应逐个检查管件、钢塑转换管件、阀门；管件内外表面应清洁、光滑、不应有缩孔（坑）、明显的划痕，裸露的电阻丝应连接完好，电熔管件焊接信息识别条形码应完好无损；发现包装损坏或不合格管件时，应做醒目标记并单独存放，并应适时运离施工现场作废处理。

3  应审核产品合格证、性能检测报告。

3.4.2  现场吊装、捆扎、固定管材和阀门时应采用非金属绳（带），阀门搬运和吊装时应避免放散管受磕碰、撞击。不应将盘管滚出起卸台或拖架，钢塑转换管件在现场搬运时应避免剧烈的撞击、划伤、抛摔，并注意保护好端口。

3.4.3  施工现场存放管材应符合下列规定：

1  聚乙烯直管的堆放应采用梯形堆放，高度不得超过1m，且最底层应有平面承托及用木楔固定，承托高度不宜低于地面15cm。管端应有管盖封堵，管材最低点不应接触地面，并确保管材不被积水浸泡，应采用防紫外线照射的遮盖物遮盖。

2  管件、阀门、钢塑转换管件应存放在包装箱或储物箱内，并应采用遮盖物遮盖，防止日晒、雨淋。

3.4.4  材料进场检查及搬运、现场存储情况记录可按附录B执行。

4  焊接设备与工具要求
4.1  一般要求

4.1.1  聚乙烯管道焊接采用的热熔对接焊机、电熔焊机、常规作业工具、特殊作业工具、检测测量工具等设备与工具性能质量应符合相关标准的规定，并应满足作业要求。

4.1.2  有可燃气体的环境中不得使用非防爆型焊机。

4.1.3  焊机应定期进行校准，周期不应大于1年。校准应包括焊机校准和检定记录，电流表、压力表、时间计时器等计量仪表应定期检定记录，焊机定期校准指引宜按附录L执行。

4.1.4  焊机宜具备数据备份存储器，防止焊接数据意外丢失。
4.1.5  焊机机具的检查记录可按附录C执行。

4.2  全自动热熔对接焊机

4.2.1  热熔对接焊机应符合现行国家标准《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第1部分：热熔对接》GB/T 20674.1的规定，燃气用聚乙烯管道施工应使用全自动热熔对接焊机。

4.2.2  热熔对接焊接工艺参数可根据现行特种设备安全技术规范《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》TSG D 2002、国家标准《塑料管材和管件 燃气和给水输配系统用聚乙烯（PE）管材及管件的热熔对接程序》GB/T 32434或其他适用的现行国家/行业/国外标准规范。首次采用上述标准推荐的焊接工艺参数或其它适用的工艺参数时，应按照现行特种设备安全技术规范《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》TSG D 2002的相关要求进行焊接工艺评定。

4.2.3  全自动热熔对接焊机除应符合现行国家标准《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第1部分：热熔对接》GB/T 20674.1的规定外，其加热板温度控制、位移传感器等应符合以下性能要求：

1  加热板温度控制：加热板任一点实际温度与设定温度偏差不应超过±5℃；

2  初始卷边高度可通过设置加热时间（加载卷边压力）或通过位移传感器测量管材端面位移变化量予以控制。当采用位移传感器测量管材端面位移变化量控制初始卷边高度时：位移传感器分辨率小于0.1μm，精度为0.25%。且初始卷边位移为（200~400）µm，对应初始翻边高度为（2~4）mm。

3  铣刀应具有限位功能：保证铣削后管材端面距夹具最小间距为30mm；

4  精准控制油缸位置，以使转换时间、加压时间控制得更加合理。

5  加热板切换时间：公称外径小于或等于315mm的管道，加热板最大切换时间为4s，公称外径大于315mm的管道，加热板最大切换时间为8s。并应具备加热板自动弹出的功能。

6  压力系统的压力显示分度值不应大于0.1MPa，压力偏差范围为±10%以内。

4.2.4  焊机使用前，焊工应至少进行以下检查以确保：
1  加热板涂层完好，清洁无异物。

2  液压软管、电缆、接头均完好无损坏。

3  机架完好，部件安装牢固无变形，导轨及油缸移动正常。

4  正式焊接前应进行一次空焊，以清洁加热板、检查电源电压、铣刀铣削厚度及检查各部件运转情况。

5  焊机在校准有效期内。

4.3  电熔焊机

4.3.1  电熔焊机应符合现行国家标准《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第2部分：电熔连接》GB/T 20674.2的有关规定。

4.3.2  焊机使用前焊工应至少进行以下检查以确保：

1  电缆线及接头完好无损坏。

2  扫描器能正常工作，电源电压正常。

3  输出接头应与管件接线端相匹配，输出接头内无泥沙等异物，与管件接线端连接紧密，必要时更换新的输出接头。

4  焊机在校准有效期内。

4.4  焊接专用工具

4.4.1  焊接专用工具应包括常规作业工具、特殊作业工具、检测测量工具等，各类专用工具类型应符合下列规定：

1  常规作业工具应包括聚乙烯管切割系列、机械刮刀系列、固定夹具系列和小型辅助工具。

2  特殊作业工具应包括管道整圆工具、压扁器系列、压扁复原夹具、保温及防风棚。

3  检测测量工具应包括尺寸(含卷边测量)测量工具、红外线测温仪、水平尺、温湿度计、风速仪等。

4  聚乙烯管道焊接施工常用辅助工具的类型、名称、图示及使用说明可按附录J执行。

4.4.2  专用工具应放置在专用工具箱内，做好日常维护和定期测试，易损件应及时更换，确保性能良好，每年至少全面检查一次。
5  资质资格要求

5.0.1  从事燃气用聚乙烯管道焊接施工单位应具备相应的质量管理体系。
5.0.2  承担聚乙烯燃气管道焊接的人员，应具有市场监管部门颁发的聚乙烯压力管道焊工证，并应在证书有效期及许可操作项目范围内从事焊接操作。具体要求应符合现行特种设备安全技术规范《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002的有关规定。
5.0.3  在资质有效期满3个月前，继续从事焊接工作的焊工，应向焊工考试机构提出申请，并应由焊工考试机构安排焊工重新进行复试。复试宜重新进行操作技能考试，但在4年有效期内，中断焊接时间不超过6个月，焊接质量一直良好且能够提供有效焊接记录的焊工可免试1次。

5.0.4  定期对焊工进行焊机操作与维护培训及管道工程质量管理培训，并保存培训记录。

5.0.5  持证焊工新上岗时宜进行焊接操作考试，并应抽取热熔和电熔焊口进行破坏性测试，考试合格后方可正式上岗。

5.0.6  焊工间断焊接时间超过6个月，再次上岗前应重新按本指南第5.0.5条的规定进行上岗考核。

5.0.7  项目承建单位应建立焊工档案，档案内容应包括焊工资质信息、考试记录、现场焊接工作记录等。

6  焊接现场管理

6.1  焊接环境与电源要求

6.1.1  焊接现场应保持作业区域干燥清洁，焊接场地应无扬尘。遇可能存在灰尘、大风、潮湿等污染时，应在机器周围使用适当的遮蔽物，机器底部增加地垫。

6.1.2  管道热熔或电熔连接的环境温度应满足设备允许的环境温度。管道焊接应在－5℃~40℃范围内，宜在0℃~40℃范围内。操作时环境温度低于0℃或风力大于5级，应采取保温或防风措施，炎热夏季应采取遮阳措施。
6.1.3  当管材、管件存放处与施工现场温差较大时，连接前应将管材、管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。

6.1.4  焊接场地应保持平整，施工机具应坚固稳定。

6.1.5  焊接现场应具备足够的空间，并应确保焊接设备及机架安装稳定坚固，操作的设备及配件可以方便移动和校正。

6.1.6  聚乙烯管焊接现场临时用电应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的有关规定。

6.1.7  全自动热熔对接焊机及电熔焊接电压宜为220V。聚乙烯管热熔对接时应根据不同口径选择对应的热熔对接焊机，焊机的发电机功率可根据表6.1.7进行选取。电熔焊机所配备的发电机的功率应大于6KVA。发动机和发电机应通过联轴器传动，应配备稳压和整流装置。电缆线金属截面积应大于4mm2且应可靠接地，总长度不应超过30m。焊接过程中应保持电源稳定，电源波动不应超过额定电压的±15%。焊接电源应始终处于安全位置。

表6.1.7  热熔对接焊机用电功率统计及对应的发电机功率选择表
	序号
	焊机规格
	焊机的最大功率
(W)
	发电机的最小功率
(VA)

	1
	90-250
	3,200
	6,000

	2
	110-315
	4,800
	8,000

	3
	200-400
	6,040
	10,000


6.1.8  焊接现场的检查情况记录可按附录D执行。
6.2  人员管理

6.2.1  在现场焊接人员应佩戴由责任单位颁发的工牌，工牌应包含姓名、岗位、照片、有效期等信息。

6.2.2  焊接人员应按照焊接施工方案和技术规范进行操作，确保焊接质量。

6.2.3  人员情况检查可按附录E执行。

7  焊接过程质量控制

7.1  一般规定

7.1.1  材料尺寸匹配应符合下列规定：

1  管材对接尺寸应匹配；管材在铣削端面并接触后，应检查端面外圆周任何一处错边量，最大错边量不应超过管材壁厚的10%，最大错边量不符合上述要求时，应对管材进行调整，可使用整圆工具整圆管材。

2  管材与管件尺寸应匹配；当管材的不圆度影响其插入电熔管件时，应采用整圆工具对管材进行整圆；电熔鞍形管件与管道连接时，应检查连接处管道不圆度，必要时可采用整圆工具对其进行整圆；盘管需使用工具同时进行整圆和校直。

7.1.2  管道焊接质量控制点应符合下列规定：

1  电熔连接的质量控制点应包括管材切割、盘管翘曲校直和不圆度整圆、管材与管件的检查、氧化皮刮削与清洁、定位线标识、管件安装、固定夹具安装、焊接、冷却、焊口外观检查、焊接数据上传与检查。
2  热熔连接的质量控制点应包括加热板清洁、管道元件装夹、管端铣削、焊接、冷却、焊口外观检查、焊接数据上传与检查。 

3  鞍形管件连接的质量控制点应包括管件的检查、标记熔接位置、氧化皮刮削与清洁、鞍形管件安装、焊接、冷却、焊口外观检查、压力试验。

7.1.3  连接前应100%检查管材与管件的生产日期、材质、表面划伤深度，以及管件与阀门的外包装是否完好。管材表面划伤深度不应超过管材壁厚的10%，且不应超过4mm。穿越敷设时，管材表面划伤深度不应大于管材壁厚的5%。宜采用深度百分表检测管材表面划伤深度。如有需要，可将一小段管材拉过扩孔，以确认穿越过程是否会损坏管材。

7.1.4  公称外径大于等于250mm的管材在刮氧化皮前应检查连接位置处管道的不圆度，应符合表3.1.1的规定，必要时采用整圆工具进行整圆，此关键节点应拍照记录。

7.1.5  焊接前应核对输入信息，焊接完毕后应检查焊接记录。焊接记录应准确与完整，数据编码规则应符合现行国家标准《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第4部分：可追溯编码》GB/T 20674.4的有关规定。焊接过程的检查记录表可按表F.0.1执行。热熔焊接记录可按表F.0.2执行，电熔焊接记录可按表F.0.3执行。

7.1.6  每次收工时，应检查管口临时封堵有效性。

7.2  电熔焊接

7.2.1  聚乙烯燃气管道应采用专用割刀或切管工具切割。切割后，检查管材端面应平整、光滑、无毛刺，并垂直于管轴线。抽查测量管道端面垂直度，管材的端面应垂直于轴线，其误差应小于5mm，测量方式和误差应符合图7.2.1的规定。

[image: image1.png]



图7.2.1  管材切割端面要求
7.2.2  电熔连接前应进行连接端氧化皮刮削，并应符合下列规定：

1  应采用画网格线的方法标识氧化皮刮削区域，区域长度应为电熔管件承口端长度加10mm，并宜采用机械刮刀刮除所有网格线部分的氧化皮，刮削氧化皮厚度宜控制在0.1mm～0.2mm范围内，此关键节点操作应拍照记录；

2  当局部位置刮削不符合要求时，可采用手工刮刀修正，不应使用机械刮刀二次刮削；

3  如需在沟底焊接，待焊接的管材刮除氧化皮后，应对刮削部位进行保护。

7.2.3  电熔连接前方可拆除电熔管件的外包装，并按照电熔管件承口端长度在待焊接的管材或插口管件的插入端标出插入长度，此关键节点操作应拍照记录。

7.2.4  将管材或插口管件的插入端插入电熔管件承口内至标记位置后，应检查管材与电熔管件承口端的尺寸配合度。管材与管件承插时应能顺利插入，不应有阻力。公称外径大于或等于250mm的管材/管件配合间隙应符合管件安装要求。如无要求时，配合间隙不宜大于管材外径的1%。

7.2.5  焊接前，应检查是否正确使用专用夹具固定管材、管件，此关键节点操作应拍照记录。不应使电熔管件承受外力，管材与管件的不同轴度应小于2%。对于公称外径大于或等于250mm的电熔套筒，宜使用管箍改善焊接过程中的间隙均匀性。盘管宜使用专用夹具进行校直和整圆。

7.2.6  焊接前应检查焊机输出接头与电熔管件连接情况，应保持牢固，防止虚接。焊接电压或电流、加热时间等焊接参数的设定应符合电熔焊机和电熔管件制造商的规定。

7.2.7  冷却时间应符合电熔管件制造商的规定。冷却期间不应拆开夹具，不应移动连接件或在连接件上施加任何外力。

7.2.8  焊接过程中，当无法满足要求焊接中断时，应切除焊口，重新焊接。

7.2.9  当对SDR21或SDR26系列的管材进行焊接时，焊接前应在管材端口内壁进行支撑保护。

7.3  热熔焊接

7.3.1  连接前，热熔对接连接工具加热面应洁净。每天进行第一次热熔焊接或更换不同公称外径的管材焊接前，应采用加热卷边法清洁加热板，并切除该焊口。

7.3.2  固定连接件时，应抽查测量连接件伸出夹具的自由长度，不应小于公称外径的10%且不应小于30mm，接口端面对接面的最大间隙应符合表7.3.2的规定；应在接口外壁贴靠测量待连接的端面错边量，端面错边量应符合本指南第7.1.1条的规定。宜在焊机两侧使用可升降滚轮支架支撑管材。

表7.3.2  接口端面对接面最大间隙要求（mm）
	管道元件公称外径dn
	接口端面对接面最大间隙

	dn≤250
	0.3

	250＜dn≤400
	0.5

	400＜dn≤630
	1.0


7.3.3  端面铣削时，应抽查测量连续切削的平均厚度，平均厚度不应大于0.2mm。切削片应连续不断，且长度达到3倍管道周长时才可停止铣削，此关键节点操作应拍照记录。
7.3.4  焊接前应确保管端对正，此关键节点操作应拍照记录，焊接参数应符合本指南第4.2.2条的规定。焊接时应正确输入管材材料级别和规格。

7.3.5  加热设备达到设定温度后，应保持恒定温度至少10min方可使用。两端面完全接触后应维持规定的对接压力直至自然冷却。

7.3.6  在保压、冷却期间不应拆开夹具，不应移动连接件或在连接件上施加任何外力。

7.3.7  焊接完成后进行卷边宽度检查，在接口处标明焊口编号，并切下卷边进行背弯试验，应将检查完的卷边绑定在焊口周边便于后续追溯，此关键节点操作应拍照记录。
7.4  鞍形连接

7.4.1  应清洁鞍形管件安装部位的管道表面，并根据鞍形管件的尺寸在聚乙烯管道上标记安装位置。

7.4.2  刮除所有管道连接部位表皮的氧化层和划痕，刮削区域应大于鞍体边缘1cm，刮削氧化皮厚度宜为0.1mm～0.2mm，刮除的部位应保持洁净。刮除氧化皮后方可拆除鞍形管件的包装袋。
7.4.3  鞍形管件的固定应使用制造商许可的安装夹具，焊接前应检查管件安装部位的管道清洁度、不圆度、鞍形管件鞍形面与管道之间的间隙，确认其符合管件说明书的要求；不满足制造商要求的，应拆除鞍形管件，对管道复圆后重新安装。

7.4.4  焊接电压、焊接时间等焊接参数应符合电熔焊机和电熔鞍形管件的使用要求，焊接完成后从鞍形管件观察孔中应能看到指示柱移动或有少量熔融料溢出，溢料不得呈流淌状。

7.4.5  连接接头的冷却时间应符合管件说明书的要求，或不得少于60min。在冷却期间，不应拆开夹具，或对接头施加任何外力。

7.4.6  焊接、冷却完毕后应对焊口进行压力试验。试验介质应采用氮气或空气，试验压力应符合现行国家标准《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的有关规定。当压力升至试验压力时，应先稳压10min，对接口位置进行泄漏检测，持续观察15min，应无泄漏。
7.5  管道附件安装

7.5.1  管道附件安装前应核对附件的材质、规格，检查外观是否合格，确认接口的焊接方式，焊接工艺参数应符合现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63的有关规定。

7.5.2  电熔焊接前应检查是否正确使用专用夹具固定附件，不应使附件承受外力。

7.5.3  阀门安装前应逐个进行试压，记录壳体压力试验和双侧密封试验结果，并应符合下列规定：

1  壳体压力试验采用水压，阀门半开状态，试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍，试验时间5min，无渗漏、无压力降为合格。

2  双侧密封试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍，需从双侧分别进行试验，试验时间应符合表7.5.3的规定。无渗漏、无压力降为合格。

表7.5.3  阀门密封试验时间

	阀门规格(mm)
	DN≤50
	65≤DN≤150
	DN≥200

	试验时间（s）
	15
	60
	120


7.5.4  钢塑转换管件的安装应符合下列规定：

1  采用直管式钢塑转换管件垂直安装时，引入管PE管段长度L不应小于图7.5.4-1和表7.5.4的要求，条件允许时宜适当延长。

表7.5.4引入管PE管段长度 
	引入管外径

（mm）
	L
（m）

	≤40
	0.8

	63
	1.0

	90
	1.2


[image: image2.png]HisE
575

B EARNR ENETE

SINESME

- SIAEPEERKE L




图7.5.4-1  直管式钢塑转换垂直安装示意图

2  采用弯管式钢塑转换管件或直管式钢塑转换管件水平安装时，引入管PE管段长度L不应小于图7.5.4-2和表7.5.4的要求，条件允许时宜适当延长。

[image: image3.png]=

SINEPEERKE L

N——— 1

/é%ﬁﬁ%%ﬁ%ﬂ%ﬁ

SINEAME

FHETE




图7.5.4-2  弯管式钢塑转换或直管式钢塑转换水平安装示意图
7.5.5  法兰式钢塑转换管件的安装应符合下列规定：

1  PE管与PE法兰连接件（PE法兰头）连接时应符合以下规定：

1）应将法兰盘套入待连接的PE法兰头端部；

2）应采用热熔连接的方式，其连接质量应符合本指南关于热熔连接的相关规定。

2  当管道与公称直径大于或等于150mm的阀门进行法兰连接时，应做混凝土基础适当承托阀门，以防止管道与连接处承受阀门的重量。

3  热熔接口到法兰连接的最小距离不应小于15mm。
4  安装组对应按图7.5.5的规定执行。
[image: image4.png]AR

PEVE 28 TRt




图7.5.5  法兰式钢塑转换管件安装示意图
5  安装完成4h后，应采用十字交叉法进行二次拧紧，法兰密封面间隙应均匀、无松动。

7.5.6  钢塑转换管件焊接后应对接头进行防腐处理，防腐等级应满足设计要求，并应检验合格。

7.5.7  钢塑转换管件安装完成后应与管道工程一同进行压力测试，接口应严密可靠。

7.6  焊口的最小间距
7.6.1  焊口之间的最小距离应符合下列规定：

1  电熔接头与电熔接头、热熔对接接头或鞍形旁通的距离不应小于安装电熔固定夹具所需的最小距离，且不应小于50mm。

2  鞍形旁通与热熔对接接头或其他鞍形旁通的距离不应小于50mm。

3  鞍形直通与热熔对接接头或鞍形旁通的距离不应小于250mm。

4  电熔管件不应焊接在热熔对接接口处。

7.6.2  压扁设备与电熔接头、热熔对接接头、鞍形旁通的距离不应小于2.5dn。

7.7  焊接记录

7.7.1  聚乙烯燃气管道施工记录管理应符合下列规定：

1  施工过程中，应准确填写检验批、分项工程、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录。

2  热熔连接时，应详细、准确记录每道焊口焊接情况，记录应包括焊工代号或姓名、焊机编号、焊口编号、规格型号（材质、管径、壁厚）、焊接压力、拖动压力、环境温度、加热板温度、吸热时间、冷却时间、焊接日期（时间）等内容。

3  电熔连接时，应详细、准确记录每道焊口焊接情况，记录应包括焊工代号或姓名、焊机编号、焊口编号、规格型号（管件外径和SDR值）、管件类型、电阻值、环境温度、焊接电压（设定电压、实际电压）、焊接时间（设定时间、实际时间）、冷却时间（设定时间、实际时间）、焊接日期（时间）等内容。

7.7.2  聚乙烯燃气管道焊口图像记录要求应符合下列规定：

1  电熔焊接完成后应上传焊接记录和关键节点照片信息，检查焊接参数与关键节点照片应合格。关键节点照片应包括定位线标识、固定夹具、焊接结束后的焊口外观与焊口编号等。

2  热熔对接完成后应上传焊接记录和关键节点照片，并检查焊接参数与关键节点照片是否合格。关键节点照片应包括切削片检查、错边量检查、焊接完毕后的焊缝外观检查、焊口编号、背弯试验、卷边追溯等。

7.7.3  焊接记录文件可采用纸质或电子式文档。

7.8  质量管理信息化

7.8.1  聚乙烯管道焊接宜建立焊接质量信息化管理系统。系统应能接受焊机数据上传，并应可实现本指南第7.7节规定的关于质量记录电子化文件的接收、保存、质量分析等要求的功能。

7.8.2  聚乙烯管道焊接质量信息化管理系统宜与焊机互联互通，并应能自动识别焊接参数是否符合现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63的有关规定。聚乙烯燃气管道连接宜选用具有焊口完成焊接后数据自动传输到信息化系统功能的焊机。焊机应能判断焊接参数是否合格，并在焊机界面显示。

7.8.3  聚乙烯管道焊接质量信息化管理系统内宜建立焊机档案，档案信息应包括焊机名称、制造商、编号、型号、所属建设单位、所属施工单位、采购日期、检定日期、检定有效期、检定报告等内容，系统宜具备自动提醒焊机年检、超期自动停用焊机功能。

7.8.4  聚乙烯管道焊接质量信息化管理系统内宜建立焊工档案，档案信息应包括焊工姓名、身份证件、作业证件、手机号码、所属建设单位、所属施工单位、项目代号、取证时间、证件有效期等内容，系统宜具备自动提醒焊工证件到期、超期自动停用焊工功能。

7.8.5  系统宜具备通过人工智能技术智能监控记录图像是否齐全、是否存在操作规范问题等功能，且发现问题时应能及时示警并通知现场人员整改，整改后应再次上传合格图像及数据。

8  焊接接头质量控制

8.1  一般规定

8.1.1  焊接接头质量检查方法应包括外观检验、破坏性检验和无损检测，无损检测可采用超声波相控阵和超声波衍射时差法等已有成熟应用的技术。

8.1.2  在进行无损检测前，所有影响超声检测的异物、污物等都应予以清除。

8.1.3  外观、破坏性、无损检测记录表可按附录G执行。
8.2  外观检验

8.2.1  热熔对接接头的外观检验应符合下列规定：

1  应100%进行卷边对称性检验，卷边应平滑均匀对称，卷边熔合线最低处不应低于管材表面；

2  应100%进行卷边尺寸检验，卷边宽度可采用卷边尺检查是否满足最大最小值要求，卷边中心高度K值应满足图8.2.1-1的要求；

[image: image5.png]<

A





图8.2.1-1  对接焊卷边示意图
3  应100%进行接头对正性检验，焊缝两侧紧临卷边的外圆周的任何一处错边量不应超过管材壁厚的10%；

4  卷边切除检验应符合下列规定：

1）卷边应实心圆滑、根部较宽，应符合图8.2.1-2所示；

2）卷边切割处不应有杂质、小孔、扭曲和损坏；

3）卷边应每隔50mm进行180°背弯试验和扭曲检查，不应有开裂、裂缝、接缝处不得露出熔合线，不应出现图8.2.1-3所示情况；

4）穿越管道接头应100%进行卷边切除检验，其他管道卷边切除检验比例不应低于15%；

5）应检查卷边底部接合接口无夹杂污染物，发现污染物时，应切除该接口并进行破坏性试验。

[image: image6.png]



图8.2.1-2  合格实心的卷边
[image: image7.png]



图8.2.1-3  卷边背弯试验开裂示意图
8.2.2  电熔承插连接接头的外观检验应符合下列规定：

1  应检查管件两端管道的整个圆周有刮削的痕迹；

2  应检查熔合过程中的熔融物无渗出管件的范围；

3  应检查管件处于两边管道定位线的中央；

4  应从电熔管件上的观察孔中应能看到指示柱移动或有少量熔融料溢出，溢料不得呈流淌状；

5  电熔管件与管材或插口管件的轴线应对正。

8.2.3  电熔鞍形连接接头的外观检验应符合下列规定：

1  电熔鞍形管件周边的管道表面上应有明显的刮皮痕迹；

2  鞍形管件的支管应垂直于管道的中心线；

3  管壁不应塌陷；

4  熔融料不应从鞍形管件周边溢出；

5  从鞍形管件上的观察孔中能看到指示柱移动或有少量熔融料溢出，溢料不得呈流淌状。
8.3  破坏性检验

8.3.1  破坏性试验项目及试验要求应符合表8.3.1的规定。

表8.3.1 破坏性试验项目及要求

	焊接类型
	管径（mm）
	检验与试验项目
	试验结果判定标准
	试验方法

	热熔对接焊接
	dn≥90
	管条背弯试验
	熔合面处不应有裂纹出现
	从热熔对接焊接接头中分割约25mm宽的试件，熔合面位于试件中间。手持试件两端，用力将之背向弯曲至两端接触

	
	
	拉伸剥离试验
	试验到破坏为止：
1）韧性断裂，通过；
2）脆性断裂，不通过
	《聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定》GB/T 19810

	电熔承插焊接
	dn≥90
	拉伸剥离试验
	脆性破坏所占百分比≤33.3%
	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》 GB/T 15558.3中第6.6条

	
	dn＜90
	挤压剥离试验
	脆性破坏所占百分比≤33.3%
	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》GB/T 15558.3中第6.6条

	电熔鞍形焊接
	-
	剥离试验
	径向最大脆性破坏长度百分比Ld≤50%
和脆性剥离面积百分比Ad≤25%
	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》GB/T 15558.3中第6.6条


8.4  超声波相控阵检测

8.4.1  聚乙烯燃气管道焊口超声波相控阵检测的适用范围、人员资格、检测设备、检测方法和质量分级应符合下列规定：

1  公称外径大于或等于90mm、壁厚为6mm～30mm的聚乙烯燃气管道热熔接头，以及公称外径大于或等于40mm、壁厚为3.6mm～36.4mm的聚乙烯燃气管道电熔接头可采用超声波相控阵检测。

2  超声波相控阵检测人员应符合现行行业标准《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》NB/T 47013.1的有关规定，并应通过聚乙烯管道焊接接头相控阵超声检测的专业培训。检测人员应具有一定的聚乙烯管道制造、安装及焊接等方面的基本知识，并应能对聚乙烯管道相控阵检测中出现的问题进行分析、判断和处理。

3  检测设备应具有产品质量合格证或制造厂出具的合格证明文件。检测设备和器材性能应符合现行行业标准《承压设备无损检测 第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15—2021中第4.2节的规定，功能应满足聚乙烯管道焊接接头的工艺要求。

4  检测前应对扫查器进行校准，并在工件扫查面上予以标记，标记内容应至少包括扫查起始点和扫查方向。

5  电熔接头相控阵超声检测方法和质量分级应符合现行行业标准《承压设备无损检测 第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15中附录A的规定。

6  热熔对接接头相控阵检测方法和质量分级应符合现行团体标准《聚乙烯燃气管道焊接接头检测评价方法一相控阵超声检测》T/CASEI 044的有关规定。

8.4.2  熔接接头应进行综合评级，熔接接头中同时出现多种类型的缺陷时，以质量最差的级别作为熔接接头的质量级别。 

8.4.3  熔接接头质量可接受标准应达到Ⅰ级或Ⅱ级，当合同双方另行商定时，不应低于相关标准的规定。

8.4.4  超声波相控阵焊口图谱可参照表K.0.1、表K.0.2的示例。

8.5  衍射时差法超声检测（TOFD）

8.5.1  聚乙烯热熔对接接头采用衍射时差法超声检测的测试方法可参照现行行业标准《承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10的相关规定执行。

8.5.2  衍射时差法超声检测（TOFD）的检测图像及对应的破坏性检测图片可参照表K.0.3的示例。

9  焊接综合评定

9.0.1  聚乙烯管道焊接过程中涉及的材料进场管理、设备与工具管理、人员管理、现场管理、焊接过程检查、质量检查等关键环节检查，检查表制定可参照附录B～附录G执行。

9.0.2  焊接综合评定应针对各关键环节赋予相应权重，并计算最终的项目得分，作为项目工程质量的参考，权重及得分计算可参照附录H执行。

9.0.3  检查表内容宜通过信息化系统进行落实，并宜建立焊接质量综合评价的模型，得到评价结果。
附录A  材料控制

表A.0.1  聚乙烯管材质量控制检验记录表

日期:
                        编号:
	供应商名称
	
	采购单号
	
	质保书编号
	

	物料名称
	
	规格型号
	
	批次号
	

	批量
	
	不合格数
	
	
	

	总批量：           
	□2～4
	□5～150
	□151～500
	□501～1,200
	□1201～3,200
	□3,201～10,000

	样 本 量
	100%
	5
	20
	32
	50
	80

	接受
	0
	0
	≤1
	≤2
	≤3
	≤5

	拒收
	＞0
	＞0
	＞1
	＞2
	＞3
	＞5

	序号
	缺陷
	质量特征
	程序要求
	检测状况
	不合格状况

	
	
	
	
	
	不合格数
	不合格率

	1
	次要
	包装检查
	包装（如有）应牢固、完好，管材两端应有管帽
	
	
	

	2
	主要
	外观检查
	产品名称、规格型号与订单、合格标签、出厂检验报告、发货单等应一致
	
	
	

	
	主要
	
	内外表面应清洁、光滑，不应有气泡、明显划伤、凹陷、颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整，并与管材轴线垂直
	
	
	

	3
	主要
	颜色检查
	PE80级管材应为黄色或黑色加黄条，PE100级管材应为橙色或黑色加橙条，黑色管上应共挤出至少三条色条，色条沿管材圆周方向均匀分布
	
	
	

	
	主要
	
	橙色或黄色管材不应有颜色不均或颜色与其他批次不一致
	
	
	

	
	主要
	
	色条颜色应清晰且宽度均匀
	
	
	

	4
	主要
	尺寸检查
	管材壁厚应在允许偏差范围内
	
	
	

	
	主要
	
	管材外径应在允许偏差范围内
	
	
	

	
	主要
	
	管材长度不应存在负偏差
	
	
	

	5
	主要
	标志检查
	制造商名称或商标
	
	
	

	
	
	
	规格尺寸(dn*en)
	
	
	

	
	
	
	材料分级和命名（PE80、PE100或PE100-RC）
	
	
	

	
	
	
	标准尺寸比（SDR）
	
	
	

	
	
	
	生产时间(日期，代码)
	
	
	

	
	
	
	生产批号
	
	
	

	
	
	
	混配料牌号
	
	
	

	
	
	
	标准文件号（GB/T 15558.2）
	
	
	

	
	
	
	压力管道制造许可标志和许可证号
	
	
	

	
	
	
	内部流体（“燃气”或“Gas”）
	
	
	

	
	
	
	“中/高密度”字样
	
	
	

	6
	次要
	随货材料
	发货单、产品标签（合格证）、出厂检验报告或质量保证书
	
	
	

	验收结果
	□此批没有不合格，判定合格入库

	
	                                                  验收人：               

	
	□ 此批有不合格，但不合格数小于或等于合格判定数，应按正常抽检相同样本量加严抽检，验收合格后入库

□ 此批有不合格，且不合格数大于合格判定数或加严抽检发现不合格，此批判定不合格，退回供应商

□ 此批有不合格，且不合格数大于合格判定数或加严抽检发现不合格，质检员全数检验，不合格品退货处理

（说明：样品质量特征有一项或以上主要缺陷，或二项及以上次要缺陷时，判定该样品不合格） 

验收人：                     
 采购员：                              


表A.0.2  聚乙烯管件质量控制检验记录表

日期:
            编号:
	供应商名称
	
	采购单号
	
	质保书编号
	

	物料名称
	
	规格型号
	
	批次号
	

	批量
	
	不合格数
	
	

	总批量：       
	□2～4
	□5～150
	□151～500
	□501～1,200
	□1,201～3,200
	□3,201～10,000

	样 本 量
	100%
	5
	20
	32
	50
	80

	接受
	0
	0
	≤1
	≤2
	≤3
	≤5

	拒收
	＞0
	＞0
	＞1
	＞2
	＞3
	＞5

	序号
	缺陷
	质量

特征
	程序要求
	检测状况
	不合格状况

	
	
	
	
	
	不合格数
	不合格率

	1
	主要
	包装

检查
	包装应完好
	
	
	

	2
	主要
	外观

检查
	产品名称、规格型号应与订单、合格标签、出厂检验报告、发货单等一致
	
	
	

	
	主要
	
	管件内外表面应清洁、光滑，不应有气泡、明显划伤、凹陷、杂质等缺陷
	
	
	

	3
	主要
	颜色

检查
	管件颜色应为黑色、橙色或黄色
	
	
	

	
	主要
	
	黄色或橙色管件不应存在颜色不均匀或与其他批次有明显区别
	
	
	

	4
	主要
	标志

检查
	制造商名称或商标
	
	
	

	
	
	
	公称外径/标准尺寸比
	
	
	

	
	
	
	材料分级和命名（PE80、PE100或PE100-RC） 
	
	
	

	
	
	
	SDR熔接范围（仅适用于电熔管件）
	
	
	

	
	
	
	生产时间(日期，代码) 
	
	
	

	
	
	
	标志不应位于管件插口端的管状长度范围内
	
	
	

	
	
	
	MOP
	
	
	

	
	
	
	生产批号（如在多处生产，应标明生产地点）
	
	
	

	
	
	
	标准文件号（GB/T 15558.3）
	
	
	

	
	
	
	内部流体（“燃气”或“Gas”）
	
	
	

	
	
	
	混配料牌号
	
	
	

	5
	次要
	随货材料
	发货单、标签（合格证）、出厂检验报告或质量保证书
	
	
	

	验收结果
	□此批没有不合格，判定合格入库

	
	                                                         验收人：               

	
	□ 此批有不合格，但不合格数小于或等于合格判定数，按正常抽检相同样本量加严抽检，验收合格后入库

□ 此批有不合格，且不合格数大于合格判定数或加严抽检发现不合格，此批判定不合格，退回供应商

□ 此批有不合格，且不合格数大于合格判定数或加严抽检发现不合格，质检员全数检验，不合格品退回处理

（说明：质量特征有一项或以上主要缺陷，或二项及以上次要缺陷时，判定该样品不合格） 

验收人：                     
 采购员：                              


表A.0.3  聚乙烯阀门质量控制检验记录表
日期：                                     编号：
	供应商名称
	
	采购单号
	
	质保书编号
	

	物料名称
	
	规格型号
	
	批次号
	

	批量
	
	不合格数
	
	

	样 本 量
	100%

	序号
	缺陷
	质量

特征
	程序要求
	检测状况
	不合格状况

	
	
	
	
	
	不合格数
	不合格率

	1
	主要
	包装

检查
	独立包装，包装应完好，无破损
	
	
	

	2
	主要
	外观

检查
	产品名称、规格型号与订单、合格标签、出厂检验报告、发货单等应一致
	
	
	

	
	主要
	
	阀门内外表面应清洁，不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷

放散管与阀体之间应合理固定，放散阀丝堵应无破损，可关闭严密
	
	
	

	3
	主要
	颜色

检查
	阀体应为黄色、橙色或黑色
	
	
	

	
	主要
	
	橙色或黄色阀门的颜色应均匀，且应与其他批次一致
	
	
	

	4
	主要
	标志
检查
	制造商名称或商标
	
	
	

	
	
	
	混配料牌号
	
	
	

	
	
	
	公称外径/标准尺寸比
	
	
	

	
	
	
	材料分级和命名（ PE80、PE100或PE100-RC）
	
	
	

	
	
	
	MOP 
	
	
	

	
	
	
	生产时间(日期,代号)
	
	
	

	
	
	
	生产批号（如在多处生产，还应标明生产地点）
	
	
	

	
	
	
	标志应为永久性标志，且在正常贮存、搬运和安装后，能够保持字迹清晰
	
	
	

	
	
	
	标志不应位于阀门的插口端的管状长度范围内
	
	
	

	
	
	
	开关位置在操作帽的顶侧清楚标识
	
	
	

	
	
	
	标准文件号（GB/T 15558.4，可打印在阀门标签上）
	
	
	

	
	
	
	阀门通径类别，例如：全开阀门（QK）、全径阀门（QJ）、缩径阀门（SJ）
	
	
	

	5
	次要
	随货
材料
	发货单、标签（合格证）、出厂检验报告或质量保证书、PE阀门操作说明书（dn 200及以上的规格附齿轮传动说明书）
	
	
	

	验收结果
	□此批没有不合格，判定合格入库

	
	                                                         验收人：               

	
	□ 此批有不合格，质检员全数检验，不合格品退回供应商
（说明：质量特征有一项或以上主要缺陷，或二项及以上次要缺陷时，判定该样品不合格） 
验收人：                     
 采购员：                              


表A.0.4  钢塑转换管件质量控制检验记录表
日期:
                        编号:
	供应商名称
	
	采购单号
	
	质保书编号
	

	物料名称
	
	规格型号
	
	批次号
	

	批量
	
	不合格数
	
	

	总批量：           
	□2～4
	□5～150
	□151～500
	□501～1,200
	□1,201～3,200
	□3,201～10,000

	样 本 量
	100%
	5
	20
	32
	50
	80

	接受
	0
	0
	≤1
	≤2
	≤3
	≤5

	拒收
	＞0
	＞0
	＞1
	＞2
	＞3
	＞5

	序号
	缺陷
	质量特征
	程序要求
	检测状况
	不合格状况

	
	
	
	
	
	不合格数
	不合格率

	1
	次要
	包装检查
	包装应完好、无破损
	
	
	

	
	次要
	
	应独立包装，钢管螺纹端、焊接坡口应防护，避免磕伤
	
	
	

	
	次要
	
	包装盒/箱应至少包含钢塑转换管件生厂家名称、规格和数量
	
	
	

	2
	主要
	外观检查
	产品名称、规格型号与订单、合格标签、出厂检验报告、发货单等应一致
	
	
	

	
	主要
	
	管件内外表面应清洁、平滑，不应有气泡、明显划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。防腐层外观应无开裂及缩孔
	
	
	

	
	主要
	
	钢塑转换管件的PE端颜色应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》GB/T 15558.2、燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》GB/T 15558.3的有关规定。熔结环氧粉末涂层和热缩套层颜色应符合需方要求
	
	
	

	3
	主要
	尺寸检查
	管件整体应符合钢塑转换需方要求
	
	
	

	
	主要
	
	钢管端壁厚应符合标准文件和需方要求
	
	
	

	
	主要
	
	PE端壁厚应符合标准文件和需方要求
	
	
	

	4
	主要
	标志检查
	制造商名称或商标
	
	
	

	
	
	
	内部流体（“燃气”或“GAS”）
	
	
	

	
	
	
	生产批号(日期，代码)
	
	
	

	
	
	
	生产日期
	
	
	

	
	
	
	MOP
	
	
	

	
	
	
	钢管部件所用钢管炉号/批号
	
	
	

	
	
	
	PE部件所用PE管/注塑件的批号
	
	
	

	
	
	
	标准文件号（GB/T 26255）
	
	
	

	
	
	
	PE部件公称外径/钢管部件公称外径
	
	
	

	
	
	
	PE部件材料分级、命名和标准尺寸比
	
	
	

	5
	次要
	随货材料
	发货清单、合格证、出厂检测报告或质量保证书
	
	
	

	验收结果
	□此批没有不合格，判定合格入库

	
	                                                         验收人：               

	
	□ 此批有不合格，但不合格数小于或等于合格判定数，应按正常抽检相同样本量加严抽检，验收合格后入库

□ 此批有不合格，且不合格数大于合格判定数或加严抽检发现不合格，此批判定不合格，退回供应商

□ 此批有不合格，且不合格数大于合格判定数或加严抽检发现不合格，质检员全数检验，不合格品退回处理

（说明：质量特征有一项或以上主要缺陷，或二项及以上次要缺陷时，判定该样品不合格） 

验收人：                     
 采购员：                              


附录B  材料检查表

表B.0.1  材料检查表

	序号
	检查项目
	分数栏

	
	
	不适用
	不符合
	有改善空间
	符合

	
	
	/
	0
	1
	3

	开工前及进场检查

	1
	管材表面应无杂质、气孔、凹陷、变形，管道内应清洁无污物
	
	
	
	

	2
	采用深度百分表测量表面划伤深度。表面划伤深度不应超过管材壁厚的10%，且不应超过4mm
	
	
	
	

	3
	管件、钢塑转换、阀门，安装前包装应完好
	
	
	
	

	运输及现场存贮

	4
	只可使用非金属绳索或者扁平吊带，不能使用弯钩及铁链起卸聚乙烯管道及管件
	
	
	
	

	5
	聚乙烯直管的运输及存放过程中，应有足够的支撑，支撑间距可根据管径大小在避免管材过度弯曲及变形的前提下确定
	
	
	
	

	6
	不应抛掷或者碰撞聚乙烯管材及管件
	
	
	
	

	7
	不应将盘管滚出起卸台或拖架，使用盘管前，不应将捆绑带拆去
	
	
	
	

	8
	在施工现场，聚乙烯直管的堆放高度不得超过1m，且最底层应有平面承托及用木楔固定，承托高度宜高于地面15cm。管端应有管盖封堵，管道最低点不应接触地面，并确保管材不被积水浸泡
	
	
	
	

	9
	施工现场，电熔管件应贮存在储物箱中，避免接触雨水及其它污染物。除非立即焊接，否则不得提前打开包装用的塑料袋
	
	
	
	

	10
	应检查所有运送到工地的材料有无损坏。不合格的材料需清楚标上记号及向检验人员报告
	
	
	
	

	得分
	


附录C  设备与工具检查表

表C.0.1  设备与工具检查表

	序号
	检查项目
	分数栏

	
	
	不适用
	不符合
	有改善空间
	符合

	
	
	/
	0
	1
	3

	1
	热（电）熔焊机必须100%采用全自动焊机
	
	
	
	

	2
	施工单位用于聚乙烯管道施工的机械、工器具应安全可靠，计量器具应检定合格并在有效期内
	
	
	
	

	3
	电熔焊机设有温度测量装置，并配条形码扫描器（采用识别电阻管件除外）。打印记录应能显示电阻和能量
	
	
	
	

	4
	全自动热熔对接焊机所配备的发电机功率不应符合表6.1.7的要求，电熔焊机功所配备的发电机功率不应小于6KVA
	
	
	
	

	5
	应配备固定夹具，且夹具维护保养良好
	
	
	
	

	6
	所有焊机要进行保养及校准，周期不应超过1年，使其保持良好的工作状态
	
	
	
	

	7
	应使用合适的辅助工具：切管器、刨边器、记号笔、水平尺、风速仪、焊接检验尺、温度计、卷边宽度检测尺、支撑滑轮等。电熔焊接在沟底进行或口径较大时，应采用机械刮刀，必要时配合手工刮刀使用
	
	
	
	

	得分
	


附录D  现场检查表

表D.0.1  现场检查表

	序号
	检查项目
	分数栏

	
	
	不适用
	不符合
	有改善空间
	符合

	
	
	/
	0
	1
	3

	1
	环境温度应在-5℃~40℃范围内，宜在0℃~40℃范围内。操作时环境温度低于0℃或风力大于5级，应采取相应措施。炎热夏季采取遮阳措施
	
	
	
	

	2
	当管材、管件存放处与施工现场温差较大时，连接前应将管材、管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度
	
	
	
	

	3
	焊接场地应保持平整，施工机具应坚固稳定
	
	
	
	

	4
	聚乙烯管焊接现场临时用电应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的有关规定
	
	
	
	

	5
	全自动热熔对接焊机及电熔焊接电压一般为220V。发动机和发电机应通过联轴器传动，不宜选用皮带传动的发电机
	
	
	
	

	6
	电缆线金属截面积应大于4mm2且有接地，总长度不应超过30m。焊接过程中应保持电源稳定，电源波动不应超过额定电压的±15%
	
	
	
	

	得分
	


附录E  人员检查表

表E.0.1  人员检查表

	序号
	检查项目
	分数栏

	
	
	不适用
	不符合
	有改善空间
	符合

	
	
	/
	0
	1
	3

	1
	施工单位应建立施工质量管理体系，明确岗位职责、管理标准和程序
	
	
	
	

	2
	聚乙烯管道焊接人员，必须具有国家相关部门颁发的聚乙烯压力管道焊工证，且在证书有效期及合格范围内从事焊接操作。具体要求应符合现行特种设备安全技术规范《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002
	
	
	
	

	3
	现场施工人员包括焊工应佩戴带有公司印章的工牌，且工牌应注明有效期以清晰表明其身份
	
	
	
	

	4
	质量员、监理人员应熟悉清单要求，应在巡视工地期间进行检查或抽查
	
	
	
	

	得分
	


附录F  焊接过程检查表
表F.0.1  焊接过程检查表

	序号
	检查项目
	分数栏

	
	
	不适用
	不符合
	有改善空间
	符合

	
	
	/
	0
	1
	3

	电熔焊接

	1
	聚乙烯燃气管道应采用专用割刀或切管工具切割。切割后，检查管材端面应平整、光滑、无毛刺，并垂直于管轴线。抽查测量管道端面垂直度，管材的端面应垂直于轴线，其误差小于5mm
	
	
	
	

	2
	电熔连接前应进行连接端氧化皮刮削，应采用画网格线的方法标识氧化皮刮削区域，区域长度应为电熔管件承口端长度加10mm，并宜采用机械刮刀刮除所有网格线部分的氧化皮，刮削氧化皮厚度宜控制在0.1mm～0.2mm范围内。当局部位置刮削不符合要求时，可采用手工刮刀修正，避免机械刮刀二次刮削；需沟底焊接时，待焊接的管材刮除氧化皮后，应对刮削部位进行保护
	
	
	
	

	3
	电熔连接前方可拆除电熔管件的外包装，并按照电熔管件承口端长度在待焊接的管材或插口管件的插入端标出插入长度
	
	
	
	

	4
	将管材或插口管件的插入端插入电熔管件承口内至标记位置后，应检查管材与电熔管件承口端的尺寸配合度。管材与管件承插时应能顺利插入。dn250及以上的管材/管件配合间隙应符合管件安装要求。如无要求时，配合间隙不宜大于管材外径的1%
	
	
	
	

	5
	焊接前，应检查是否正确使用专用夹具固定管材、管件。不应使电熔管件承受外力，管材与管件的不同轴度应小于2%。对于dn 250及以上的电熔套筒，宜使用管箍改善焊接过程中的间隙均匀性。盘管宜使用专用夹具进行校直和整圆
	
	
	
	

	6
	焊接前应检查焊机输出接头与电熔管件连接牢固，防止虚接。通电加热焊接的电压或电流、加热时间等焊接参数的设定应符合电熔焊机和电熔管件制造商的规定
	
	
	
	

	7
	冷却时间应符合电熔管件制造商的规定。冷却期间，不应拆开夹具，不应移动连接件或在连接件上施加任何外力
	
	
	
	

	8
	焊接过程中，当无法满足要求焊接中断时，应切除焊口，重新焊接
	
	
	
	

	9
	当对SDR21或SDR26系列的管材进行焊接时，焊接前应在管材端口内壁进行支撑保护
	
	
	
	

	10
	电熔焊接完成后应上传焊接记录和关键节点照片，检查焊接参数与关键节点照片是否合格。关键节点照片至少应包括定位线标识、固定夹具安装、焊接结束后的焊口外观与焊口编号等
	
	
	
	

	热熔对接

	11
	连接前，热熔对接连接工具加热面应洁净。每天进行第一次热熔焊接或更换不同直径管材焊接前，应采用加热卷边法清洁加热板，并切除该焊口
	
	
	
	

	12
	固定连接件时，抽查测量连接件伸出夹具的自由长度不应小于公称外径的10%且不小于30mm、接口端面对接面的最大间隙应满足表7.3.2的要求；在接口外壁贴靠测量待连接的端面错边量是否满足标准要求。宜在焊机两侧使用可升降滚轮支架支撑管材
	
	
	
	

	13
	铣削时，应抽查测量连续切削的平均厚度，平均厚度不应大于0.2mm。切削片应连续不断，且长度达到3倍管道周长
	
	
	
	

	14
	焊接参数应符合本指南第4.2.2条的规定。焊接时应正确输入管材材料级别和规格
	
	
	
	

	15
	加热设备达到设定温度后，保持恒定温度至少10min方可使用。两端面完全接触后应维持规定的对接压力直至自然冷却
	
	
	
	

	16
	在保压、冷却期间不应拆开夹具，不应移动连接件或在连接件上施加任何外力
	
	
	
	

	17
	热熔对接完成后应上传焊接记录和关键节点照片，检查焊接参数与关键节点照片是否合格。关键节点照片至少应包括切削片检查、错边量检查、焊接完毕后的焊缝外观检查、焊口编号、背弯试验、卷边追溯等
	
	
	
	

	鞍形连接

	18
	应清洁鞍形管件安装部位的管道表面，并根据鞍形管件的尺寸在聚乙烯管道上标记安装位置
	
	
	
	

	19
	刮除所有管道连接部位表皮的氧化层和划痕，刮削区域应大于鞍体边缘1cm，刮削氧化皮厚度宜为0.1mm～0.2mm，刮除的部位应保持洁净。刮除氧化皮后方可拆除鞍形管件的包装袋
	
	
	
	

	20
	鞍形管件的固定应使用制造商许可的安装夹具，焊接前应检查管件安装部位的管道不圆度、鞍形管件鞍形面与管道之间的间隙，确认其符合管件说明书的要求；不满足制造商要求的，应拆除鞍形管件，对管道复圆后重新安装
	
	
	
	

	21
	焊接电压、焊接时间等焊接参数应符合电熔焊机和电熔鞍形管件的使用要求
	
	
	
	

	22
	连接接头的冷却时间应符合管件说明书的要求，或不得少于60min。在冷却期间，不应拆开夹具，或对接头施加任何外力
	
	
	
	

	23
	焊接完毕后应对焊口进行压力试验。试验介质应采用氮气或空气，试验压力应符合现行国家标准《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的规定。当压力升至试验压力时，应先稳压10min，对接口位置进行泄漏检测，持续观察15min，无泄漏为合格
	
	
	
	

	管道附件安装

	24
	管道附件安装前应核对附件的材质、规格，检查外观是否合格，确认接口的焊接方式，焊接工艺参数应满足现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63的要求
	
	
	
	

	25
	电熔焊接前应检查是否正确使用专用夹具固定附件，不应使附件承受外力
	
	
	
	

	26
	阀门安装前应逐个进行试压，记录壳体压力试验和双侧密封试验结果

1 壳体压力试验采用水压，阀门半开状态，试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍，试验时间5min，无渗漏、无压力降为合格；

2 双侧密封试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍，需从双侧分别进行试验，试验时间见表7.5.3。无渗漏、无压降为合格
	
	
	
	

	27
	钢塑转换管件的安装方式应符合本指南第7.5.4条的要求
	
	
	
	

	得分
	


表F.0.2  聚乙烯管道热熔焊接记录

工程名称：                              工程编号：              施工单位：                       施工地点：
	焊工姓名
	焊机编号
	焊口编号
	规格型号
	焊接压力（bar）
	拖动压力（bar）
	环境温度（℃）
	加热板温度（℃）
	吸热时间（s）
	冷却时间（s）
	焊接日期
	备注

	
	
	
	材质
	管径（mm）
	壁厚（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表F.0.3  聚乙烯管道电熔焊接记录

工程名称：                              工程编号：              施工单位：                       施工地点：
	焊工姓名
	焊机编号
	焊口编号
	规格型号

（mm）
	电阻值

（Ω）
	焊接能量
	夹具使用
	环境温度

（℃）
	焊接电压

（v）
	焊接时间

（s）
	冷却时间

（s）
	焊接日期
	备注

	
	
	
	管件外径
	SDR值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录G  质量检查表

表G.0.1  质量检查表

	序号
	检查项目
	分数栏

	
	
	不适用
	不符合
	有改善空间
	符合

	
	
	/
	0
	1
	3

	电熔焊接

	1
	检查管件两端管道的整个圆周有刮削的痕迹
	
	
	
	

	2
	检查熔合过程中的熔融物没有渗出管件的范围
	
	
	
	

	3
	检查管件处于两边管道定位线的中央
	
	
	
	

	4
	检查熔合指示柱（如有此装置）已经升起
	
	
	
	

	5
	检查管道与管件已经对准成一直线
	
	
	
	

	6
	质量员应对每一个焊口进行检查并做出评定，监理应抽查复核，并可要求切除任何接口作破坏性试验
	
	
	
	

	7
	按照一定比例进行无损检测
	
	
	
	

	8
	焊接接头无损检测质量级别（以等级最低者作为评定等级）应符合本指南要求
	
	
	
	

	热熔对接

	9
	切除卷边前，检查外卷边应平滑、饱满、均匀、对称；卷边表面不应有缺口和海绵状浮渣出现
	
	
	
	

	10
	切除卷边后，应进行外观和宽度检查
	
	
	
	

	11
	检查卷边底部的接合口无夹杂污染物，如发现，须再检查管道接口相应位置以确认无同样情况
	
	
	
	

	12
	卷边底部的接合接口无出现熔合不足而造成的裂缝
	
	
	
	

	13
	将卷边向背后屈曲，以证实无熔合不足处。如发现裂缝，须在管道接口上找寻熔合不足的位置
	
	
	
	

	14
	检查焊缝两侧管道的轴线对正和错边量应满足要求
	
	
	
	

	15
	质量员应对所有接口外卷边进行检查，并应将焊接打印记录及附有号码的卷边交监理检查复核，监理可要求切除任何接口作破坏性试验
	
	
	
	

	16
	每台焊机工作当天的第一个热熔接口卷边和焊接打印记录应及时交监理检查
	
	
	
	

	17
	按照一定比例进行无损检测
	
	
	
	

	得分
	


附录H  焊接质量综合评价表

表H.0.1  焊接质量综合评价表

	报告编号：
	报告时间：

	A  工程详细信息：

工程名称：                        工期：

承建商：                           监理单位：

工程内容：

	B 项目
	权重
	得分
	不合格及有改善空间描述

	1、材料管理-表B.0.1《材料检查表》
	15%
	
	

	2、设备与工具管理-表C.0.1《设备与工具检查表》
	15%
	
	

	3、现场管理-表D.0.1《现场检查表》
	15%
	
	

	4、人员管理-表E.0.1《人员检查表》
	15%
	
	

	5、焊接过程管理-表F.0.1《焊接过程检查表》
	25%
	
	

	6、质量管理-表G.0.1《质量检查表》
	15%
	
	

	项目综合得分
	
	


附录J  聚乙烯管道焊接常见辅助工具

表J.0.1  常见辅助工具清单

	类型
	名称
	图示
	使用说明

	聚乙烯管切割系列
	旋转电动管道切割机
	[image: image8.jpg]



	适用管径：16mm～200mm/75mm～400mm

切割直径大，精度高、无毛刺

注意：用于管道施工敷设，严禁在带气环境下使用

	
	马刀锯+切割导轨
	[image: image9.jpg]



单金属箍开缝导轨

[image: image10.jpg]



双金属箍导轨

[image: image11.jpg]



	不宜使用手锯切管，如因切割位置原因须采用手锯切割，必须先安装切割导轨作为辅助，导轨可自制；其中单金属箍开缝导轨在切割过程中需作二次位置调整；双金属箍导轨并排固定在管道上，间距略大于锯片厚度

注意：电动马刀锯严禁在带气环境下使用

	
	旋转塑料管刀
	[image: image12.jpg]



	适用管径：160mm～500mm

单独手柄、切割省力，管道周围只需200mm操作空间，适合沟槽内作业

	
	闸刀式切管刀
	[image: image13.jpg]



	适用管径：63mm～315mm

操作空间仅需100mm～150mm，可实现笔直切割，干净安全

注意：建议先用手锯在管顶锯开5mm～10mm深度的导入口，然后再沿着该切口压入闸刀，可减轻管口失圆度

	
	剪刀式切管器
	[image: image14.png]



	适用管径：小于或等于63mm

切割面平直无毛刺，结构简单，操作便捷，刀片可更换，延长使用寿命

	机械刮刀系列
	小规格单一口径机械刮刀
	[image: image15.jpg]



	适用管径：20mm～63mm

每把刮刀适用于一个管径

	
	小规格多口径机械刮刀
	[image: image16.jpg]



	适用管径：20mm～63mm

每把刮刀适用于多个不同的管径，转动时需要16cm的操作空间

	
	较大规格单一口径机械刮刀
	[image: image17.jpg]



	适用管径：63mm～315mm

每把刮刀适用于一个管径

	
	较大规格多口径机械刮刀
	[image: image18.jpg]



	适用管径：63mm～500mm

每把刮刀适用于多个不同的管径

	固定夹具系列
	电熔夹具
	[image: image19.jpg]



	适用管径：63mm～315mm

	
	电熔夹具
	[image: image20.jpg]



	适用管径：32mm～63mm

自由组合，适合复杂施工环境

	
	电熔夹具
	[image: image21.jpg]



	适用管径：40～500mm

适合在狭窄的沟槽内使用

	
	电熔夹具
	[image: image22.jpg]



	适用管径：32mm～63mm

操作简单，轻便

	
	鞍形固定夹具
	[image: image23.jpg]



	适用管径：63mm～500mm

用于固定聚乙烯电熔鞍形管件

	小型辅助工具
	包胶滚轮支撑
	[image: image24.jpg]



可调高度

[image: image25.jpg]



固定高度
	聚乙烯热熔连接过程中，应采用滚轮支撑，避免拖拽造成管道损伤；所有支架的滚轮应进行包胶，防止聚乙烯管与金属硬接触；应在热熔对接焊机两侧各设置2个可调节高度的滚轮支撑，以便于管道对正及找平

	
	刨边器
	[image: image26.jpg]


[image: image27.png]



	适用管径：90mm～400mm

在不损伤管材的情况下，用来切除聚乙烯热熔焊口外卷边

	
	手工刮刀
	[image: image28.png]



	局部刮削或管材端部毛刺处理

	
	水性记号笔
	[image: image29.jpg]Wi,
iAo
iAo
Wi




	绘制电熔焊接刮削网格线、定位线

	
	油性记号笔
	[image: image30.jpg]



	标记焊口编号等信息

	
	塑料膜
	[image: image31.jpg]



	聚乙烯管氧化皮刮削后，使用塑料膜临时包裹刮削面，防止污染

	
	美工刀
	[image: image32.jpg]



	dn160及以上的聚乙烯管，使用机械刮刀刮削聚乙烯管氧化皮前，宜先用美工刀在网格线上沿管道轴线方向划一道0.1mm～0.2mm深的线条，防止刮削时氧化皮丝带缠绕影响刮削

	管道整圆工具
	整圆器
	[image: image33.jpg]



小规格单一管径整圆器

[image: image34.jpg]



较大规格多管径整圆器
	适用管径（小规格单一管径整圆器）：63mm～250mm

适用管径（较大规格多管径整圆器）：90mm～400mm

对于不圆度超标的管材端口进行校正整圆

	
	夹管操作台
	[image: image35.jpg]



	可作为管道整圆、切割、刮削等作业时的临时固定措施

	
	盘管整圆/校直工具
	[image: image36.jpg]



	用于盘管整圆和校直

	保温、防风棚
	暖风机+大型保温棚
	[image: image37.jpg]



	用于环境温度低于0℃或风力大于5级条件下的保温、防风措施

	
	小型防风棚
	[image: image38.jpg]



[image: image39.jpg]



	风力大于5级条件下的防风措

施，主要用于热熔焊接

	压扁器系列
	气动/电动压扁器
	[image: image40.jpg]



	适用管径：250mm～400mm

动力装置可选气动或电动液压站，设置有锁紧装置防止回弹

	
	压扁器
	[image: image41.jpg]



	适用管径：63mm～125mm

轻便、免维护、适合在狭窄空间使

	压扁复原夹具
	复圆夹具
	[image: image42.jpg]



	适用管径：63mm～250mm

用于管道压扁后的复圆，所需操作空间小，接触面积大，复圆效果好

	检测测量工具
	游标卡尺
	[image: image43.jpg]



	测量聚乙烯管直径、壁厚、铣削丝带厚度等

	
	卷边测量尺
	[image: image44.png]



	检查聚乙烯热熔连接外卷边的宽度合格性

	
	不圆度检测尺
	[image: image45.jpg]



	dn250及以上的聚乙烯管在电熔焊接前，应使用不圆度检测尺对两侧管道进行不圆度测量，若不圆度超标应先整圆

	
	钢卷尺/钢板尺
	[image: image46.jpg]



	测量长度

	
	接触式测温仪
	[image: image47.jpg]



	测量聚乙烯热熔对接焊机加热板温度

	
	水平尺
	[image: image48.jpg]



	测量管道对正时的水平度

	
	温湿度计
	[image: image49.jpg]



	测量施工环境温湿度

	
	风速仪
	[image: image50.jpg]



	测量施工环境风速

	
	深度百分表
	[image: image51.png]



	测量聚乙烯管表面划伤深度

	
	聚乙烯管壁厚卡尺
	[image: image52.jpg]1
Gutside (7)) ()episui |

9'21Mas 05ZNG
DN200 SDR17.6
&
o

Inside (#9) (9episino





	快速进行聚乙烯管壁厚校核

	
	千分尺
	[image: image53.jpg]



	测量管道壁厚、铣削丝带厚度等

	
	焊缝检测尺
	[image: image54.jpg]\\W\W\\\
o=
a‘ i

©
\ \\\\\“\\\\

\\\\\\\\\\\\\ >

\\\\\

e





	用于辅助测量聚乙烯焊口管道错边量等


附录K  超声波相控阵焊口图谱示例

表K.0.1  电熔接头相控阵超声检测成像示例

	序号
	缺陷名称
	特征说明
	电熔接头相控阵超声检测成像示例
	缺陷实物图

	1
	正常熔接
	正常熔接接头的相控阵超声图像同时呈现以下特征：

1. 电阻丝排列规整，间距均匀，无明显错位现象；

2. 熔合区域无缺陷显示，管材内壁信号连续、清晰；

3. 电阻丝上方的特征线与电阻丝的间距正常；

4. 通常电熔接头的边界总不是完美的，电熔接头内、外冷焊区会形成边界信号和接头外表面反射信号等，这些信号不应该被包括在判定信号里
	[image: image55.jpg]



	[image: image56.jpg]




	2
	熔合面夹杂
	熔合面夹杂属于体积型缺陷。在相控阵超声图像中：

1. 缺陷显示在熔合面位置（电阻丝下方)，缺陷显示亮度与夹杂物有关；

2. 缺陷显示下方，承插管材内壁信号会缺失或减弱；

3 存在自身高度显示
	[image: image57.jpg]i
T
T
TR TS :
TR TG




	[image: image58.jpg]




	3
	电阻丝错位
	电阻丝错位是相比于原均匀排布状态的，在相控阵超声图像中呈现电阻丝离开原有位置，排列不均匀，严重时甚至显得杂乱无章
	[image: image59.jpg]



	[image: image60.jpg]




	4.1
	熔合面孔洞
	熔合面孔洞属于体积型缺陷。在相控阵超声图像中：

1. 缺陷显示在熔合面位置，通常出现在电阻丝附近；

2. 在缺陷显示下方，无承插管材内壁信号
	[image: image61.jpg]



	[image: image62.jpg]




	4.2
	管材或管件内的孔洞
	此类孔洞与电熔熔接无关，它出现在管材或管件的内部
	[image: image63.jpg]



	[image: image64.jpg]




	5
	冷焊
	冷焊缺陷由于输入能量不足引起，在相控阵超声图像中：

1. 特征线与电阻丝的距离小于正常熔接头中特征线与电阻丝的距离；

2. 冷焊严重时，特征线显示紧靠电阻丝，电阻丝下方的熔合面有明显的界面显示
	[image: image65.jpg]TR T TG T TG T T T




	[image: image66.jpg]




	6
	过焊
	过焊缺陷由于输入能量过多引起，在相控阵超声图像中：

1. 特征线与电阻丝的距离大于正常熔接头中特征线与电阻丝的距离；

2. 过焊严重时，特征线可能接近管件外表面，被表面干扰信号掩没；

3. 过焊时，通常还会产生电阻丝错位和熔合面孔洞等缺陷
	[image: image67.jpg]TETT TR T TH




	[image: image68.jpg]




	7
	管材承插不到位
	管材承插不到位缺陷的相控阵超声图像中：

1. 管材插入端的管件内部电阻丝下方，无管材内壁反射信号显示；管材插入端的内壁信号线未超过电阻丝内圈位；

2. 承插未到位处，呈现过焊缺陷特征
	[image: image69.jpg]T T TR T TR T TR T




	[image: image70.jpg]




	8
	微粒污染
	微粒污染缺陷相当于密集型微小熔合面夹杂，在相控阵超声图像中：缺陷显示在熔合面位置（电阻丝下方），相比于电阻丝信号较弱
	[image: image71.jpg]



	[image: image72.jpg]





表K.0.2  热熔接头相控阵超声检测成像示例-扇形扫描或全聚焦

	序号
	缺陷名称
	特征说明
	热熔接头相控阵超声检测成像示例
	缺陷实物图

	1
	正常熔接
	对于正常熔接接头的相控阵超声检测，采用扇形扫描模式或全聚焦模式时，图像中仅有接头内卷边显示。全聚焦模式下直探头顶部扫查时，因内卷边引起的管材内壁信号缺失显示长度正常
	[image: image73.png]



扇形扫描模式

[image: image74.jpg]



成像示例
	[image: image75.jpg]




	
	
	
	[image: image76.png]



全聚焦L-L模式

[image: image77.jpg]



成像示例
	

	2
	熔合面夹杂
	熔合面夹杂属于体积型缺陷，由于分布于熔合面上，缺陷垂直于管道检测面
	[image: image78.png]SAAAAN





扇形扫描模式

[image: image79.jpg]



成像示例
	[image: image80.jpg]




	
	
	
	[image: image81.png]



全聚焦L-LL模式

[image: image82.jpg]



成像示例
	

	3
	孔洞
	熔合面孔洞属于体积型缺陷。扇形扫描模式或全聚焦模式均可获得较好的成像显示。全聚焦模式下的成像显示更直观
	[image: image83.png]



扇形扫描模式

[image: image84.jpg]



成像示例
	[image: image85.jpg]





	
	
	
	[image: image86.png]



全聚焦L-LL模式

[image: image87.jpg]



成像示例
	

	4
	冷焊
	热熔接头冷焊通常由于以下原因造成：

1. 加热温度不足、加热时间过短，造成熔合区未得到充分熔融；

2. 切换时间过长，熔融的材料在对接前温度已下降，造成实际对接温度不足；

3. 对接压力过大，熔融的物料被过量挤出熔合面，实际熔合面物料未处于充分熔融状态；
综上原因，冷焊造成接头熔合区过小。全聚焦模式下直探头顶部扫查时，因内卷边引起的管材内壁信号缺失显示长度较正常接头短
	[image: image88.png]



全聚焦L-L模式

[image: image89.jpg]



成像示例
	[image: image90.jpg]




	5
	微粒污染
	微粒污染缺陷相当于密集型微小熔合面夹杂。因缺陷过小，缺陷信号强度近似于噪声信号，成像示例采用相位相干法对检测数据进行分析处理而得，图中在熔合面位置缺陷显示为雾状显示
	[image: image91.png]



全聚焦L-LL模式

[image: image92.jpg]



成像示例
	[image: image93.jpg]




	
	
	
	[image: image94.png]



全聚焦L-L模式

[image: image95.jpg]J—





成像示例
	


表K.0.3  热熔对接接头的衍射时差法超声检测图像示例
	缺陷
	衍射时差法超声检测成像示例
	破坏性测试图片
	结果

	常规焊接
	[image: image154.png]1.5 /e,



[image: image96.jpg]



	[image: image97.jpg]



	匹配

	孔洞-钻孔
	[image: image98.jpg]



	[image: image99.jpg]



	匹配

	孔洞-水
	[image: image100.jpg]



	[image: image101.jpg]



	匹配

	污染-固体缺陷
	[image: image102.jpg]



	[image: image103.jpg]T
) 1 i &
§ §

N \

| v g





	匹配

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	污染-凝胶
	[image: image104.jpg]



	[image: image105.jpg]



	匹配

	
	
	
	

	污染-高浓度粉尘
	[image: image106.jpg]



	[image: image107.jpg]




	匹配

	
	
	
	

	污染-高浓度沙土
	[image: image108.jpg]



	[image: image109.jpg]



	匹配

	
	
	
	

	裂纹
	[image: image110.jpg]



	[image: image111.jpg]



	匹配

	错边
	[image: image112.jpg]



	[image: image113.jpg]



	匹配

	未完成的熔合导致管壁分离

（打开切换时间：40秒）
	[image: image114.jpg]



	[image: image115.jpg]



	匹配

	轻微不完全熔合

（打开切换时间：10秒）
	[image: image116.jpg]



	[image: image117.jpg]



	实验结果不匹配

	污染-低浓度粉末
	[image: image118.jpg]



	[image: image119.jpg]



	实验结果不匹配


附录L  全自动焊机定期校准指引

L.1  校验周期
L.1.1  全自动焊机应每年至少进行一次性能校准，若有下列情况之一，应及时校准维护：

1  热熔对接焊机：

1）机架：机架的同轴性不符合要求时，即间隙和轴向误差超出规范要求时；空载拖动压力不符合规范要求时；

2）液压系统：施加在管材端部的净作用力不符合规范要求时；液压系统漏油，压力不稳定时；

3）加热板：加热板温度均匀性不符合规范要求时；加热板涂层损坏严重，影响焊接质量时；

4）焊接参数：焊接记录无法打印或在线查阅（有些焊机具备在线查阅功能）时；关键焊接参数错误时，如拖动压力、焊接压力、加热温度、转换时间、加热时间、冷却时间等；

5）报警功能：有一项或者多项报警功能不报警，或者报警功能出错。

2  电熔焊机：

1）电气参数：输入、输出电压不符合规范要求时；

2）焊接参数：焊接时间控制精度不符合规范要求时；管件电阻值测量精度不符合规范要求时；环境温度补偿功能不符合规范要求时；

3）焊接记录：焊接记录无法打印或在线查阅（有些焊机具备在线查阅功能）时；关键焊接参数（输出电压、能量、电阻、焊接时间等）超标或错误时；

4）报警功能：有一项或多项报警功能不报警时。

L.1.2  检测及校准应符合下列通用要求：

1  校准报告应有校准人员签字及校准意见或建议。

2  主要检测工具及要求：

1）尺寸测量：使用精度不小于0.02mm的游标卡尺或其他适宜的测量工具；
2）时间测量：使用精度不小于0.1s的秒表测量；
3）温度测量：使用精度不小于0.5℃的接触式温度测量仪或其他合适的工具；
4）压力测量：使用精度不小于0.01bar的数字式压力记录表；
5）电压/电流测量：万用表/电流钳表或其他合适的工具

6）绝缘电阻测量：绝缘电阻测量仪。
3  所有检测工具均需定期校准，并在有效期内。

L.2  全自动热熔对接焊机校验项目及标准要求

表L.2  全自动热熔对接焊机校验项目及标准要求

	校验项目
	校验内容
	标准要求

	控制箱
	面板
	面板按键功能正常，清晰，面板及外壳无明显破损、污染

	
	液晶屏
	中文界面，液晶屏背光正常，显示清晰，无盲区、无破损、无乱码

	
	输入功能
	手动可输入项目代码、焊工代码、工地代码、管材管件规格、颜色等

	
	输入电压
	应在额定工作电压的±15%以内

	机架
	夹具
	清洁、无明显变形破损，夹具内表面宜有明显的细牙纹，丝套齐全

	
	位移传感器
	位移传感器位置未松动变形，无脏污

	
	同轴性*
	管端铣切后合拢应无透光且管材公称外径小于或等于315mm时，间隙不大于0.25mm；315＜dn≤630mm时，间隙不大于0.50mm。错边量不大于壁厚的10%

	
	空载拖动压力*
	不超过最大熔接压力的20%

	
	转换时间
	越短越好，最长不允许超过规范规定的转换时间

	液压系统
	液压油
	油位检测功能正常；油位正常；油质良好无明显污染

	
	油管
	油管完好无损，快速接头不漏油

	
	液压油缸
	油缸无明显滴漏油，机架无油污

	
	油泵
	油泵电机运转无异常响声、无异味、启动顺畅；过流保护开关不跳闸

	
	电磁阀
	电磁阀通断动作正常；手动开合机架正常

	
	施加在管材端部的净作用力*
	施加在管材端部的净作用力不超过规定熔接作用力的20%
压力显示精度应能达到0.1bar

	铣刀
	电机
	铣刀电机运行良好

	
	刀片
	铣刀刀片锋利无明显缺陷、豁口，切屑厚度不宜大于0.25mm

	
	转盘
	铣刀转盘转动自如且晃动间隙小

	
	铣刀限位措施
	应有限位措施防止铣削管材或管件端面超出良好熔接接头的允许范围 
铣削完成后，管材熔接端面距夹具端面宜不小于30mm

	
	连锁启动开关
	应设计连锁启动开关，只有当铣刀再机架上安放好以后，启动开关铣刀才能工作

	
	铣刀空载电流*
	焊机空时载铣刀电流为：

160：1.2±0.2A；250：1.2±0.2A；315：3.1±0.2A；

此数据跟铣刀机械结构设计和电机自身参数有关

	
	羽化功能
	铣削时至少连续3圈切削，铣削最后阶段为羽化过程

	加热板
	加热板温度表*
	温度表显示正常，显示温度与实际温度允许偏差不超过±5℃
加热板应装有温度显示装置，当达到工作温度时，能够清晰显示温度。温度显示器应独立于其他任何温度控制或监控系统之外，应防止机械、电、热的损坏，且应可更换

	
	控制箱显示温度*
	应装配显示器以显示通电和加热状态，显示的工作温度与加热板预设温度的允许偏差不超过±5℃

	
	加热板任一点温度偏差*
	温度测量精确度为±1℃
在﹣10℃～40℃环境温度下，在170℃～260℃范围内温度控制系统应能确保加热板工作区任一点的实际温度与设定温度允许偏差不超过±5℃

	
	加热板涂层
	热板涂层无明显划伤，没有严重污染，如涂层污染及划伤严重应及时维修或更换

	
	辅助装置
	加热板挡板和支架应具有隔热和保护作用，保护表面清洁并防止烫伤人或设备，挡板应确保安全，并稳定支撑热板，并有清晰的“高温”或“HOT”等警示字样

	
	感应开关
	能正确感应到热板的位置

	
	加热板弹起装置
	加热板弹起装置应不易锈蚀，不影响自动弹起效果

	焊接工艺
	焊接标准
	特种设备安全技术规范《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》TSG D 2002、国家标准《塑料管材和管件 燃气和给水输配系统用聚乙烯（PE）管材及管件的热熔对接程序》GB/T 32434及或其他适用的现行国家/行业/国外标准规范

	焊接记录
	打印功能
	支持现场打印或参数查阅

	
	计算机下载功能
	支持计算机下载，且数据不可编辑

	
	焊接参数
	焊接记录至少应包括：

焊机型号/编号；

最近一次校准日期；

工程编号；

焊口编号、焊工代码、焊接日期、时间；

管材/管件规格型号（材料级别、公称外径、壁厚或SDR值）；

焊接工艺标准；

环境温度；

管拖动压力（最大值和/或滑动拖动力）；

加热板温度（目标值/实际值）；

加热板转换时间（目标值/实际值）；

初始卷边形成位移量（目标值/实际值）；

吸热阶段压力（目标值/实际值）；

吸热阶段时间（目标值/实际值）；

熔接阶段压力（目标值/实际值）；

熔接阶段时间（目标值/实际值）；

冷却阶段压力——如有（目标值/实际值）

厂家设定的其他参数（如卷边质量OK、焊接过程：完成等）

	自动监测及报警功能
	监控项目
	在熔接过程中，系统应控制、监测并记录关键参数/程序,自动监测并报警项目至少应包括：

环境温度过高/过低；

管拖动压力过高；

铣削管端长度不足；

加热板温度过高/过低；

初始卷边形成压力过高/过低；

加热板转换时间过长；

吸热压力过高/过低；

吸热时间过长/过短；

熔接压力过高/过低；

熔接时间过长/过短；

冷却压力（如有）过高/过低；

冷却时间过短；

熔接过程管材滑移；

年检校验时间到期提醒

当操作中有以上任一参数超过预定参数范围，系统应报警终止并提示原因

	安全
	电缆
	各电缆插头插座尾夹、定位卡点、插针插孔等完好；插头插座安装顺畅；各电缆导线无割伤划伤，绝缘良好，电源插头有接地

	
	开关
	漏电保护开关、急停开关、声光警报功能正常；各开关盒无明显破损、绝缘良好

	
	接地电阻及绝缘电阻*
	各金属外壳不出现漏电现象，接地电阻小于或等于1Ω，绝缘电阻大于或等于20MΩ

	环境温度
	焊接环境温度*
	宜设定0℃~40℃，不超过-5℃～40℃，环境温度测量精确度不低于±1℃

	初始卷边
	初始卷边高度
	初始卷边高度由位移控制

	存储功能
	焊接数据存储数量
	不小于250个，若存储满，提前提示

	定期校准
	校准提示
	检查日期及时间显示正确，计时正确，更新保养日期 

	整机性能
	现场焊接*
	检查焊机显示的各项信息是否正确，至少做一个完整的焊接周期，焊机应正常

	
	下载打印
	下载功能正常，打印的焊接记录数据符合要求


注：表中“*”为需要测量记录的检查项，检测人员应把实际检测数据记录在相应表格内，作为校验报告附件内容。

L.3  电熔焊机年检校验项目及标准要求

表L.3  电熔焊机年检校验项目及标准要求

	检测项目
	检测内容
	性能要求

	外观检查
	电源开关
	通断电开关正常灵敏，绝缘良好

	
	输入/输出电缆
	输入电缆至少3m且无破损，输出电缆至少2.5m，插头接线良好有接地

	
	连接插头
	清洁，无破损，识别件齐全有效（若有），铜接头及转换铜接头接触良好

	
	扫描仪
	条码扫描器及其电缆、插座、插头良好，绝缘良好无破损

	
	控制箱面板
	面板清洁无破损、按键功能正常；显示屏显示清晰无乱码

	
	警示功能
	蜂鸣器响应正常，指示灯响应正确灵敏

	电气参数
	输入/输出电压*
	输入电压正常，允许偏差应控制在额定电压的±15%内，若输入电压超过焊机允许范围值的时间大于5s，则应终止焊接

	
	
	输出电压正常，允许偏差控制在设定电压的±1.5%，且不得超过±0.5V

	
	
	软启动时间应控制在焊接时间的1%内

	
	输出电流*
	瞬态电流不宜超过100A

	
	
	电流控制型：输出电流偏差应控制在设定电流的±1.5%内

	
	焊接时间
	焊接时间控制精度应为±1%

	
	环境温度补偿*
	具有环境温度补偿功能，温度测量装置的精度为±1℃

	
	管件电阻值*
	具有熔接过程中回路通断监测功能和电阻检测功能，电阻值测量装置的精度应在±5%

	焊接参数
	条形码识别
	具有条形码识别系统，扫描仪能正确识读电熔管件焊接参数条形码

	
	手动输入功能
	能够手动输入管理信息和焊接信息

	
	数据下载使用接口
	具备打印/电子表格数据输出功能

焊接记录除基本信息外，还应包含输出电压、能量、电阻和焊接时间

	
	焊接记录
	焊接记录至少应包括：

a) 焊机型号/编号；

b) 工程编号、工地代码；

c) 焊工编号、焊口编号；

d) 焊接日期、时间；

e) 管件规格型号（材料级别、SDR值等）；

f) 环境温度；

g) 输出电压（目标值/实际值）；

h) 管件电阻（目标值/实际值）；

i) 焊接时间（目标值/实际值）；

j) 焊接能量；
k) 冷却时间——如有（目标值/实际值）
厂家设定的其他参数（焊接状况：完成，错误代码等）

	报警功能
	监控项目
	在焊接过程中，系统应控制、监测并记录关键参数/程序,自动监测并报警项目至少应包括：
a) 输出电压（过高/过低）；

b) 管件电阻（过高/过低）；

c) 焊接时间（过长/过短）；

d) 冷却时间不足；

e) 年检校验时间到期提醒（如有）

当操作中有以上任一参数超过预定参数范围，系统应报警终止并提示原因

	软件
	软件版本
	确认是最新版本（中文版本）

	机电安全性能
	外壳防护等级
	电熔焊机的外壳防护等级不低于IP54，且保证开关和按钮具有一定的防水性

	
	性能安全*
	输出电压或电流超出设定值的±2%，且持续时间超过给定熔接时间的5%，最长3s，则应中断熔接过程

	
	
	所连接的电阻值大于200Ω时，焊机应不工作

	
	
	整个熔接过程焊机应始终监测电路通断，并能显示错误信息

	
	电气安全*
	接地电阻小于或等于1Ω

	
	
	绝缘电阻大于或等于20MΩ

	存储功能
	存储器
	最少存储250条焊接记录，且应有报警提示功能

	环境温度
	焊接环境温度*
	宜设定0℃~40℃，不超过-5℃~40℃，环境温度测量精确度不低于±1℃

	定期校准
	校准提示
	检查日期及时间显示正确，计时正确，更新保养日期 

	整机性能
	现场焊接*
	分别用手动/自动识别和扫描方式输入焊接参数，检查焊机显示的各项信息是否正确，至少做一个完整的焊接周期，焊机应正常

	
	下载打印
	下载功能正常，打印的接口记录数据符合要求


注：表中“*”为需要测量记录的检查项，检测人员应把实际检测数据记录在相应表格内，作为校验报告附件内容。
本指南用词说明
1  为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准

燃气用聚乙烯管道焊接质量控制指南

T/CCES X－20XX

条 文 说 明

制订说明

《燃气用聚乙烯管道焊接质量控制指南》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。

本指南在制定过程中，编制组广泛调查研究，总结了国内燃气用聚乙烯管道焊接质量控制的经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后完成本指南。

    为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本指南时能正确理解和执行条文规定，本指南编制组按章、节、条顺序编制了本指南的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与指南正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握指南规定的参考。

目  次

3  材料
79
3.2  材料选型要求
79
3.3  材料质量控制
80
4  焊接设备与工具要求
82
4.2  全自动热熔对接焊机
82
6  焊接现场管理
83
6.1  焊接环境与电源要求
83
7  焊接过程质量控制
84
7.1  一般规定
84
7.2  电熔焊接
84
7.3  热熔焊接
84
7.4  鞍形连接
84
7.6  焊口的最小间距
85
7.7  焊接记录
86
7.8  质量管理信息化
88
8  焊接接头质量控制
89
8.1  一般规定
89
8.2  外观检验
89
8.3  破坏性检验
89
8.4  超声波相控阵检测
89


3  材料

3.2  材料选型要求

3.2.3  3  鞍形管件分为不带夹具型和自带夹具型。不带夹具的鞍形管件需配合厂家要求的专用夹具使用，自带夹具的鞍形管件其底部安装夹具不可重复使用。

    5  在满足现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》GB/T 15558.3对接线柱设计要求的前提下，不同厂家对于接线柱和导线连接方式的设计可能不同，常见的连接方式见表1。
表1  接线柱与导线常见连接方式
	连接方式
	实物图
	示意图

	焊接式（底部或顶部）
	[image: image120.jpg]



	[image: image121.png])

e





	
	[image: image122.jpg]



	[image: image123.png]




	缠绕式
	[image: image124.jpg]



	[image: image125.png]




	压装式（挤压、套压或环压）
	[image: image126.jpg]



	[image: image127.png]




	
	[image: image128.jpg]



	[image: image129.png]M





	
	[image: image130.png]



	[image: image131.png]oo |







3.2.4  2  若长时间不进行启/闭保养，阀球和密封圈之间出现分子渗透现象，聚乙烯阀门开关力矩将显著增大，且阀体越大影响越明显。

4  电熔承插焊接可参照现行特种设备安全技术规范《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》TSG D2002的要求开展试验验证。电熔承插焊接应至少包括外观检查、静液压强度试验、挤压剥离或弯曲剥离试验，而热熔承插焊接应至少包括外观检查、静液压强度试验、弯曲剥离试验。

3.2.5  1  3PE钢塑转换管件宜选择由工厂预制，可以避免施工现场做防腐处理带来的不可控因素。3PE结构能够确保结合处具有良好的密封性、耐腐蚀性和较强的抗压能力，提高了管道系统的整体密封性能和耐久性。

2  不同材质抗剪强度不同，钢塑转换管件一般使用20#无缝钢管，钢管的抗剪强度为280MPa，远大于与其连接的PE管16.5MPa的抗剪强度，其能承受的剪切力远远大于钢塑结合处的PE端。因此当组件因地质沉降受到巨大的载荷时，钢塑转换组件将会首先在所能承受剪切力较小的PE端上发生破坏或断裂。而钢塑结合处加装防剪切套管后，可大大提高PE端抗剪破坏的能力。防剪切套管的安装示意图见图1。
[image: image132.png]



图1  防剪切套管示意图
3.3 材料质量控制

3.3.1  4  可采用智能化/数字化的材料验收系统对验收过程进行管控，系统应具备的功能见表2。

表2  材料验收系统功能说明

	序号
	功能描述

	1
	由到货单自动推送生成来料验收单（依据物料属性和管理要求生成验收方案）。不需来料检验申请单，扫码后生成到货单和来料验收单，出现免检也要支持

	2
	来料验收单必须录入供应商的批次信息，如同时有多个批次号，需分开录入。支持两种方式：1.扫码录入；2.手工录入

	3
	按一次到货单同一类物料不分批次生成检验单

	4
	系统根据抽样规则和来货批量自动计算样本量

	5
	提供检验项目拍照功能，对应的来料问题留存备案

	6
	可按批次或单个产品拍照随货文件（出厂检验报告、质保书、合格证等）。通过第5项检验项目拍照功能体现

	7
	对来料所有批次的随货文件需要对应批次号核对、拍照存档。通过第5项检验项目拍照功能体现

	8
	生成随货文件管理，列表可以显示文件的完整性，且后续可以新增或删除。通过第5项检验项目拍照功能体现

	9
	支持对样本分别记录实测值

	10
	对于尺寸检验项目，可以预设标准值，自动对比检验标准和判定结果是否合格

	11
	系统根据检测结果及系统预设规则判定样品是否合格

	12
	支持检验项目设置主要项和次要项，单个样本的一个主要项不合格或二个及以上次要项不合格，该样本不合格

	13
	系统根据样品合格数及抽样方案判定批次合格与否

	14
	对不符合项目自动生成《供货偏差报告》，提供在系统上查看功能

	15
	部分产品来料单位自动转换，“米”转为“根”、“米”转为“卷”

	16
	报表需求：
1.按物料信息查询：能够依据物料编号、名称、规格型号等关键属性，精准检索特定物料的所有检验记录
2.按时间范围查询：支持按照任意设定的时间区间（如日、周、月、年或自定义时间段）查询检验数据

3.按供应商查询：可通过输入供应商名称查询该供应商所供应物料的全部检验数据，包括随货资料的完整性、及时性，为供应商评审提供支持

4.按检验结果查询：能够快速筛选出合格或不合格的检验记录，并可进一步细分不合格原因（如尺寸超标、外观缺陷等）进行查询。对于不合格记录，详细显示对应的处理措施（如退货、换货、让步接收等）及相关备注信息，便于质量问题的分析与整改跟踪

	17
	退料单（红字材料出库单）按照自制检验单走流程


4  焊接设备与工具要求
4.2  全自动热熔对接焊机

4.2.2  选用国外标准规定的焊接工艺参数时，可按表3执行。

表3  国外焊接工艺参数

	参数
	数值

	加热板温度（℃）
	233±3

	焊接压力（MPa）
	0.15

	卷边高度（mm）
	dn≤180mm的管材
	2

	
	180mm＜dn≤315mm的管材
	3

	
	dn＞315mm的管材
	4

	吸热时间（拖动压力）（s）
	

	切换时间

（s）
	dn≤315mm的管材
	4

	
	dn＞315mm的管材
	8

	压力=P3，冷却时间(s)
	

	压力=0，冷却时间(min)
	


4.2.3  2  用位移来监控翻边高度更能真实准确地反映出初始翻边高度，从而保证形成的卷边更加统一。

3  如果没有设置铣刀限位功能，过度铣销后端面距离夹具太近，没有足够的熔接距离，使管端熔料不能完美结合，卷边形成达不到规范要求，焊接质量无法保障。

4  在熔接加压过程中，通过位置控制在机架合拢的初始阶段以最大速度运行，在管端两熔接面即将接触的位置降低移动速度，有效避免高压碰撞。从而在最短的时间内使熔接面接合，又不会因高压碰撞导致熔料全部挤出造成假焊。
6  焊接现场管理
6.1  焊接环境与电源要求

6.1.7  表6.1.7中的焊机最大功率是经调研后取同规格焊机功率的最大值，结合设备需求和施工现场实际经验给出了对应的发电机的最小功率。
发电机功率的选取主要考虑因素包括：加热板的功率（阻性负载，1：1选取）；液压泵和铣刀电机启动瞬间电流会上升，需要考虑功率放大；考虑长时间使用发电机的功率输出余量。

7  焊接过程质量控制
7.1  一般规定

7.1.3  考虑到穿越工程在施工过程中管材很有可能会划伤，为了提高安全系数，因此要求在管道连接前对管材表面检查时，管材表面划伤深度不应超过管材壁厚的5%。由于管材表面划伤直接影响管材性能以及工程质量，因此要求100%检查。检测管材表面划伤深度采用的深度百分表应符合现行国家标准《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的有关规定。

7.2  电熔焊接

7.2.2  1  推荐采用画网格线的方法是为了保证刮削全面，防止在施工现场由于刮削的不全面从而影响焊口质量。

3  刮除氧化层后，为了保证焊接质量，要避免用手或其他污染物接触刮除氧化层的部位，保持焊接部位的洁净。如需在沟底焊接时，一般是在沟上先将待焊接的管材刮除氧化皮，如果不对已刮削部位进行保护，则有可能在搬运、对口等环节污染已刮削的部位。

7.2.3  过早拆掉电熔管件包装袋，管件焊接面有可能被污染，影响焊接质量。如果刮削区域表面有污染，宜使用专用清洁布对其表面进行清洁，避免灰尘、油脂等污染熔区。

7.2.4  管材与管件承插过紧会产生应力；配合间隙太大，会使管材与管件的连接面不能充分接触熔融，影响焊口质量。不同制造商的管件与管道之间的配合间隙可能有不同的要求，因此鼓励用户在安装管件时，要求制造商提供相关要求。条款中的“配合间隙不宜大于管材外径的1%”是根据长期工程经验得出的参考值，仅供参考。

7.2.8  电熔管件经过一次焊接后，聚乙烯材质即经过了一次加热-冷却的过程，再次加热有可能会影响焊口质量。此外，电熔管件内的电阻丝经过加热后，电阻发生变化，再次加热有可能会发生过热的现象。

7.2.9  焊接前在管材端口内壁加装刚性支撑材料，其目的主要是防止折叠后的SDR21或SDR26系列管材在复原后，无法复原成正圆，影响焊接质量，采用内壁加装钢圈可以起到整圆的作用。

7.3  热熔焊接

7.3.2  使用可升降滚轮支架的目的是协助轴线对正，同时有助于在拖动管材时，减少管道与地面的摩擦力，保护管材外表面。

7.4  鞍形连接

7.4.1  焊接鞍形管件前，需要在管道上标出安装的位置，再刮除管道上的氧化层。在标记安装位置时，鞍形管件仍处于包装袋内，如果拆掉包装袋，鞍形管件的焊接面有可能被污染，影响焊接质量。

7.4.2  鞍形管件的焊接在在役管道上进行的，管道的表面相对于新装管道有较多划痕，划痕内存在较多的污染物，这些划痕及污染物会极大的影响焊接质量。若划痕长度惯穿整个焊接面不加以处理，后期极易在划痕位置出现燃气泄漏。因此在焊接前采用刮削的方式去除这些划痕尤为重要。如果划痕较深无法彻底清除，需考虑更换焊接位置。经评估清除划痕需在管道表面局部大量刮削的，刮削后会形成明显的台阶，这些台阶会导致装配时管件与管材之间形成较大间隙，这些间隙也会导致焊口质量不合格。因此发现划痕深度超出管材壁厚10%时要考虑更换管道。
7.4.3  如果焊接前管道表面有污染，宜使用专用清洁布对管道表面进行清洁，避免灰尘、油脂等污染熔区。不带夹具的鞍形管件定位在管道表面熔接区后，需使用顶式夹具将管件固定在管道上，确定焊接面与主管道完全接触，两个焊接面间隙满足要求才可进行焊接。带夹具的鞍形管件按照制造商的使用说明安装即可。不同鞍形管件制造商对鞍形管件鞍形面与管道之间的间隙可能有不同的要求，因此鼓励用户在使用鞍形管件时，要求制造商提供详细的安装说明。现场如果无法判断是否在允许范围内时，施工单位要联系管件制造商，或者换一个焊接位置。

7.4.6  为了保证鞍形管件与管道连接处的焊口质量，在焊接完毕后，需要进行压力试验，以保证鞍形管件焊口与管道系统同寿命。稳压时间10min与持续观察时间15min是参照了国外的相关做法。考虑到鞍形管件一般用于带压接支线作业，该作业通常是在老旧管材上焊接鞍形管件，为了验证焊口质量，以及老旧管道是否能承受该试验压力而不发生变形，编制组对上述压力试验进行了验证，选取在不同口径的旧管材上焊接鞍形管件，焊接完毕后进行压力试验。试验压力分别为0.6MPa、0.5MPa、0.4MPa，试验过程为先稳压10min，采用气泡检漏法检查焊口无泄漏后，再持续观察15min，试验结果为焊口处无气泡发生，且老旧管道打压处未发生变形的情况。

7.6  焊口的最小间距
7.6.1~7.6.2  此条款参考国外标准，考虑焊接的热影响、形变影响规定了最小间距要求，以保证焊接质量。最小间距示意图见图2，图中A的距离为50mm或者安装固定夹具时所需的最小距离，取二者之间较大值。

[image: image133.jpg]



[image: image134.jpg]



[image: image135.jpg]BAEMHARRE
ENBEOL





图2  最小间距要求

7.7  焊接记录
7.7.1  近几年各燃气公司均开发和应用工程信息化系统（含移动端）强化聚乙烯管焊接质量监管，各焊机制造商均已生产带数据传输功能的全自动焊机，燃气公司系统可与焊机对接，焊接数据及焊接结果自动传给燃气公司信息化系统，电子化存档。条件允许的情况下，除了采集本指南第7.7.1条规定的记录外，还可采集焊接能量、位移数据等。

7.7.2  1  电熔焊接过程关键节点照片示例见图3。关键节点照片除示例规定的以外，企业也可以根据各自需求增加上传的关键节点照片，如刮完网格线、承插到位（固定夹具安装前）、冷却过程中没有移动管材管件等。
[image: image136.jpg]


 [image: image137.jpg]



(a)左右管材不圆度检查(dn≥250mm)
[image: image138.jpg]


 [image: image139.jpg]



(b)左右画网格线及刮除氧化皮
[image: image140.jpg]


 [image: image141.jpg]



(c)左右管材插入长度标识
[image: image142.jpg]


 [image: image143.jpg]



(d)用专用夹具固定

图3  电熔焊接关键节点照片
2  热熔对接过程关键节点照片示例见图4。
[image: image144.jpg]


 [image: image145.jpg]



(a)左右管材不圆度检查（dn≥250mm)
[image: image146.jpg]b



 [image: image147.jpg]



(b)切削片连续       (c)管材对正
[image: image148.jpg]


 [image: image149.jpg]NS

— 1l )

FER

£3/0




 (d)卷边检查          (e)注明编号
[image: image150.jpg]


 [image: image151.jpg]



(f)背弯检查           (g)切除的卷边绑定在焊口周边

图4  热熔焊接关键节点照片
7.8  质量管理信息化
7.8.1  信息化系统应能采集聚乙烯管焊接关键质量控制点照片或视频，用现场焊接图像反映焊接质量是否合格。有条件公司除应采集本指南第7.7.2条要求的图像记录外，可采集管材标识信息、网格线、机械刮刀、指示柱、端口内外部清洁、铣削质量图像、滚轮保护等。

7.8.3~7.8.4  焊机年检及焊工资格也是保证焊接质量的前提，故信息化系统宜对焊机和焊工实施监管，保证焊机在有效期内，焊工证件在有效期和许可范围内。

7.8.5  在人工智能时代，应用智能识别技术对留痕图像和数据进行智能识别，以期能够及时发现问题、解决问题，提升质量。当前不少燃气公司已应用人工智能技术进行智能识别，提升效率，保证质量。

8  焊接接头质量控制

8.1  一般规定
8.1.1  对于燃气公司建立起成熟的应用信息化管理系统，具有完善的焊接质量过程管控记录和系统评价体系，在满足相关法律法规的前提下可以适当采用成熟有效的无损检测技术来替代破坏性试验，可适当减少破坏性检验的抽样比例。

8.1.2  管件出厂时制造商会在电熔管件上粘贴包括管件焊接参数和追溯信息的条形码。但在无损检测过程中条形码会导致耦合不良甚至无法检测，检测人员在检测工作前应将无损检测范围内标签揭除或采用良好的粘贴方式移植至同一管件其它部位。

8.2  外观检验
8.2.1  4  考虑到穿越工程不可控因素比较多，后期维护难度较大，因此要求穿越管道接头质量检验进行100%卷边切除检验。
8.3  破坏性检验

8.3.1  破坏性检验抽样频次建议参照如下方式进行抽样。

1  首检要求

新焊工、新设备及新校准设备，热熔和电熔连接的前5道焊接接口应分别抽1个试件（任意规格）进行破坏性试验。

2  定期抽检频次要求

 电熔接口：电熔套筒连接、鞍形连接各抽1个试件（任意规格）/每名焊工/每季。

热熔接口：抽1个试件（任意规格）试件/每台焊机/每季。

3  单项工程抽检频次要求

热熔连接：单项工程安装管道长度大于或等于1,500m时，抽1个试件（任意规格）试件/每台焊机。
电熔连接：单项工程安装长度大于1,000m，或电熔管件数量大于或等于150个时，抽1个最大规格试件/每名焊工。

若当季已按规定对焊接接口试样进行首检，且又达到定期检验和单项工程抽检频次的要求时，应按最大抽检数量抽样送检。

8.4  超声波相控阵检测

8.4.1  6  超声波相控阵检测比例建议按如下表4进行。

表4  焊接接头相控阵检测比例

	分类
	检测比例(%)

	直埋管道dn≤90mm
	30

	直埋管道dn＞90mm
	10

	碰口或者非开挖
	100


无缺陷 





韧性破坏





靠近内壁处呈平滑抛物线状的信号





脆性破坏：内壁位置探测到缺陷信号





靠近外壁处呈微弱抛物线状信号





脆性破坏：熔接区表面孔洞





靠近内壁处呈微弱抛物线状信号





脆性破坏：熔接区存在金属线





1.不规则的抛物线状信号


2.内壁和外壁卷边：缺失信号


 





脆性破坏：凝胶缺陷表现为有光泽且不平整的熔合表面





1.不规则且重叠在一起的抛物线形状


2.上端信号强，下端信号弱





脆性破坏：熔接区粉末残留





1.不规则且重叠在一起的抛物线形状


2.上端信号强，下段信号弱





脆性破坏：熔接区沙土残留





靠近内壁的位置出现平滑的抛物线状信号





脆性破坏：内壁两端出现裂纹





内壁严重分离





脆性破坏：卷边尺寸明显不同





脆性破坏：单个卷边





内壁卷边分离





叠层





脆性破坏：内壁卷边和光滑熔接区分离





无缺陷





内壁卷边轻微分离





脆性破坏


lure





韧性破坏











Brittle failure





无缺陷








脆性破坏:内壁卷边和光滑熔接区分离








�





�





�








PAGE  

