UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES X－20XX

燃气输配管道应急处置指南

Emergency Response Guide for Gas Transmission and Distribution Pipelines

（征求意见稿）

2026.6

20XX–XX–XX 发布								   20XX–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

燃气输配管道应急处置指南

Emergency Response Guide for Gas Transmission and Distribution Pipelines

T/CCES X－20XX

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日

20XX  北  京

前  言

本指南是根据中国土木工程学会《关于发布<2023年中国土木工程学会标准立项计划>的通知》（中土学标〔2023〕9号）的要求，由北京市燃气集团有限责任公司会同有关单位编制完成。

在本指南编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了燃气输配管道应急处置经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本指南的主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，基本规定，应急准备，应急处置，作业记录和档案管理。

请注意本指南的某些内容可能涉及专利。本指南的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本指南由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由北京市燃气集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送北京市燃气集团有限责任公司（地址：北京市西城区西直门南小街22号；邮政编码：100035；电子邮箱：kjxxb@bjgas.com）。

本标准主编单位：XXXX

本标准参编单位：XXXX

本标准主要起草人员：XXXX

本标准主要审查人员：XXXX

目  录

1  总  则	1

2  术语、符号与参考标准	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	2

2.3  参考标准	2

3  基本规定	4

4  应急准备	6

4.1 应急预案	6

4.2 应急资源配置	7

5  应急处置	9

5.1 一般规定	9

5.2 接警及初步研判	10

5.3 启动响应及现场评估	10

5.4 现场控制	12

5.5 响应解除	13

6  作业记录和档案管理	15

本指南用词说明	16

条 文 说 明	17

Contents

1  General provisions	1

2  Terms, symbols and reference standards	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

2.3  Reference Standards	2

3  Basic provisions	4

4  Emergency preparedness	6

4.1  Emergency response plan	6

4.2  Emergency resource allocation	7

5  Emergency response	9

5.1  General Provisions	9

5.2  Alarm receiving and preliminary assessment	10

5.3  Initiate response and conduct on-site assessment	10

5.4  On-site control	12

5.5  Response lift	13

6  Work records and archive management	15

Explanation for Wording in The Specifition	16

Explanation of Provisions	17

1  总  则

1.0.1  为规范燃气输配管道应急处置工作的流程及处置措施等要求，保护人员安全，减少损失，制定本指南。

1.0.2  本指南适用于燃气供应企业开展燃气输配管道及阀室等附属设施的事故、事件的应急处置。本指南不适用于厂站和调压设施、气相及液相液化石油气管道应急处置。

1.0.3  燃气输配管道应急处置工作应坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维、极限思维，坚持预防为主、预防与应急相结合。

1.0.4  燃气输配管道的应急处置除应符合本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号与参考标准

## 2.1  术  语

2.1.1  燃气事故 gas accident

因燃气的泄漏、燃烧或爆炸等异常情况引发的意外情况，通常造成人员伤亡、财产损失或环境危害。

2.1.2  燃气事件 gas incident

燃气管理、使用或供应过程中发生的非常规情况，这些情况可能并不直接导致人员伤亡或财产损失，但可能对燃气系统的正常运行或公共安全构成威胁。燃气事件包括但不限于：燃气供气中断、燃气系统压力异常波动、设备故障报警等。

2.1.3  应急处置 emergency handling

接到警情后，采取适当的措施和方法对事故、事件进行应对、处理和解决的过程。

2.1.4  应急响应 emergency response

针对燃气事件、事故或潜在威胁，依据预先制定的应急预案或现场决断，迅速组织力量和资源，采取的紧急处置措施。

## 2.2  符  号

Ex ib ⅡA T3——本质安全型（ib）、适用于IIA类气体环境、最高表面温度≤200℃的防爆设备。

## 2.3  参考标准

1《头部防护 安全帽》GB 2811

2《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》GB/T 3609.1

3《职业眼面部防护 焊接防护 第2部分：自动变光焊接滤光镜》GB/T 3609.2

4《呼吸防护 长管呼吸器》GB 6220

5《坠落防护 安全带》GB 6095

6《防护服装 阻燃服》GB 8965.1

7《防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服》GB 8965.2

8《防护服装 防静电服》GB/T 12014

9《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》GB 12358

10《自给开路式压缩空气呼吸器》GB/T 16556

11《防护服装 职业用高可视性警示服》GB 20653

12《足部防护 安全鞋》GB 21148

13《坠落防护 安全绳》GB 24543

14《坠落防护 速差自控器》GB 24544

15《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

16《呼吸防护 自给闭路式氧气逃生呼吸器》GB/T 38228

17《手部防护 防热伤害手套》GB/T 38306

18《有限空间作业安全技术规范》GB 46768

19《焊工防护手套》AQ 6103

20《救援三脚架》XF 3009

3  基本规定

3.0.1  燃气供应企业主要负责人应对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。

3.0.2  燃气供应企业应建立健全应急管理机构，明确应急准备、响应、指挥、处置、救援和恢复等各环节的职责分工，细化落实到岗位。

3.0.3  燃气供应企业应明确应急处置流程，并应明确应急人员职责权限。

3.0.4  燃气供应企业应根据燃气设施及燃气用户数量设置相匹配的应急处置专业队伍。应急处置人员应进行专业技能培训和安全生产教育，培训合格后方可上岗，培训应包括下列内容：

1 安全生产相关的法律法规、标准规范、操作规程；

2 企业应急处置相关制度、应急预案；

3 应急知识、自救互救和避险逃生技能；

4 燃气基础知识；

5 应急处置流程、处置技术、应急救援等知识；

6 个体防护用品等抢修设备及物资的使用、维护等知识；

7 燃气输配管道泄漏、火灾爆炸等现场抢修实操作业；

8 辖区内燃气输配管道基础资料及信息；

9 其他需要培训的内容。

3.0.5  燃气供应企业应向社会公布应急接警固定电话并承诺应急响应时间。应配备24h应急接警与抢修人员，电话线路和数量应与所服务的用户规模相匹配，应急接警电话应录音存档。

3.0.6  应急管理机构应设置指挥部，可根据企业实际情况预设生产调度、生产技术、抢修救援、后台保障、数据支持、警戒疏散、舆情监测、善后处置等应急小组，各组的职责与人员构成应于应急预案中明确，职责分工宜符合下列要求：

1 指挥部宜负责应急救援的全面工作，指挥重大生产安全事故应急处置工作，决定应急响应的启动与升级，协调调度内部及周边应急资源；审核对外发布的信息，并向有关属地政府部门报告事故信息。

2 生产调度组宜负责接收、研判警情及信息报告，按照应急响应级别启动相应级别的应急预案；负责实施应急抢修过程的生产调度、气源调度工作。

3 生产技术组宜负责根据现场情况，制定现场应急措施和抢修及工艺控制技术方案并监督落实，随事态发展及时调整方案。

4 抢修救援组宜负责现场应急抢修，执行应急处置措施，处置信息报送，控制险情，落实指挥部抢修指令和实施抢修方案。

5 后台保障组宜负责组织管材、管件及附属设施设备等抢修救援物资的供应，组织车辆运送抢修救援物资，保障应急救援的通讯畅通及其他后勤保障工作。

6 数据支持组宜负责提供相关管网信息及运行数据，包括管道管径、压力、管材、定位等基本信息、管道运行年限、管网运行及泄漏检测情况等管道运行数据、管道技改情况、防腐检测情况等维护数据，为决策提供数据支撑。

7 警戒疏散组宜负责向属地政府提出人员疏散建议，配合维护现场秩序，疏散现场无关人员至安全区域。用专用仪器动态检测事故现场燃气浓度，确定警戒范围，标明警戒区域，保证救援通道顺畅、抢修物资等顺利进出，禁止无关人员通行或靠近。

8 舆情监测组宜负责及时掌握事故处置进展，收集整理资料数据，编制新闻通稿；及时了解外部新闻媒体对事故的报道及态度；必要时，组织召开新闻发布会并接受新闻媒体的采访，向社会公布事故处置工作情况和后续工作安排。

9 善后处置组宜负责核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时上报；负责受灾人员的安置，伤员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作；对事故造成的财产损失进行清点、核算。

3.0.7  燃气供应企业应及时识别并获取安全生产法律法规、标准规范和有关文件，按照规定开展应急管理工作。

3.0.8  燃气供应企业宜建立应急指挥管理系统，应急指挥管理系统应具备调用监控与数据采集系统、地理信息等系统的数据接口。

4  应急准备

## 4.1 应急预案

4.1.1 燃气供应企业应制定应急预案，应急预案的编制应符合现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639的有关规定。

4.1.2 燃气输配管道应急处置涉及专项应急预案和现场处置方案。专项应急预案应根据不同燃气输配管道燃气事件类别制定并明确具体的应急处置程序和措施。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到具体、简单、针对性强。

4.1.3 燃气供应企业应结合本单位职能和分工，成立以单位有关负责人为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组，明确工作职责和任务分工，制订工作计划，组织开展应急预案编制工作，预案编制工作组中应邀请相关救援队伍以及周边相关企业、单位或社区代表参加。

4.1.4 应急预案编制小组应收集燃气输配管道运行相关法律法规和技术标准规范，燃气输配管道周边地质、地形、环境情况，以及燃气输配管道运行压力、管材、管龄、埋深等管线基础资料和相关事故信息。

4.1.5  燃气供应企业应全面辨识各类风险，选用科学方法进行风险分析和评价。

4.1.6 应急预案的内容应尽可能简明化、图表化、流程化，并应按有关规定和要求，确定事故信息报告、响应分级与启动、指挥权移交、警戒疏散方面的内容。

4.1.7  应急预案中应明确燃气事件分级标准、响应级别。

4.1.8  燃气供应企业应明确响应启动的程序和方式，根据应急响应级别，制定分级应急响应程序，明确责任人员及职责。

4.1.9 应急预案编制修订完成后应组织相关专家评审，评审通过后方可发布实施并按有关规定备案。

4.1.10 燃气供应企业应至少每年组织一次专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案应急演练。燃气供应企业每年应对应急处置工作进行分析，并应根据安全运行情况、应急处置工作中暴露出的问题等编制并落实演练计划。

4.1.11 燃气供应企业应对演练情况进行评审总结，查找应急处置薄弱环节，鼓励燃气供应企业与相关企业、单位和社区开展燃气输配管道事故疏散逃生、自救互救等应急演练。

4.1.12 应急预案应及时修订，出现以下情形时应进行修订：

1 相关法律法规、标准规范以及上级管理部门应急预案发生变化的；

2 应急指挥机构及其职责发生调整的；

3 燃气输配管道安全运行面临的风险发生重大变化的；

4 重要应急资源发生重大变化的；

5 应急演练、事故应急处置中发现处置流程、处置效率等存在重大问题需要修订的；

6 日常工作中发现存在未辨识到的各类风险需要修订的；

7 编制单位认为应当修订的其他情况。

## 4.2 应急资源配置

4.2.1 燃气供应企业应合理设置应急站点，应急站点的选址与配置，应确保在接到指令后，能在规定时间内抵达辖区内任何事发点，并有效支撑初期应急处置作业。

4.2.2 应急站点应根据管辖范围内燃气设施情况合理配置应急人员和车辆、个体防护用品、气体检测仪等装备、物资；对管龄较长、管材老旧、历史泄漏事件较多的区域应急站点宜根据同时处置2起燃气事件配置应急人员和装备、物资。

4.2.3 应急站点配置的个体防护用品应包括符合表4.2.3列出标准的合格产品，并应附有检验合格报告及合格证等质量证明文件。

表 4.2.3 个体防护用品及符合标准

| 序号 | 名称 | 符合标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防静电服 | 《防护服装 防静电服》GB/T 12014 |
| 2 | 安全鞋 | 《足部防护 安全鞋》GB 21148 |
| 3 | 焊工服 | 《防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服》GB 8965.2 |
| 4 | 高可视性警示服 | 《防护服装 职业用高可视性警示服》GB 20653 |
| 5 | 防护面罩 | 《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》GB/T 3609.1 《职业眼面部防护 焊接防护 第2部分：自动变光焊接滤光镜》GB/T 3609.2 |
| 6 | 防护手套 | 《手部防护 防热伤害手套》GB/T 38306 《焊工防护手套》AQ 6103 |
| 7 | 安全帽 | 《头部防护 安全帽》GB 2811 |
| 8 | 阻燃服 | 《防护服装 阻燃服》GB 8965.1 |
| 9 | 连续送风式长管呼吸器 | 《呼吸防护 长管呼吸器》GB 6220 |
| 10 | 正压式空气呼吸器 | 《自给开路式压缩空气呼吸器》GB/T 16556 |
| 11 | 正压式隔绝式逃生呼吸器 | 《呼吸防护 自给闭路式氧气逃生呼吸器》GB/T 38228 |
| 14 | 全身式安全带 | 《坠落防护 安全带》GB 6095 |
| 15 | 安全绳 | 《坠落防护 安全绳》GB 24543 |
| 16 | 三脚架（含绞盘） | 《救援三脚架》XF 3009 |
| 17 | 速差自控器 | 《坠落防护 速差自控器》GB 24544 |

4.2.4  应急站点应配置灭火器、防爆照明和通讯设备、警戒隔离装备、排水、通风等装备、物资。

4.2.5  应急站点配置的气体检测仪的性能除应符合《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》GB 12358的有关规定以外，还应符合下列规定：

- 气体检测仪应为防爆型，防爆等级应不低于Ex ib ⅡA T3；

- 可燃气体检测仪应是具备检测气体百分比浓度或爆炸下限百分比浓度功能的仪器。

4.2.6  应急装备、物资的使用、维护及保养应符合设备要求，并符合下列规定：

1 应急装备、物资应在有效期内使用；

2 消耗的应急设备/物资应及时补充，电池电量保持充足；

3 应定期对相关设备进行检查，进行清洁、日常维护；

4 应定期进行检定/校准；

5 应急装备、物资的贮存条件应满足要求。

5  应急处置

5.1 一般规定

5.1.1  燃气输配管道发生燃气事件的应急处置流程可分为接警及初步研判、启动响应及现场评估、现场控制、响应解除等步骤。

5.1.2  燃气供应企业应急人员、应急队伍应严格按照相关标准规范和应急预案的要求，穿戴个体防护用具、携带必要应急装备、使用专业仪器设备，应符合表5.1.2的具体要求。进入燃气泄漏或疑似泄漏区域，应穿戴防静电服、鞋及防护用具，携带的通讯器材、照明设备、工机具等应符合防爆要求。

表 5.1.2 应急设备设施配置要求

| 名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 防静电服、安全鞋、安全帽、防护手套 | 应 | 每人1套 |
| 焊工服、防护面罩 | 应 | 焊工每人1套 |
| 高可视性警示服 | 应 | 夜间作业每人1套 |
| 阻燃服 | 应 | 抢修救援组每人1套 |
| 连续送风式长管呼吸器 | 应 | 抢修救援组每人1套 |
| 正压式空气呼吸器 | 应 | 抢修救援组每人1套 |
| 正压式隔绝式逃生呼吸器 | 应 | 抢修救援组每人1套 |
| 全身式安全带 | 应 | 抢修救援组每人1套 |
| 安全绳 | 应 | 抢修救援组每人1套 |
| 三脚架（含绞盘） | 应 | 有限空间出入口能够架设三脚架的，应配置1套三脚架（含绞盘） |
| 速差自控器 | 宜 | 每个进出口处宜配置1个速差自控器。 |
| 可燃气体检测仪 | 应 | 每个处置点2台 |
| 便携式防爆通讯设备 | 应 | 每个处置点2台 |

5.1.3  当启动应急响应程序中涉及消防救援、公安、居委会、社区物业等相关方应急救援联动环节时，应按应急预案规定向联动的相关方通报事故初始信息和请求援助。

5.1.4  燃气供应企业应建立现场指挥部，与到场的消防、公安、属地政府应急人员做好对接，互相配合完成应急处置工作。如消防、公安、属地政府应急人员尚未到达现场，现场指挥部应先行开展处置工作。当启动上级政府应急预案时，燃气供应企业现场指挥部应协助上级政府应急预案中确定的指挥部开展工作。

5.1.5  现场处置应在确保人员安全的前提下开展，应首先辨识危险源，动态开展评估。应实施燃气浓度检测及环境监测，根据现场情况确定警戒区域，设立警示标志，疏散周边群众。应根据现场事态发展，动态调整处置措施、警戒区域、响应级别等。

5.1.6  当供气受到影响时，应及时通知燃气用户，并应采取措施减小影响范围。

5.2 接警及初步研判

5.2.1  燃气供应企业接到警情后，接警人员应收集、记录相关信息，至少应包括以下内容：

1 接警及事件时间；

2 地理位置；

3 事件类型；

4 周边环境特征；

5 人员伤亡及现场破坏情况；

6 报警人信息；

7 警情来源。

5.2.2 接警人员在完成基本信息问询后，应对报警人进行安全提示、指导，并宜在征得报警人同意后，引导其协助疏散周边人群、设置警戒等。

5.2.3  接警人员判断燃气事件类型后，应按照程序立即向生产调度组报告。

5.2.4  生产调度组应根据燃气事件的初期特征，对燃气事件可能危害程度、紧急程度及发展态势做出初步研判，依据燃气事件分级，按照警情内部报告程序报告至指挥部。

5.3 启动响应及现场评估

5.3.1　指挥部应根据初步研判确定响应级别，启动应急响应，作出决策，组织应急抢修队伍赶赴现场，并实时与指挥部同步相关信息。

5.3.2  现场处置组到达现场后，应立即核实情况并进行初始评估，核实的主要内容应包括：

1 具体地点，坐标定位；

2 燃气输配管道压力、材质、敷设方式；

3 现场环境特征，周边建筑物、地形、其他基础设施、周边人员情况、交通状况等；

4 人员伤亡情况；

5 燃气泄漏、火灾、爆炸情况及管道破损情况；

6 燃气事故、燃气事件社会影响程度；

7 辨识危险源；

8 次生衍生灾害的潜在可能性，可能造成的危害程度、影响范围；

9 事件事故原因初判；

10 确定事件现阶段响应级别。

5.3.3  经核实不属于燃气事件的，由指挥部研判做出响应解除指令后，应将情况告知产权单位或报告政府主管部门进行确认，现场人员方可撤离，并应同时做好相应记录。

5.3.4  应根据现场情况立即进行燃气泄漏判定，明确可燃气体种类及是否为燃气泄漏，燃气泄漏判定的场景应包括下列情况：

1  空气中有燃气异味或有气体泄出声响；

2  周边环境可燃气体检测仪器有浓度显示；

3  植被枯萎、积雪表面有黄斑、水面冒泡等异常特征。

5.3.5  判定为燃气泄漏后，应对周边建（构）筑物、管沟、阀门井等密闭空间进行泄漏检测。可燃气体检测仪器显示有燃气浓度时，应进行持续监测。

5.3.6  当现场出现以下情况时，应禁绝火源，切断电源：

1 燃气浓度超过爆炸下限的20%；

2 已发生燃气火灾、燃气爆炸；

3 管道或设备等存在明显的破损情况；

4 自然灾害、事故灾难、社会安全事件已危及燃气输配管道安全运行。

5.3.7  现场处置期间应持续跟踪周边环境变化、现场事态发展，动态反馈，指挥部应结合现场信息，动态调整响应级别。

5.3.8  生产调度、生产技术、抢修救援、后台保障、数据支持、警戒疏散、舆情监测、善后处置等分组应按职责分工，做好配合，开展相应工作。

5.4 现场控制

5.4.1  现场指挥部应根据响应级别立即成立，按照应急预案明确各组职责分工及负责人。各组人员宜佩戴身份识别标志。

5.4.2  现场指挥部应结合泄漏量大小、影响范围、周边风险、可能产生的次生衍生灾害等现场实际情况，，进行综合分析、快速评估，确定现场处置方案。

5.4.3  现场控制应包括下列工作：

1 气体浓度监测、泄漏检测；

2 警戒疏散、交通管制；

3 压力控制；

4 燃气浓度稀释；

5 泄漏点定位及控制。

5.4.4  警戒区域的划定应考虑下列因素：

1 泄漏浓度及扩散范围；

2 周边环境、风速风向；

3 可能引发的燃气安全事件及次生灾害情况。

5.4.5  警戒区域边缘应设置明显的安全警示标志，限制无关人员进入。

5.4.6  现场评估认为燃气输配管道泄漏发生燃气火灾、燃气爆炸，引发次生灾害可能性较大时，警戒区应尽量扩大。

5.4.7  警戒区内人员应向上风向、侧风向疏散。

5.4.8  事故段相通的所有气源的阀门应及时关闭，将事故段管道进行隔离，并应采取措施将事故段管道压力降至可控范围。当事故段管道泄漏燃气稳定燃烧时，应在控制措施齐备后方可熄灭火焰。

5.4.9  现场临时应急放散应符合下列规定：

1 放散区域应实施警戒隔离，并宜设置在空旷区域；

2 应安排专人进行燃气浓度检测；

3 放散管应采用金属管道，安装应牢固并可靠接地，放散口应高于地面2m以上。

5.4.10  现场环境及周边建（构）筑物、管沟、阀门井等密闭空间超过爆炸下限的20%时，应采取强制通风措施。

5.4.11  采取开挖方式确定泄漏部位时应符合下列规定：

1 开挖前燃气浓度应降至爆炸下限20%以下；

2 开挖期间应持续进行燃气浓度监测，超过爆炸下限20%应立即停止，并应采取强制通风、抑尘喷雾等措施；

3 使用机械开挖时，应避开构筑物、管道、电缆等，必要时应采用人工开挖；

4 深度大于1m的沟槽坑，应设置人员上下通道；

5 使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；

6 沟槽一侧或两侧的临时堆土位置和高度不得影响边坡的稳定性，临时堆土高度不宜大于1.5m，距沟槽边距离不应小于1m，且不得靠墙堆土。堆土前应对消火栓、雨水口等设施进行保护，且不得影响其使用。

5.4.12  开挖后应根据管道腐蚀情况，扩大开挖范围，排查管道全部泄漏部位。

5.4.13  发现泄漏点宜采取堵漏胶、堵漏抱卡、堵漏补丁等临时处置措施。

5.4.14  有限空间作业应符合现行国家标准《有限空间作业安全技术规范》GB 46768的有关规定。

5.4.15  燃气输配管道应急事件发生在城市综合管廊内时，应经安全评估符合作业条件时采取相应措施。

5.4.16  发生燃气供气中断、燃气系统压力异常波动、设备故障报警等情况时，应综合分析原因，采取相应的处置措施。

5.4.17  发生燃气事故或可能威胁到燃气管道安全的事故时，应急处置人员应按应急预案中职责划分，配合消防、救护等部门，采取相应的处置措施。

5.5 响应解除

5.5.1  应急处置现场情况符合下列条件之一时，指挥部可下达响应解除的指令：

1 现场应急处置完毕，恢复正常供气；

2 短时间内无法恢复正常供气，现场无燃烧、爆炸等危险，事态得到全面控制；

3 消防等政府部门宣布解除应急响应的情况。

5.5.2  现场未恢复原状时应继续保持警戒区域。

5.5.3  燃气输配管道应急处置完成并恢复供气后的24h和一周内，应分别对受影响的燃气管道及周边建（构）筑物、管沟、阀门井等密闭空间进行泄漏检测。

5.5.4  消耗性应急物资调拨使用后，应由使用单位按照使用的数量及时向相关管理部门提出储备补充或归还计划。可回收重复使用的应急物资在调用后应由事发单位进行清理和整理，并应由储备单位组织检验后回收。

5.5.5  事故现场应急处置结束后，燃气供应企业应对事故原因进行分析，并总结救援经验和提出改进措施。

6  作业记录和档案管理

6.0.1  燃气供应企业应对应急处置过程进行作业记录，作业记录主要应包括接警及初步研判、启动响应及现场评估、现场控制、响应解除等全过程信息。

6.0.2  作业记录应真实、准确和完整。

6.0.3  作业记录可采取纸质记录、照片、音频、视频和网页、信息化系统记录等多种媒介记录方式，不同媒介的记录应能相互呼应，人员签字应清晰易辨。

6.0.4  燃气输配管道应急处置结束后应进行资料整理归档，归档的资料应包括：

1 应急处置记录，会议材料，奖惩材料，大事记、宣传报道、相关单位部门按照分工或职责形成的其他文件材料；

2 照片、音频和视频；

3 相关信息系统上的业务数据、公务电子邮件、网页信息、社交媒体信息；

4 其他具有保存利用价值的文件材料。

6.0.5  燃气输配管道应急处置归档资料应齐全完整，真实合法，保存期限应符合国家档案管理相关规定。

本指南用词说明

1  为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准

燃气输配管道应急处置指南

T/CCES X－20XX

条 文 说 明

制订说明

《燃气输配管道应急处置指南》T/CCES X-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。

本指南制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国行业内应急处置领域的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准，通过论证明确了燃气输配管道应急处置的流程。

为便于广大燃气运营、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本指南编制组按章、节、条顺序编制了本指南的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与指南正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握指南规定的参考。

目  次

1  总  则	20

2  术语、符号与参考标准	22

2.1  术  语	22

3  基本规定	23

4  应急准备	27

4.1  应急预案	27

4.2  应急资源配置	31

5  应急处置	34

5.1  一般规定	34

5.2  接警及初步研判	35

5.3  启动响应及现场评估	36

5.4  现场控制	37

5.5  响应解除	40

6  作业记录和档案管理	41

1  总  则

1.0.1  本条明确了本指南的编制目的和意义。近年来，随着城市化进程的加快，燃气管道网络不断扩展，燃气管道的安全管控难度也日益增加。燃气管道因施工破坏、自然灾害这些突发因素或由于管道长期使用造成的腐蚀老化、杂散电流干扰、焊缝开裂等多种风险因素都可能引发的燃气泄漏事件。目前，在燃气行业内部尚无统一的燃气输配管道应急处置标准。因此，规范应急处置流程和措施，统一行业处置标准，是降低事故危害、保障公共安全的迫切需求。本指南的制定，可为燃气供应企业开展应急处置工作提供明确依据，提升企业应急处置能力，减少燃气事故风险，保障城市燃气安全。同时，这也将促进整个燃气行业的标准化、规范化发展，提高行业整体水平。

1.0.2  本条界定了本指南的适用范围，明确了“燃气输配管道”的涵盖范围及排除对象：

1  燃气输配管道包含埋地管道、架空管道及阀室等附属设施：埋地管道是城镇燃气输配的主要形式，易受腐蚀、地质沉降、第三方施工破坏影响；架空管道多分布于工业区、郊区，受气象条件、外力撞击影响较大；阀室是管网压力控制、故障隔离的关键节点，其应急处置直接影响事故控制效果，因此均纳入本指南规范范围。

2  排除厂站、调压设施及液化石油气管道：厂站（如门站、储配站）涉及燃气接收、储存、加压等多个环节，设备类型复杂，应急处置要求与输配管道差异较大；调压设施（如调压站、调压箱）核心功能是压力调节，其应急处置侧重设备工况调控；液化石油气因其物理化学性质（常温下为液态，泄漏后气化扩散特性与天然气差异大）和管道设计、运行压力的特殊性，泄漏后易积聚形成爆炸危险区，其管道应急处置有特殊技术要求，因此本指南不适用上述场景。

1.0.3  本条明确了燃气输配管道应急处置工作应遵循的基本原则。“人民至上、生命至上”是应急管理工作的根本出发点和落脚点。“底线思维、极限思维”要求企业充分认识燃气安全的风险性，做好最充分的应急准备，应对最极端的情况。“预防为主、预防与应急相结合”强调应急管理工作的重心前移，通过加强风险管控、隐患排查减少事故发生，同时做好应急准备以有效应对不可避免的事故。本条依据中共中央国务院印发的《国家突发事件总体应急预案》，这些原则符合《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规的基本精神。

1.0.4  本指南主要规定了燃气输配管道应急处置的通用流程和要求。在实际工作中，还应遵守国家现行的相关技术标准，包括《城镇燃气设计规范》GB 50028、《燃气工程项目规范》GB 55009、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》GBT 51474等对燃气管道设计、施工、验收的通用要求；《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639 对应急预案编制的通用要求等。此外，应急处置过程中还需遵守《中华人民共和国消防法》等法律法规，以及《有限空间作业安全技术规范》GB 46768、《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》GB 12358等专项标准的规定。本指南与这些标准协调配套使用。

2  术语、符号与参考标准

## 2.1  术  语

2.1.1、2.1.2  术语界定了燃气事故的核心内涵，关键在于明确“事故”与“事件”的核心差异：燃气事故的核心特征是“已造成或可能造成人员伤亡、财产损失或环境危害”，强调后果的实质性。例如，燃气管道破裂导致燃气泄漏引发爆炸，造成周边建筑损毁和人员伤亡，属于典型的燃气事故；而单纯的燃气泄漏未引发任何损失，但存在引发事故的风险，则不属于此类。燃气事件的核心特征是“非常规情况但未直接造成人员伤亡或财产损失，存在安全威胁”。与燃气事故的核心差异在于“无实质性损失但有风险隐患”。列举的典型场景说明：①燃气供气中断：如管道临时故障导致局部区域停气，未造成损失但影响用户正常使用，需及时处置；②燃气系统压力异常波动：压力过高可能导致管道超压破裂，压力过低可能影响供气，均属于需紧急响应的事件；③设备故障报警：如阀门故障、泄漏检测仪报警等，虽未直接引发危害，但提示系统存在异常，需排查处置。

3  基本规定

3.0.1  本条明确了燃气供应企业主要负责人的核心责任，其法律依据为《中华人民共和国安全生产法》。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。结合燃气输配管道应急处置工作，主要负责人的责任包括：建立健全应急管理体系、保障应急资源投入、组织制定应急预案、启动应急响应、协调外部应急资源等，确保应急处置工作的统筹推进。

3.0.2  本条规定了应急管理机构的建立要求及核心职责，其依据来源于《安全生产法》《突发事件应对法》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639。建立健全应急管理机构的核心目的是明确“谁来做、做什么”，避免职责不清导致处置延误。各环节职责分工的细化要求：①应急准备：包括预案编制、物资储备、人员培训等；②响应：包括警情研判、响应启动、资源调配等；③指挥：包括现场指挥部组建、决策制定等；④处置：包括现场抢修、风险控制等；⑤救援：包括人员疏散、伤员救助等；⑥恢复：包括供气恢复、现场清理等。将职责落实到岗位，确保每个环节均有明确责任主体。

3.0.3  本条强调应急处置流程和人员职责权限的明确性，其核心好处包括：①提升处置效率：明确的流程可避免处置过程中的混乱和重复操作，确保各环节有序衔接；②减少决策延误：明确的职责权限可使相关人员在处置过程中快速决策、及时行动，避免因权限不清导致的推诿或等待；③保障处置规范性：明确的流程和职责可确保应急处置严格遵循标准要求，避免违规操作引发二次风险；④便于协同配合：清晰的职责分工使各岗位、各部门之间的协同更加顺畅，提升整体处置效果。

3.0.4  本条规定了应急队伍设置及人员培训要求，其依据为《安全生产法》《突发事件应对法》及《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》GB/T 51474。

关于应急队伍设置：需根据燃气设施规模（如管道长度、覆盖范围）和用户数量匹配队伍规模，例如大型城市燃气企业需设置多个区域应急抢修队伍，小型企业可设置综合应急队伍。对于管龄较长、管材老旧、历史泄漏事件较多的区域，需适当增加队伍人员配置，确保能快速响应。

关于培训内容的说明：①法律法规、标准规范及操作规程是应急处置的合规基础，确保人员知晓处置边界；②企业应急制度和预案是针对性操作依据，确保人员熟悉本单位的处置流程；③自救互救和避险逃生技能是保障人员自身安全的关键，避免救援人员伤亡；④燃气基础知识帮助人员快速判断管道特性、泄漏介质风险；⑤处置技术和实操作业是核心技能，确保能有效完成抢修、堵漏等工作；⑥设备物资使用维护知识保障应急装备的正常运行；⑦辖区管道基础资料帮助人员快速定位管道位置、掌握管道参数，提升处置针对性。培训合格后方可上岗，确保应急人员具备相应能力。

3.0.5  本条规定了应急接警的核心要求，其依据包括《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》GB/T 51474及《北京市燃气管理条例》等地方规范。

公布应急接警固定电话并承诺响应时间，是保障用户快速求助、企业及时响应的基础；24小时应急接警与抢修人员配置，确保全天候响应，避免夜间或节假日出现处置真空；电话线路和数量与用户规模匹配，例如大型燃气企业需开通多条接警线路，避免因线路繁忙导致警情延误；接警电话录音存档，一方面可作为处置过程的记录依据，另一方面可用于后续的责任追溯和流程优化。

3.0.6  本条明确了应急指挥部的设置及各应急小组的职责分工，其核心目的是建立“统一指挥、分工明确、协同高效”的应急处置体系。各小组职责的核心要求说明：

（1）指挥部：作为核心决策机构，需统筹全局，确保应急处置的方向性和协调性；对外信息发布和上报的审核要求，避免信息混乱或不实发布。

（2）生产调度组：核心是“信息枢纽”，负责警情接收和研判，确保响应启动的准确性；同时统筹生产和气源调度，避免因处置导致更大范围的供气影响。

（3）生产技术组：作为“技术支撑核心”，需结合现场实际制定科学的处置方案，确保方案的可行性和安全性；动态调整方案的要求，体现了处置的灵活性，适应事态的变化。

（4）抢修救援组：是“现场处置主力”，负责具体抢修作业和险情控制，需严格执行指挥部指令，确保处置措施落地。

（5）后台保障组：保障“物资、交通、通讯”等基础条件，确保抢修救援工作不受资源短缺影响。

（6）数据支持组：提供“管网信息和运行数据”，为指挥部决策和技术组制定方案提供数据支撑，确保决策的科学性。

（7）警戒疏散组：核心是“风险隔离”，通过浓度检测确定警戒范围，疏散无关人员，保障现场安全，避免无关人员伤亡。

（8）舆情监测组：负责“信息发布和舆情管控”，及时向社会公布处置进展，避免不实舆情扩散，维护社会稳定。

（9）善后处置组：聚焦“人员安置和损失核算”，保障受灾人员的合法权益，确保处置工作的完整性。

3.0.7  本条强调应急管理工作的合规性和时效性。安全生产法律法规、标准规范处于动态更新中（如标准修订、法规完善），燃气供应企业需建立常态化的信息获取机制（如关注行业主管部门发布、订阅标准更新服务等），及时识别新要求，调整本单位的应急管理工作，确保应急处置始终符合现行规定，避免因法规滞后导致违规。

3.0.8  本条要求燃气供应企业建立应急指挥管理系统，其核心目的是提升应急处置的信息化水平。监控与数据采集系统可实时提供管道运行压力、流量等数据，帮助指挥部快速掌握管道运行状态；地理信息系统可精准定位管道位置、管径、埋深等基础信息，为现场处置提供精准支撑。具备数据接口调用能力，可实现信息的快速整合和共享，提升决策效率和处置精准性。

4  应急准备

## 4.1  应急预案

4.1.1  本条明确了应急预案的编制依据，核心是遵循现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639。该标准规定了应急预案的编制流程、内容框架、评审要求等核心要素，燃气供应企业编制应急预案时，需严格按照导则要求，结合燃气输配管道的特点，确保预案的科学性、针对性和可操作性。

4.1.2  本条明确了应急预案的类型，在现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020中，应急预案分为综合预案、专项预案和现场处置方案。综合预案是生产经营单位针对各类生产安全事故制定的综合性应对方案，涵盖企业整体的应急管理体系和通用要求；而本指南聚焦燃气输配管道这一特定设施的应急处置，属于专项领域。燃气供应企业的综合预案已在企业整体应急管理体系中涵盖，本指南仅需针对燃气输配管道的燃气事件（如泄漏、火灾、爆炸等）制定专项应急预案，针对具体场景（如特定路段管道泄漏、阀室故障等）制定现场处置方案，确保处置的针对性。专项应急预案需按事件类别（如泄漏事件、火灾爆炸事故等）制定，明确具体流程和措施；现场处置方案需细化到具体风险点，做到简单、具体、可操作。

4.1.3  本条规定了应急预案编制工作组的组建要求，核心目的是确保预案编制的全面性和代表性。组长由单位有关负责人担任，可保障编制工作的资源支持和统筹协调；相关部门人员参与，确保预案覆盖各环节职责；邀请救援队伍、周边企业、单位或社区代表参加，可充分考虑外部协同需求，使预案更符合现场实际，提升预案的可行性和协同性。

4.1.4  本条明确了预案编制的资料收集要求，收集的资料是预案编制的基础依据。法律法规和技术规范标准确保预案的合规性；周边地质、地形、环境情况帮助识别潜在风险（如地质灾害高发区域的管道风险）；管线基础资料（压力、管材、管龄等）帮助制定针对性的处置措施；相关事故信息可借鉴历史处置经验，提升预案的科学性。

4.1.5  本条规定了风险辨识、分析和评价的要求，其依据为《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639及应急预案编制的核心要求。全面辨识风险是预案编制的前提，需覆盖燃气输配管道全生命周期的风险（如施工扰动、腐蚀、外力撞击、自然灾害等）；选用科学方法（如风险矩阵法、故障树分析法等）进行分析和评价，可精准判断风险等级和可能引发的事件类型，为预案中响应分级、处置措施制定提供依据。结合实际的要求，强调风险辨识需立足企业管道实际情况，避免照搬通用模板。

4.1.6  本条明确了应急预案的内容要求。简明化、图表化、流程化的要求，核心是提升预案的可读性和可操作性，使应急人员能快速理解和执行；事故信息报告、响应分级与启动、指挥权移交、警戒疏散等内容，是应急处置的关键环节，必须在预案中明确，确保处置过程中有据可依。

4.1.7  本条规定了应急预案中燃气事件分级标准和响应级别的明确要求。分级的核心目的是“差异化响应”，根据事件的危害程度、影响范围、发展态势等因素，划分不同的响应级别（如一般、较大、重大、特别重大），对应不同的处置流程和资源配置，避免资源浪费或处置不足。分级参考因素主要包括：①泄漏量或事故规模；②影响范围（如是否涉及人员密集区域、重要设施）；③人员伤亡和财产损失情况；④事态发展趋势（如是否可能引发次生灾害）。

4.1.8  本条明确了响应启动的程序和方式要求。明确启动程序和方式，可确保响应启动的规范性和及时性，避免因启动流程混乱导致延误；分级应急响应程序需对应不同的响应级别，明确各级别对应的责任人员、职责和处置措施；表1为某企业的应急事件分级表，表2为应急响应级别、升级条件，提供详细的补充解释。

表1 燃气输配管道燃气事件分级表

| 事件级别 |  | 一级（特别重大燃气事件） （红色） | 二级(重大燃气事件) （橙色） | 三级(一般燃气事件) （黄色） | 四级(普通燃气事件) （蓝色） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级条件 | 死亡受伤人数 | 发生死亡3人（含）以上；重伤10人(含)以上；死、重伤10人（含）以上的事件 | 发生死亡 3 人（不含）以下；重伤3人以上、10人（不含）以下的事件 | 发生重伤 3 人以下的事件 | 发生人员轻伤无人员重伤的事件 |
|  | 发生燃气火灾爆炸或泄漏 | 高压（含）以上级别的燃气输配系统发生火灾、爆炸或发生燃气泄漏严重影响燃气供应及危及公共安全的事件； | 次高压（含）以上级别的燃气输配系统，发生燃气火灾、爆炸或发生的燃气泄漏严重影响局部地区燃气供应及危及公共安全； | 中压（含）以下燃气输配系统发生燃气泄漏、引发中毒、火灾、爆炸事件，能够通过启动属地分公司应急预案及时处置，且在事发时和处置过程中没有危及到用户安全，没有造成人身伤亡和较大社会影响 | 各级燃气输配系统经检测发生的燃气泄漏，但未发生中毒、火灾、爆炸事件，能够通过启动属地分公司应急预案及时处置，且在事发时和处置过程中没有危及到用户安全，没有造成人身伤害和较大社会影响 |
|  | 影响用户 | 造成2万户(含)以上居民停止供气（可按用户规模调整） | 居民用户停气数量在1万户（含）至 2万户（不含）（可按用户规模调整） | 居民用户停气数量在300户（含）至1万户（不含）以下（可按公司用户调整） | 居民用户停气数量在300户（不含）以下（可按用户规模调整） |
|  | 影响交通运输、城市基础设施 | 燃气突发事件造成铁路、高速公路运输长时间中断，或造成供电、通信、供水、供热系统无法正常运转，城市基础设施受到大面积影响 | 在城市交通干道和大型公共建筑等城市重点防火单位和地区，发生因燃气泄漏导致的火灾、爆炸，造成人员伤亡，交通中断的事故；次生灾害造成其他市政设施局部瘫痪 | —— | —— |
|  | 重要节点 | —— | 事件发生在特殊或重要时间、重要地点，可能造成重大影响 | —— | —— |
| 升级条件 |  | 1.在重大活动、节日期间，可根据当时的情况自动或指定升级； 2.当引起公众恐慌，吸引媒体的关注或报道，可以根据当时的情况自动或指定升级。 |  |  |  |

表2 燃气输配管道燃气事件应急响应级别、升级条件

| 事件级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触发条件 | 现场有大量或较大范围的燃气泄漏，有继续扩大或发生次生灾害的可能，且发生在重要路段或已造成道路中断 | 现场有大范围的燃气泄漏，有继续扩大或发生次生灾害的可能，且发生在如下之一的：⑴重要路段且造成部分断路或限行；⑵重要用户且有人员疏散 | 现场有局部的燃气泄漏，且发生在如下之一的：⑴重要路段但未造成断路或限行；⑵非重要路段但造成部分断路或限行；⑶重要用户但未造成疏散；⑷非重要用户但造成大规模人员疏散 | 现场有局部的燃气泄漏，且发生在如下之一的：⑴非重要路段且未造成断路或限行；⑵非重要用户且未造成人员疏散 |
|  | 现场发生燃气火灾，严重危及公共安全，且具下述情况之一时：⑴重要路段；⑵大型公共建筑、人员密集场所等重要位置；⑶消防到场灭火，损毁严重 | 现场发生燃气火灾，危及公共安全，且具下述情况之一：⑴非重要路段；⑵重要用户；⑶消防到场灭火，损毁较重 | ⑴非重要位置发生中压管网设施燃烧；⑵消防到场灭火，无重大损毁 | ⑴非重要位置发生低压管网设施燃烧；⑵群众灭火，损毁轻微 |
|  | 现场发生爆炸，严重影响危及公共安全，且具下述情况之一时：⑴重要路段，⑵大规模人员疏散；⑶损毁严重 | 现场发生爆炸，危及公共安全，且具下述情况之一：⑴非重要路段；⑵非重要用户有大规模人员疏散；⑶损毁较重 | 现场发生爆炸，无重大损毁，未造成较大社会影响 | —— |
|  | 因燃气突发事件造成1人以上（含）死亡或3人（含）以上受伤 | 因燃气突发事件造成1人（含）以上3人（不含）以下受伤 | —— | —— |
|  | 事件造成居民用户停气在2万户（含）以上的（可按用户规模调整） | 造成居民用户停气在1万户（含）以上2万户（不含）以下的（可按用户规模调整） | 造成居民用户停气在300户（含）以上1万户（不含）以下的（可按用户规模调整） | 造成居民用户停气在300户（含）以下的（可按用户规模调整） |
|  | 造成供电、通信、供水、供热系统无法正常运转，城市基础设施受到大面积影响 | 造成其他市政设施受到影响 | —— | —— |
| 升级条件 | 1.在重大活动、节日期间，可根据当时的情况自动或指定升级； 2.当引起公众恐慌，吸引媒体的关注或报道，可以根据当时的情况自动或指定升级。 |  |  |  |
| 备注 | 1.重要路段是指：铁路、轨道交通、高速公路、市政主路、立交桥、重要用户周边等； 2.重要位置是指：大型公共建筑、城市标志性建筑、文物古建、建筑密集区域、人员密集场所、周边存在高风险设施（如加油站）等； 3.重要用户是指：政府机关、医院、学校、幼儿园、养老机构、福利院等。 |  |  |  |

4.1.9  本条规定了应急预案的评审、发布、实施和备案要求。专家评审的目的是确保预案的科学性、可行性和合规性，避免预案存在漏洞；评审通过后发布实施，确保预案的权威性；按规定备案（如向行业主管部门、应急管理部门备案），是履行企业安全生产责任的要求，同时便于监管部门掌握企业应急管理情况。

4.1.10  本条规定了应急预案演练的要求，其依据为《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639。每年至少一次专项应急预案演练、每半年一次现场处置方案演练，可确保应急人员熟悉预案流程和处置措施，提升实战能力；演练计划的制定需结合安全运行情况和应急处置中暴露的问题，使演练更具针对性；演练的核心目的是检验预案的可行性、发现处置薄弱环节，提升企业的应急响应能力。

4.1.11  本条规定了演练评审总结的要求及协同演练的鼓励。演练评审总结可帮助企业发现预案存在的问题、应急队伍的薄弱环节，为预案修订和人员培训提供依据；与相关企业、单位和社区开展协同演练（如与消防部门、社区开展疏散逃生演练），可提升各方的协同配合能力，确保应急处置过程中高效联动。

4.1.12  本条依据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条，明确了应急预案的修订情形，核心目的是确保预案的时效性和适用性。相关法律法规、标准规范或上级预案变化，需对应修订预案以保持合规；应急指挥机构及职责调整、风险变化、重要应急资源变化，需修订预案以适应新的管理体系和风险状况；在演练或事故处置中发现重大问题，需通过修订预案完善流程；未辨识到的风险出现，需补充到预案中，确保预案的全面性。

## 4.2  应急资源配置

4.2.1  本条规定了应急站点的设置原则。应急站点的选址与配置核心需遵循“快速响应、有效支撑”的原则，考虑因素包括：①服务范围：确保覆盖辖区内所有燃气输配管道，无响应盲区；②交通便利性：选址需靠近交通主干道，便于应急车辆快速通行；③应急时间：确保接到指令后，能在规定时间内抵达任何事发点，保障初期处置的及时性；④周边环境：避免选址在易燃易爆区域、人员密集区域，确保站点自身安全。

4.2.2  本条明确了应急站点的人员和物资配置要求。配置需结合管辖范围内燃气设施情况（如管道长度、管龄、风险等级），确保资源充足；对管龄较长、管材老旧、历史泄漏事件较多的区域，按同时处置2起突发事件配置资源，是考虑到该类区域风险较高，可能出现多起事件同时发生的情况，避免资源不足导致处置延误。

4.2.3  本条规定了个体防护用品的标准要求。个体防护用品是保障应急人员自身安全的关键，必须符合对应的国家标准，确保防护性能；检验合格报告及合格证等质量证明文件，是产品合格的证明，避免使用不合格产品导致人员伤亡。表4.2.3列出的标准，涵盖了应急处置中各类作业场景（如防静电、焊接、有限空间作业等）的防护要求，确保防护的全面性。

4.2.4  本条补充了应急站点的其他装备物资配置要求。灭火器用于处置初期火灾；防爆照明和通讯设备适应燃气泄漏等易燃易爆环境的使用要求；警戒隔离装备用于划定警戒区域，隔离无关人员；排水、通风装备用于处理现场积水、改善有限空间或密闭区域的通风条件，确保处置环境安全。这些物资是应急处置的基础保障，需足额配置。

4.2.5  本条明确了气体检测仪的性能要求，其核心依据为《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》GB 12358。

1 本指南的适用范围是城镇燃气管网，包含管道及附属设施，涉及阀门井的应急处置时除检测可燃气体，还需检测氧气、一氧化碳、硫化氢等气体，所以此处提出的是气体检测仪。防爆等级的要求参照现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215提出。

2  在现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215-2014中仪器的选用和配备有要求。考虑到管道及附属设施应急处置基本是在已知燃气泄漏的情况下进行的环境检测及监测，所以用到的可燃气体检测仪主要涉及爆炸下限百分比浓度和气体百分比浓度的检测。气体百分比浓度检测仪器主要采用热传导或非色散红外传感器。爆炸下限百分比深度检测仪器主要采用催化燃烧或非色散红外等传感器。热传导传感器的特点是可实现高浓度燃气检测，非色散红外传感器的特点除可实现较高浓度燃气检测外还有较好的选择性，催化燃烧传感器具有在爆炸下限范围内的测量精度较高、重复性好的特点，而且这两类仪器均为防爆型。在应急处置的场景下基本为爆炸危险性环境，此类场景对检测仪器的最大允许误差要求较高，在到达报警点后仪器必须能够快速发出声光报警提示人员及时做出撤离等处置措施。所以本指南提出此项要求。

目前检测气体百万分比浓度（ppm）甚至检测气体十亿分比浓度（ppb）的检测仪应用较为广泛，此类仪器采用的传感器为半导体、火焰离子、光学甲烷、离轴积分腔输出光谱技术等，这些仪器普遍具有灵敏度高、反应速度快的特点，主要适用于埋地管道泄漏检测，但是此类仪器的缺点是误差大、重复性较差，只能用于定性分析，因此标准中不推荐使用此类仪器用于应急处置。

4.2.6  本条规定了应急装备物资的使用、维护及保养要求，核心目的是确保装备物资始终处于良好状态，能随时投入使用。有效期内使用可避免因装备老化导致性能下降；及时补充消耗物资、保持电池电量充足，确保资源充足；定期检查、清洁、维护和检定/校准，可及时发现装备故障，保障检测数据准确、装备性能稳定；符合要求的贮存条件可避免装备因环境因素（如潮湿、高温）损坏。

5  应急处置

## 5.1  一般规定

5.1.1  本条明确了燃气事件应急处置的核心流程，划分的四个步骤（接警及初步研判、启动响应及现场评估、现场控制、响应解除）形成了完整的处置闭环。接警及初步研判是处置的起点，核心是快速获取事件信息、初步判断风险；启动响应及现场评估是衔接环节，核心是根据研判结果启动响应、现场核实信息；现场控制是核心处置环节，核心是采取针对性措施控制事态；响应解除是处置的收尾，核心是确认事态控制、恢复正常状态。该流程确保处置工作有序推进，避免混乱。

5.1.2  本条规定了应急人员的装备使用要求，核心是保障人员安全和处置的规范性。严格按照标准规范和预案要求穿戴防护用具、携带装备，可避免人员暴露在燃气泄漏、火灾等危险环境中；表5.1.2明确了各类装备的配置要求和数量，确保装备充足且适用：如抢修救援组每人1套阻燃服、空气呼吸器，是因为该组人员直接参与现场抢修，面临的风险最高；夜间作业需配置高可视性警示服，确保人员被清晰识别；每个处置点2台可燃气体检测仪和防爆通讯设备，可确保检测数据准确、通讯畅通。进入泄漏或疑似泄漏区域的特殊要求（防静电服、鞋，防爆装备），是因为燃气泄漏环境存在爆炸风险，防静电可避免产生静电火花，防爆装备可避免引发燃烧爆炸。

5.1.3  本条明确了应急联动的要求。燃气输配管道应急处置可能涉及消防救援、公安、居委会、社区物业等多个相关方（如火灾爆炸需消防部门处置，人员疏散需公安和社区配合），按预案规定通报初始信息和请求援助，可确保相关方快速响应、协同配合，提升处置效率。

5.1.4  本条规定了现场指挥部的建立及与外部应急人员的对接要求。建立现场指挥部可实现现场处置的统一指挥，避免多头管理；与消防、公安、属地政府应急人员对接，可明确各方职责，协同推进处置工作；消防、公安等人员未到达现场时，现场指挥部先行处置，可避免处置延误，控制事态发展；上级政府应急预案启动时，协助上级指挥部工作，确保处置工作的统一性和规范性。

5.1.5  本条强调了现场处置的安全优先原则和动态调整要求。“确保人员安全前提下开展处置”是核心准则，要求首先辨识危险源、开展评估，避免盲目作业；燃气浓度检测和环境监测是判断现场风险的关键，为警戒区域划定、疏散群众提供依据；动态调整处置措施、警戒区域、响应级别，是因为现场事态可能随时变化（如燃气泄漏量增大、风向改变导致浓度扩散范围变化），需及时适应变化，确保处置的有效性。

5.1.6  本条规定了供气影响的告知和控制要求。及时通知燃气用户，可让用户了解情况，做好应对准备（如关闭燃气阀门、避免使用明火）；采取措施减小影响范围（如调整气源调度、临时关闭无关管道），可降低事件的社会影响，保障更多用户的正常供气。

## 5.2  接警及初步研判

5.2.1  本条明确了接警人员需要收集的核心信息，这些信息是初步研判的基础。接警及事件时间帮助掌握事件发生的时效性；地理位置帮助快速定位事发点；事件类型帮助判断处置方向；周边环境特征帮助评估风险范围；人员伤亡及现场破坏情况帮助判断事件严重程度；报警人信息便于后续核实和沟通；警情来源帮助判断信息的可靠性。收集完整的信息，可确保初步研判的准确性。

5.2.2  本条规定了接警人员对报警人的安全提示和指导要求。在完成信息问询后进行安全提示，可帮助报警人规避即时风险（如远离泄漏区域、不使用明火）；引导报警人协助疏散人群、设置警戒，可在应急队伍到达前初步控制现场风险，减少损失。

5.2.3  本条明确了警情报告的流程。接警人员判断事件类型后，立即向生产调度组报告，可确保信息快速传递，为后续响应启动争取时间；按程序报告，避免信息传递混乱。

5.2.4  本条规定了生产调度组的初步研判和报告职责。生产调度组根据事件初期特征（如泄漏量、影响范围、人员伤亡情况）研判危害程度、紧急程度和发展态势，是确定响应级别的基础；依据分级标准和内部报告程序向指挥部报告，可确保指挥部快速决策，启动相应级别响应。

## 5.3  启动响应及现场评估

5.3.1  本条明确了指挥部的响应启动职责。指挥部根据初步研判确定响应级别，确保响应的针对性；启动应急响应、组织抢修队伍赶赴现场，是快速开展处置的关键；实时同步信息，可让指挥部及时掌握现场情况，调整决策。

5.3.2  本条规定了现场处置组的初始评估要求。初始评估的核心目的是核实现场信息，为制定处置方案提供依据。核实的内容涵盖了事发点基本情况（地点、管道参数）、现场环境、事件严重程度、风险隐患、原因初判等核心要素，确保评估全面、准确；只有掌握这些信息，才能制定科学的处置方案。

5.3.3  本条明确了非燃气事件的处置流程。经核实不属于燃气事件的，需经指挥部研判后解除响应，避免资源浪费；告知产权单位或报告政府主管部门确认，可明确后续处置责任主体；做好记录，确保处置过程可追溯。

5.3.4  本条规定了燃气泄漏的判定场景和要求。列举的三个场景（异味、声响、检测浓度、异常特征）是燃气泄漏的典型表现，现场处置组需立即针对这些场景进行判定，明确是否为燃气泄漏及可燃气体种类，为后续处置措施（如警戒、通风、堵漏）的制定提供关键依据。

5.3.5  本条补充了燃气泄漏判定后的密闭空间检测要求。燃气（如天然气、液化石油气）易在密闭空间（建筑物、管沟、阀门井）积聚，引发爆炸风险，因此需对这些区域进行泄漏检测；持续监测可及时掌握浓度变化，避免因浓度升高导致二次风险。

5.3.6  本条明确了禁绝火源、切断电源的触发条件。这四个场景均属于高风险场景：燃气浓度超过爆炸下限20%，已接近危险阈值；已发生火灾、爆炸，需防止火势扩大或二次爆炸；管道明显破损，泄漏量可能较大；外部事故危及管道安全，可能引发泄漏。在这些场景下禁绝火源、切断电源，是防止风险升级的关键措施。

5.3.7  本条强调了事态的动态跟踪和响应级别的动态调整。现场事态可能随时间、环境变化（如风向改变、泄漏量增大、次生灾害发生），持续跟踪并反馈信息，可让指挥部及时掌握变化；动态调整响应级别，确保响应措施与事态严重程度匹配，避免响应不足或过度响应。

5.3.8  本条明确了各应急小组的协同要求。应急处置是系统工作，需要生产调度、技术、抢修、保障等多个小组协同配合，按职责分工开展工作，确保处置流程顺畅、资源配置合理，提升整体处置效率。

## 5.4  现场控制

5.4.1  本条规定了现场指挥部的成立及人员标识要求。根据响应级别成立现场指挥部，明确各组职责和负责人，可实现现场的统一指挥；佩戴身份识别标志，便于各小组之间识别和协同，避免职责混淆。

5.4.2  本条明确了现场处置方案的制定要求。现场指挥部需结合现场实际情况（泄漏量、影响范围、周边风险、次生灾害可能性）进行综合评估，制定针对性的处置方案，确保方案科学、可行；快速评估的要求，是为了避免方案制定延误，及时控制事态。

5.4.3  本条列出了现场控制的核心工作内容，这五项工作是控制事态的关键环节：气体浓度监测和泄漏检测是掌握风险动态的基础；警戒疏散和交通管制是隔离风险、保障人员安全的核心；压力控制是减少泄漏量、降低爆炸风险的关键；燃气浓度稀释是消除爆炸风险的重要措施；泄漏点定位及控制是从根源上解决问题的核心。

5.4.4  本条明确了警戒区域划定的参考因素。泄漏浓度及扩散范围直接决定了风险范围；周边环境、风速风向影响浓度扩散方向和速度；可能引发的安全事件及次生灾害决定了警戒区域的扩大需求。综合考虑这些因素，可确保警戒区域划定科学、合理，既有效隔离风险，又避免过度影响周边正常秩序。

5.4.5  本条规定了警戒区域的标识要求。明显的安全警示标志可有效提醒无关人员远离警戒区域，避免误入危险区域；限制无关人员进入，是保障现场处置安全、避免无关人员伤亡的关键。

5.4.6  本条明确了高风险场景下的警戒区域扩大要求。燃气泄漏引发火灾、爆炸，或次生灾害可能性大时，风险范围可能快速扩大，因此需尽量扩大警戒区域，进一步隔离风险，避免火势蔓延或次生灾害影响更多人员和设施。

5.4.7  本条规定了警戒区内人员的疏散方向。向上风向、侧风向疏散，可避免人员被燃气泄漏浓度扩散区域波及，保障疏散人员的安全；明确疏散方向，可避免疏散混乱，提升疏散效率。

5.4.8  本条规定了事故段管道的隔离和降压措施。关闭相通气源阀门，可切断事故段管道的气源供应，从根源上减少泄漏；放散降压、吃气降压等措施可将管道压力降至可控范围，降低泄漏量和爆炸风险；事故段管道稳定燃烧时，需在控制措施（如隔离、降温、灭火准备）齐备后再熄灭火焰，避免熄灭火焰后燃气泄漏引发二次爆炸。

5.4.9  本条明确了放散的核心要求。放散区域选择空旷区域并实施警戒，可避免燃气积聚引发风险；专人检测浓度，确保放散过程中浓度在安全范围；放散管采用金属管道、牢固安装并可靠接地，可避免产生静电火花；放散口高于地面2m以上，可确保燃气快速扩散，避免积聚在地面附近。

5.4.10  本条规定了强制通风的触发条件和要求。当密闭空间燃气浓度超过爆炸下限20%时，已存在爆炸风险，强制通风可快速降低浓度，消除风险；通风方式需采用防爆通风设备，避免引发火花。

5.4.11  本条明确了开挖方式确定泄漏部位的安全要求。①燃气浓度降至爆炸下限20%以下方可开挖，避免开挖过程中产生火花引发爆炸；②开挖过程中持续监测浓度，超过阈值立即停止并采取措施，确保开挖安全；③机械开挖避开构筑物、管道、电缆，必要时人工开挖，可避免损坏其他设施引发次生事故；④深度大于1m的沟槽坑设置上下通道，保障作业人员进出安全；⑤人员不进入机械旋转半径，避免机械伤害；⑥临时堆土的要求，可保障沟槽边坡稳定，避免坍塌，同时保护周边设施。

5.4.12  本条规定了开挖后的泄漏部位排查要求。管道腐蚀可能导致多处泄漏，扩大开挖范围可全面排查所有泄漏部位，避免遗漏，确保后续修复工作彻底，防止再次发生泄漏。

5.4.13  本条明确了泄漏点的临时处置措施。堵漏胶、堵漏抱卡、堵漏补丁等临时措施，可快速控制泄漏量，为后续的永久修复争取时间；临时处置措施需确保牢固、有效，避免处置失效导致泄漏扩大。

5.4.14  本条强调了有限空间作业的合规要求。燃气输配管道应急处置中的有限空间作业（如阀门井、管沟作业）风险较高，需严格遵循《有限空间作业安全技术规范》GB 46768的规定，包括作业前检测、通风、作业中监护、应急救援等要求，确保作业人员安全。

5.4.15  本条规定了燃气管廊内事件的处置要求。燃气管廊内可能敷设多种管道（燃气、供水、供电等），环境复杂，风险较高，因此需先进行安全评估（如检测燃气浓度、评估其他管道影响），再采取针对性措施，避免盲目处置引发次生事故。

5.4.16  本条明确了非泄漏类燃气事件的处置要求。供气中断、压力异常波动、设备故障报警等事件，虽未直接引发泄漏，但影响燃气系统正常运行，需综合分析原因（如设备故障、气源问题、管道堵塞等），采取针对性措施（如修复设备、调整气源、疏通管道），尽快恢复正常运行。

5.4.17  本条规定了燃气事故及外部事故影响管道安全时的协同处置要求。燃气事故（如火灾爆炸）可能需要消防、救护等部门参与，应急处置人员需按职责配合这些部门开展工作（如提供管道信息、协助疏散、参与抢修）；外部事故（如交通事故撞击管道、地质灾害破坏管道）危及管道安全时，需配合相关部门控制事态，避免管道损坏引发二次事故。

## 5.5  响应解除

5.5.1  本条明确了响应解除的触发条件，核心是“事态得到全面控制，无安全风险”。①现场处置完毕并恢复正常供气，说明事件已彻底解决；②短时间无法恢复供气但无危险、事态可控，说明风险已消除，无需继续维持应急响应；③政府部门宣布解除响应，需服从政府统一安排。这三个条件覆盖了不同的处置收尾场景，确保响应解除的合理性。

5.5.2  本条规定了未恢复原状现场的警戒要求。未恢复原状（如管道未完成永久修复）的现场仍存在潜在风险，继续保持警戒区域可避免无关人员进入引发事故，直至现场完全恢复。

5.5.3  本条明确了恢复供气后的泄漏检测要求。恢复供气后，管道可能因压力变化、修复部位密封不严等原因再次发生泄漏，因此需在24h和一周内进行两次泄漏检测；检测范围包括受影响的管道及周边密闭空间，确保全面排查风险，保障供气安全。

5.5.4  本条规定了应急物资的补充和回收要求。消耗性物资及时补充，可确保后续应急响应时资源充足；可回收物资的清理、检验和回收，可提高物资利用率，降低应急成本；明确责任主体（使用单位、事发单位、储备单位），确保物资管理规范。

5.5.5  本条规定了事故处置后的总结要求。分析事故原因，可明确责任，避免同类事故再次发生；总结救援经验和提出改进措施，可提升企业的应急管理水平，完善应急预案和处置流程。

6  作业记录和档案管理

6.0.1  本条明确了应急处置记录的核心要求，记录需覆盖处置全流程。接警及初步研判记录是事件初始信息的依据；启动响应及现场评估记录是响应决策的依据；现场控制记录是处置措施实施的依据；响应解除记录是处置收尾的依据。全流程记录可确保处置过程可追溯，为后续的总结、评估和责任追溯提供支撑。

6.0.2  本条强调了记录的核心属性。真实、准确、完整的记录是保障记录有效性的关键：真实要求记录反映实际情况，不虚构；准确要求记录数据、信息无误；完整要求记录覆盖所有关键环节，不遗漏。这三个属性确保记录可作为后续总结、评估和监管检查的有效依据。

6.0.3  本条明确了记录的媒介类型及要求。多种媒介记录方式可互补，确保记录的全面性（如纸质记录便于签字确认，照片、视频可直观反映现场情况）；不同媒介记录相互呼应，可避免记录矛盾，提升记录的可信度；人员签字清晰可辨，确保责任可追溯。

6.0.4  本条列出了应急处置结束后需归档的核心资料。①文件材料（记录、会议材料、奖惩材料等）是处置过程的文字体现；②照片、音频、视频是现场情况的直观记录；③信息系统数据、电子邮件等是电子形式的记录；④其他有价值的材料确保归档资料的全面性。这些资料是企业应急管理工作的重要成果，也是后续查阅、总结、评估的依据。

6.0.5  本条规定了归档资料的核心要求和保存期限。齐全完整、真实合法是归档资料的基本要求，确保资料的有效性；保存期限符合国家档案管理相关规定，可确保资料在规定期限内可查阅，同时规范档案管理工作。对于燃气输配管道应急处置归档资料，通常需保存至少5年，涉及重大事故的资料需永久保存。