UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES XX-20XX

单边螺栓节点技术规程

Technical specification for blind bolted connections

（征求意见稿）

2020–XX–XX 发布									  2020–XX–XX  实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

单边螺栓节点技术规程

Technical specification for blind bolted connections

T/CCES XX-20XX

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：202 年 月 日

202X   北  京

前  言

本规程是根据中国土木工程学会学术与标准工作委员会《关于发布<2020年中国土木工程学会标准立项计划>的通知》（学标委[2020]31号）的要求，由同济大学牵头编制完成。

在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了单边高强度螺栓的试验与工程实践结果，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：总则，术语和符号，基本规定，单边高强度螺栓连接设计，单边高强度螺栓连接接头设计，施工与验收以及有关的附录。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国土木工程学会标准与出版工作委员会负责管理，由同济大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送同济大学（地址：上海市杨浦区四平路1239号同济大学建筑工程系；邮政编码：200092；电子邮箱：weiwang@tongji.edu.cn）。

本规程主编单位：同济大学

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

签              发：

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1 术  语	2

2.2 符  号	2

2.3 参考标准	4

3  基本规定	5

3.1 一般规定	5

3.2 材料与设计指标	5

4  单边高强度螺栓连接设计	7

4.1 单边高强度螺栓摩擦型连接计算	7

4.2 单边高强度螺栓承压型连接计算	8

4.3 单边高强度螺栓连接构造要求	9

5  单边高强度螺栓连接接头设计	11

5.1 拼接接头	11

5.2 受拉连接接头	11

5.3 外伸式端板连接接头	12

6  施工与验收	22

6.1 一般规定	22

6.2 制作	22

6.3 安装	23

6.4 验收	25

附录A 单边高强度螺栓外伸式端板刚性连接临界跨度表	26

本规程用词说明	45

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

2.3  Reference Standard	4

3  Basic Requirements	5

3.1  General Requirements	5

3.2  Materials and Design Indices	5

4  Design of Connections	7

4.1  Slip Critical Connections	7

4.2  Bearing Type Connections	8

4.3  Connection Details	9

5  Design of Joints	11

5.1  Splice Joints	11

5.2  T-type Tension Joints	11

5.3  Extended End-Plate Joints	12

6  Construction and Acceptance	22

6.1  General Requirements	22

6.2  Fabrication	22

6.3  Installation	23

6.4  Quality acceptance	25

Appendix A  Critical Span of Beam for Rigid Connections with Extended Endplate	26

Explanation for wording in the specification	45

# 1  总  则

1.0.1  为适应钢结构工程中封闭截面单边螺栓连接应用需求，在钢结构单边高强度螺栓连接的设计、施工及验收中做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于钢结构工程中单边高强度螺栓连接的设计、施工与验收。

1.0.3  单边高强度螺栓连接的设计、施工与验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的要求。

1.0.4  本规程需要与单边高强度螺栓产品标准《钢结构用单边高强度螺栓连接副技术条件》结合使用。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1  单边高强度螺栓 high strength blind bolt

采用特殊的安装工艺，或对传统高强度螺栓的构造进行改进，可以在一边采用扳手或其他安装工具进行固定和拧紧的高强度螺栓，用于钢管等封闭截面构件与其它构件的连接。

2.1.2  单边高强度螺栓连接副 high strength blind bolt assembly

由一个扭剪型高强度圆头螺栓，一个高强度大六角螺母，一个高强度平垫圈、一个分体式高强度垫圈和一个套筒组成一副的连接紧固件。

2.1.3  铰接连接 hinge connection

在外力作用下，连接的梁与柱轴线夹角能接近自由转动，能传递轴力、剪力而几乎不能传递弯矩的构件相互连接方式。

2.1.4  半刚性连接 semi-rigid connection

在外力作用下，连接的梁与柱轴线夹角的改变量介于铰接连接和刚性连接之间，能传递轴力、剪力和部分弯矩且容许有一定转动变形的构件相互连接方式。

2.1.5  刚性连接 rigid connection

在外力作用下，连接对转动的约束能使梁与柱轴线夹角基本保持不变，能传递轴力、剪力，又能传递几乎全部弯矩的构件相互连接方式。

2.1.6  外伸式端板连接 extended end-plate connection

柱壁与钢梁采用高强螺栓和外伸端板连接，其中部分高强螺栓位于钢梁的上下翼缘之间，部分高强螺栓位于钢梁的上下翼缘之外。

## 2.2  符  号

### 2.2.1  几何参数

| Aeff | —— | 单边高强度螺栓螺纹处的有效截面积； |
| --- | --- | --- |
| a | —— | 间距； |
| bbf | —— | 钢梁翼缘宽度； |
| bc | —— | 钢管翼缘方向截面宽度； |
| bep | —— | 端板宽度； |
| bc0 | —— | 钢管翼缘方向的管内混凝土截面宽度； |
| d | —— | 螺杆直径； |
| dc | —— | 钢管腹板方向截面宽度； |
| d0 | —— | 单边高强度螺栓连接板的孔径； |
| hb | —— | 钢梁截面高度； |
| h0 | —— | 端板外伸高度； |
| hc0 | —— | 钢管腹板方向的管内混凝土截面高度； |
| Kj,ini | —— | 连接的初始刚度； |
| tbf | —— | 钢梁翼缘厚度； |
| tc | —— | 钢管厚度； |
| te | —— | 端板厚度； |
| tj | —— | 内隔板厚度。 |

### 2.2.2  材料性能及计算指标

| f | —— | 钢管柱壁的抗拉强度设计值； |
| --- | --- | --- |
| fcb | —— | 单边高强度螺栓的承压强度设计值； |
| ftb | —— | 单边高强度螺栓的抗拉强度设计值； |
| fvb | —— | 单边高强度螺栓的抗剪强度设计值； |
| fj | —— | 内隔板钢材抗拉强度设计值； |
| Ncb | —— | 单个单边高强度螺栓的承压承载力设计值； |
| Ntb | —— | 单个单边高强度螺栓的抗拉承载力设计值； |
| Nvb | —— | 单个单边高强度螺栓的抗剪承载力设计值。 |

### 2.2.3  作用及作用效应

| M | —— | 弯矩； |
| --- | --- | --- |
| N | —— | 轴力； |
| P | —— | 单边高强度螺栓预拉力设计值； |
| Q | —— | 撬力； |
| V | —— | 剪力。 |

### 2.2.4  计算系数及其它

| E | —— | 钢材弹性模量； |
| --- | --- | --- |
| k2 | —— | 孔型系数； |
| nf | —— | 传力摩擦面数目； |
| nv | —— | 受剪面数目； |
| μ | —— | 摩擦面的抗滑移系数； |
| ν | —— | 泊松比； |
| βv | —— | 剪力放大系数； |
| γ0 | —— | 结构重要性系数； |
| γRE | —— | 承载力抗震调整系数； |

## 2.3  参考标准

1	《建筑抗震设计规范》GB 50011

2	《钢结构设计标准》GB 50017

3	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

4	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632

5	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

6	《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

7	《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159

8	《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022

9	《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178

# 3  基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1  单边高强度螺栓连接设计，宜符合连接强度不低于构件强度的原则。

3.1.2  在设计文件中，应注明所用单边高强度螺栓连接副的性能等级、规格、连接类型、摩擦型连接摩擦面抗滑移系数值及摩擦面处理方式等要求。

3.1.3  当结构有抗震设防要求时，单边高强度螺栓连接应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011等相关标准进行极限承载力验算和抗震构造设计。

3.1.4  不得采用单边高强度螺栓承压型连接与焊接共用的连接。采用单边高强度螺栓摩擦型连接与焊接并用的连接，其计算与构造宜符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82第5.5节的规定。

3.1.5  单边高强度螺栓连接除符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

## 3.2 材料与设计指标

3.2.1  单边高强度螺栓的性能等级为10.9级，单边高强度螺栓连接副的材质、性能等应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T 3632以及《钢结构用单边高强度螺栓连接副技术条件》的规定。

3.2.2  单边高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数的取值应符合现行国家标准 《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

3.2.3  单边高强度螺栓的预拉力设计值应按表3.2.3采用。

表3.2.3单边高强度螺栓的预拉力设计值P（kN）

| 螺栓的性能等级 | 螺栓公称直径 |
| --- | --- |
|  | M16 | M20 | M24 | M30 |
| 10.9s | 100 | 155 | 225 | 355 |

3.2.4  单边高强度螺栓连接的承载力计算规则应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关规定。

# 4  单边高强度螺栓连接设计

## 4.1  单边高强度螺栓摩擦型连接计算

4.1.1  在受剪连接中，每个单边高强度螺栓的承载力设计值应按下式计算：

(4.1.1)

式中：——单个单边高强度螺栓的抗剪承载力设计值（kN）；

k1——系数，对冷弯薄壁型钢结构（板厚t ≤ 6mm）取0.8；其他情况取0.9；

k2——大圆孔的孔型系数，对于M20和M24螺栓，取0.9，对于其他规格螺栓取0.85；

nf——传力摩擦面数目；

μ——摩擦面的抗滑移系数；

P——一个高强度螺栓的预拉力设计值（kN），按本规程表3.2.3采用。

4.1.2  在螺栓杆轴方向受拉的连接中，每个单边高强度螺栓的承载力设计值应按下式计算：

(4.1.2)

式中：——单个单边高强度螺栓的抗拉承载力设计值（kN）。

4.1.3  当单边高强度螺栓摩擦型连接同时承受摩擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的外拉力时，承载力应符合下式要求：

(4.1.3)

式中：——某个单边高强度螺栓所承受的剪力（kN）；

——某个单边高强度螺栓所承受的拉力（kN）。

4.1.4  除符合上述规定外，单边高强度螺栓摩擦型连接计算尚应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017有关高强度螺栓摩擦型连接的规定。

## 4.2单边高强度螺栓承压型连接计算

4.2.1  承压型连接的单边高强度螺栓预拉力P的施拧工艺和设计值取值应与摩擦型连接单边高强度螺栓相同。

4.2.2  在受剪连接中，每个单边高强度螺栓的承载力设计值应取受剪和承压承载力设计值中的较小者。受剪和承压承载力设计值应分别按式(4.2.2-1)和式(4.2.2-2)计算。

受剪承载力设计值：

(4.2.2-1)

承压承载力设计值：

(4.2.2-2)

式中：nv ——受剪面数目；

d ——螺杆直径（mm）；在式（4.2.2-1）中，当计算剪切面在螺纹处时，应按螺纹处的有效截直径de计算受剪承载力设计值；

——在不同受力方向中一个受力方向承压构件总厚度的较小值（mm）；

、——螺栓的抗剪和承压强度设计值（N/mm2）。

4.2.3  在螺栓杆轴方向受拉的连接中，每个单边高强度螺栓的承载力设计值应按下式计算：

(4.2.3)

式中：——单边高强度螺栓螺纹处的有效截面积（mm2），按表4.2.3选取；

——螺栓的抗拉强度设计值（N/mm2）。

表4.2.3 单边高强度螺栓在螺纹处的有效截面积Aeff（mm2）

| 螺栓公称直径 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aeff | 157 | 245 | 353 | 561 |

4.2.4  同时承受剪力和杆轴方向拉力的单边高强度螺栓承压型连接，其承载力应分别符合下列公式的要求：

(4.2.4-1)

(4.2.4-2)

式中：、——分别为某个单边螺栓所承受的剪力和拉力（N）；

、、——单个单边高强度螺栓的抗剪、抗拉和承压承载力设计值（N）。

4.2.5  除符合上述规定外，单边高强度螺栓承压型连接计算尚应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017有关高强度螺栓承压型连接的规定。

## 4.3 单边高强度螺栓连接构造要求

4.3.1  单边高强度螺栓连接的构造应符合下列规定：

1  单边高强度螺栓应采用大圆孔，孔径应按表4.3.1-1匹配。

2  单边高强度螺栓孔距和边距的容许间距应按表4.3.1-2的规定采用。

## 表4.3.1-1 单边高强度螺栓连接的孔径匹配（mm）

| 参数 | 螺栓公称直径 |
| --- | --- |
|  | M16 | M20 | M24 | M30 |
| 螺栓头直径 | 22 | 28 | 36 | 42 |
| 大圆孔直径 | 23.5 | 29.5 | 37.5 | 43.5 |

表4.3.1-2 单边高强度螺栓孔距和边距

| 名称 | 位置和方向 | 最大容许间距 (取两者的较小值) | 最小容许间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中 心 间 距 | 外排(垂直内力方向或顺内力方向) | 5.3d0或12t | 2.23d0 |
|  | 中间排 | 垂直内力方向 | 10.6d0或24t |  |
|  |  | 顺内力方向 | 构件受压力 | 8d0或18t |  |
|  |  |  | 构件受拉力 | 10.6d0或24t |  |
|  | 沿对角线方向 | — |  |
| 中心至构件边缘距离 | 顺内力方向 | 2.6d0或8t | 1.63d0 |
|  | 垂直内力方向 | 剪切边或手工气割边 |  | 1.67d0 |
|  |  | 轧制边、自动气割或锯割边 |  |  |

## 注：1  d0为单边高强度螺栓连接板的孔径（表4.3.1-1）；t为外层较薄板件的厚度；

## 2  钢板边缘与刚性构件（如角钢、槽钢等）相连的高强度螺栓的最大间距，可按中间排的数值采用。

4.3.2  单边高强度螺栓连接设计时应考虑施工时钢管等封闭截面的构件内部净空间和工地专用施工工具的可操作空间要求。内部净空间和扭剪型电动扳手可操作空间尺寸宜分别符合表4.3.2-1和表4.3.2-2的要求。

## 表4.3.2-1 单边高强度螺栓连接施工的钢管构件内部最小净空间（mm）

| 螺栓公称直径 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部最小净空间 | 单侧安装 | Z | Z | Z | Z |
|  | 对侧安装 | Z+34 | Z+43 | Z+50 | Z+60 |

## 注：Z为单边螺栓总长度。

## 表4.3.2-2 扭剪型电动扳手可操作空间尺寸（mm）

| 参考尺寸 | a | b | 示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭剪型电动扳手 | 50 | 400+c |  |

4.3.3  除符合上述规定外，单边高强度螺栓连接构造尚应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017有关高强度螺栓连接构造要求的规定。

# 5  单边高强度螺栓连接接头设计

## 5.1  拼接接头

5.1.1  单边高强度螺栓全螺栓拼接接头适用于矩形钢管或箱形截面构件的现场拼接，其连接形式应采用摩擦型连接。拼接接头宜按等强原则设计，也可根据使用要求按接头处最大内力设计。当构件按地震组合内力进行设计计算并控制截面选择时，尚应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011进行接头极限承载力的验算。

5.1.2  矩形钢管或箱形截面构件螺栓拼接接头的计算原则、螺栓计算以及部分构造应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的相关规定，但应根据构件的不同受力工况，区分翼缘和腹板，其中翼缘承受弯矩，腹板承受剪力和按刚度分配到腹板上的弯矩（图5.1.2）。

图5.1.2  单边螺栓拼接接头

1—连接板；2—翼缘；3—腹板

## 5.2 受拉连接接头

5.2.1  沿螺栓杆轴方向受拉连接接头（图5.2.1），由T形受拉件与单边高强度螺栓连接承受并传递拉力，适用于吊挂T形件连接接头。

5.2.2  T形件受拉连接接头的构造应符合下列规定：

1  T形受拉件的翼缘厚度不宜小于16mm，且不宜小于连接螺栓的直径；

2  单边高强度螺栓应紧凑布置，其间距除应符合本规程第4.3.1条规定外，尚应满足e1 ≤ 1.25e2的要求；

3  T形受拉件宜选用热轧剖分T型钢。

图5.2.1  T形受拉件连接接头

5.2.3  计算不考虑撬力作用时，T形件受拉连接接头的T形件翼缘板厚度与单个受拉单边高强度螺栓的受拉承载力应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中第5.2.3条的规定。

5.2.4  计算考虑撬力作用时，T形件受拉连接接头的T形件翼缘板厚度、撬力与单个受拉单边高强度螺栓的受拉承载力应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中第5.2.4条的规定。

## 5.3 外伸式端板连接接头

5.3.1  单边高强度螺栓外伸式端板连接为梁端头焊以外伸端板，再与冷成型钢管或箱形截面构件通过单边高强度螺栓摩擦型连接形成（图5.3.1）。连接可同时承受轴力、弯矩与剪力，适用于采用封闭截面构件的钢结构框架（刚架）梁柱连接。

图5.3.1  单边螺栓外伸式端板连接

1—矩形钢管柱；2—H形钢梁；3—端板

5.3.2  单边高强度螺栓外伸式端板连接应采用刚性连接，并应进行在弯矩、剪力和轴力作用下的强度验算：

1  采用梁端的最不利荷载组合进行承载力验算；

2  进行螺栓群承载力验算时，宜假定螺栓群绕梁下翼缘中心转动；

3  当端板宽度bep与梁翼缘宽度bbf不满足以下要求时（单位：mm），需在梁上、下翼缘两侧焊接加劲板，使其与端板齐宽，加劲肋长度取其自身宽度的2倍，厚度不小于梁翼缘的厚度。

bep - bbf  ≤ 25                         (5.3.2)

5.3.3 单边高强度螺栓外伸式端板连接可采用在柱内设置内隔板、加厚柱壁、钢管内灌注混凝土等方式限制管壁变形和提高连接刚度。其中，内隔板中心线一般应与梁翼缘中心线齐平；加厚柱壁的范围宜取端板端部向上、下各延伸一倍的端板外伸段长度（图5.3.3）；当采用灌注混凝土方式时，混凝土应柱内通长灌注。

图5.3.3  加厚柱壁段示意图

1—厚柱壁段；2—薄柱壁段；3—H形钢梁；4—端板

5.3.4  单边高强度螺栓外伸式端板连接的刚度可按下列规定进行判定：

1  当满足下式时，连接为刚接：

(5.3.4-1)

式中：Kj,ini——连接的初始刚度（kN·m/rad），可按5.3.6条的规定计算；

E——钢材弹性模量（N/mm2）；

kb——当框架含有支撑体系且支撑体系至少提供80%的抗侧刚度时，kb=8；当框架不满足前者要求，但每层的Kb / Kc ≥ 0.1时，kb=25；

Kb——同一层各梁的Ib/Lb的平均值（mm3）；

Kc——同一层各柱的Ic/Lc的平均值（mm3）;

Ib——梁截面惯性矩（mm4）；

Ic——柱截面惯性矩（mm4）；

Lb——柱中心线之间的梁跨度（mm）；

Lc——层高（mm）。

2  当满足下式时，连接为铰接：

(5.3.4-2)

3  当连接的初始刚度介于上述两者之间，或每层的Kb / Kc < 0.1时，连接为半刚接。

5.3.5  单边高强度螺栓外伸式端板连接采用四排8螺栓布置（图5.3.1）时，当柱中心线之间的梁跨度不小于根据相邻梁、柱截面按附录A查表确定的临界跨度时，连接可作为刚接。

5.3.6  单边高强度螺栓外伸式端板连接的初始刚度Kj,ini按下列公式计算：

1  当柱两侧梁端作用大小相等、方向相反的弯矩时，

(5.3.6-1)

2  当柱两侧梁端作用的弯矩不满足第1款所述情形或仅单侧布置有梁时，

(5.3.6-2)

(5.3.6-3)

(5.3.6-4)

(5.3.6-5)

(5.3.6-6)

(5.3.6-7)

(5.3.6-8)

(5.3.6-9)

(5.3.6-10)

(5.3.6-11)

(5.3.6-12)

(5.3.6-13)

式中：z——力臂长度（mm），可近似取梁上、下翼缘中心之间的距离；

kc,pz——节点域受剪刚度系数（mm）；

kcf,c——柱翼缘受压刚度系数（mm）；

keq——各受拉组件组合后的等效受拉刚度系数（mm）;

kcw,t——柱腹板受拉刚度系数（mm）;

kep.t——端板受拉刚度系数（mm）;

kcf,t——柱翼缘受拉刚度系数（mm）;

kbolt——螺栓受拉刚度系数（mm）;

AVC——柱受剪区截面面积（mm2），取柱横截面面积的一半；

bc1——柱腹板中心线之间的距离（mm），即bc1=bc-tc，bc是与柱翼缘平行的矩形钢管截面宽度，tc为钢管厚度（图5.3.6）；

bep——端板宽度（mm），且bep < bc1；

tbf ——梁翼缘厚度（mm）；

w——两个相邻螺栓孔中心的横向距离（mm）（图5.3.6）；

hr——受拉区第r排螺栓到梁下翼缘中心的距离（mm），r为1,2,3…；

zeq——等效力臂长度（mm）；

beff,cw,t——柱腹板受拉的有效宽度（mm），即4m1+1.25e，m1为螺栓中心至钢管柱翼缘板平直段边缘的距离，即m1=bc/2-e-R（图5.3.6），e为螺栓中心至钢管柱翼缘板中心的横向距离，即e=w/2（图5.3.6），对于冷成型矩形钢管截面R为弯角外径，对于焊接箱形截面R为壁厚tc；

dc——与柱腹板平行的矩形钢管截面高度（图5.3.6）；

leff——端板有效长度（mm）， 取4e2+1.25e1，e3+2e2+0.625e1，0.5w+2e2 +0.625e1，0.5bep四者的最小值；e1为顺内力方向螺栓中心至端板边缘距离，e2为顺内力方向螺栓中心至梁翼缘表面的距离，e3为垂直内力方向螺栓中心至端板边缘距离（图5.3.6）；

te——端板厚度（mm，图5.3.1）；

Abolt——单边螺栓螺纹处的有效截面积（mm2），按表4.2.3选取；

Lbolt——单边螺栓螺杆的有效纵向长度（mm），包括被连接板件的厚度(te、tc)、普通垫片的厚度(tw)、分体式垫片的厚度(tsp)、螺栓头厚度(thead)与螺母厚度(tnut)之和的一半，即Lbolt=te+tc+tw+tsp+(thead+tnut)/2；

ν——泊松比；

Ix——空心钢管柱绕x轴的截面惯性矩（mm4）（图5.3.6）。

图5.3.6  螺栓端板连接布置图

5.3.7  当单边高强度螺栓外伸式端板连接采用刚性连接，柱内灌注混凝土且对应于梁翼缘的柱腹板部位设置内隔板时，节点域的受剪承载力应按下列规定计算：

（5.3.7-1）

（5.3.7-2）

（5.3.7-3）

（5.3.7-4）

（5.3.7-5）

（5.3.7-6）

（5.3.7-7）

式中：V——节点域承受的剪力设计值（kN）；

——剪力放大系数，取1.3；

——节点域抗剪承载力设计值（kN）；

γ ——系数，无地震作用组合时，γ=γ0，γ0为结构重要性系数，按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的规定选取；有地震作用组合时，γ=γRE，γRE为承载力抗震调整系数，此处取0.85。

——节点上、下柱弯矩设计值的平均值（kN·m），弯矩对节点顺时针作用时为正；

——节点左、右梁端剪力设计值的平均值（kN），剪力对节点中心逆时针作用时为正；

、——钢柱管壁、内隔板厚度（mm）；

fw、f、fj——焊缝、钢柱管壁、内隔板钢材的抗拉强度设计值（N/mm2）；

、——分别为钢管翼缘与腹板方向的管内混凝土截面宽度（mm）；

——钢梁截面的高度（mm）；

ac——钢管角部的有效焊缝厚度（mm）。

若钢管柱内仅灌注混凝土，未在对应于梁翼缘的柱腹板部位设置内隔板时，节点抗剪承载力限值按以下公式计算：

（5.3.7-8）

若钢管柱内仅在对应于梁翼缘的柱腹板部位设置内隔板，未灌注混凝土时，节点域应符合现行《钢结构设计标准》GB 50017中第12.3.3条的有关规定。

5.3.8  外伸式端板连接的端板厚度te应根据以下公式验算：

1  当外伸端板未设置加劲肋时：

(5.3.8-1)

2  当外伸端板设置加劲肋时：

(5.3.8-2)

式中：n——螺栓的列数；

Nt1——一个单边螺栓的受拉承载力设计值（kN）；

e2——螺栓中心至梁翼缘板表面的距离（mm），见图5.3.6；

ew——加劲肋一侧，单列螺栓中心或多列螺栓中心总间矩的中点至梁腹板表面的距离（mm）；

fep——端板的抗拉强度设计值（N/mm2）。

5.3.9  工字梁腹板厚度tbw应按下式进行验算：

(5.3.9)

式中：Nt2——梁翼缘第二排一个螺栓的轴向拉力设计值（kN）；

fbw——梁腹板的抗拉强度设计值（N/mm2）。

5.3.10  当单边高强度螺栓外伸式端板连接采用刚性连接，钢管柱壁的受弯极限承载力Mcf,pl应大于梁的受弯塑性承载力Mb,pl，即

(5.3.10-1)

钢管柱壁的受弯极限承载力Mcf,pl应按下列规定计算：

1  当钢管柱内未灌注混凝土且未设内隔板时，计算公式如下：

(5.3.10-2)

(5.3.10-3)

式中：F bf,t——梁受拉翼缘传递至管壁的拉力（kN）；

h——受拉区双排螺栓中心至端板下部边缘的距离（mm）；

w、u——垂直内力方向和顺内力方向的螺栓孔中心距（mm）；

ML——柱壁单位长度的抗弯承载力（kN·m/m），ML=0.25f·tc2；

m——长度值（mm），m=(bc1-w)/2。

2  当钢管柱内灌注混凝土但未设置内隔板时，钢管柱壁的受弯极限承载力仍按式(5.3.10-2)进行计算。

3  当钢管柱内未灌注混凝土但对应于梁翼缘的柱腹板部位设置内隔板时，钢管柱壁承载力按下式计算：

(5.3.10-4)

(5.3.10-5)

式中：hb1——梁上、下翼缘中心线之间的距离（mm）。

4  当钢管柱内灌注混凝土且对应于梁翼缘的柱腹板部位设置内隔板时，按式（5.3.10-4）计算管壁承载力。

5.3.11  为防止钢管管壁发生剪切破坏，应满足以下要求：

(5.3.11-1)

(5.3.11-2)

式中：fv——钢管管壁抗剪强度设计值（N/mm2）。

5.3.12  当单边高强度螺栓外伸式端板连接采用四排16螺栓布置（图5.3.12）时，可简化为四排8螺栓布置（图5.3.6-1），并分别按5.3.6条和5.3.10条的公式计算连接初始刚度和柱壁承载力，但式中的螺栓端板布置几何参数 e、w、m1、e1、e2按下列公式确定。

e=a1+a2/2                       (5.3.12-1)

w=2a1+a2                       (5.3.12-2)

m1=a3+a2/2                      (5.3.12-3)

e1=a4                         (5.3.12-4)

e2=a5                         (5.3.12-5)

式中：a1——螺孔中心到端板中心线之间的距离（mm）；

a2——螺孔中心之间的距离（mm）；

a3——垂直内力方向螺孔中心到端板边缘之间的距离（mm）；

a4——顺内力方向螺孔中心到端板边缘之间的距离（mm）；

a5——螺孔中心到钢梁翼缘表面之间的距离（mm）。

图5.3.12  单排四螺栓端板布置图

5.3.13  单边高强度螺栓外伸式端板连接的构造应符合下列规定：

1  端板连接应采用摩擦型单边高强度螺栓连接；

2  端板厚度te不宜小于16mm，且不宜小于连接螺栓的直径；

3  连接螺栓至板件边缘的距离在满足螺栓施拧条件下应采用最小间距紧凑布置；端板螺栓竖向最大间距不应大于400mm；螺栓布置与间距除应符合本规程第4.3.1条规定外，尚应满足e1 ≤ 1.25e2的要求；

4  端板外伸部位宜设加劲肋；

5  梁端翼缘板与端板的焊接应采用全熔透焊缝，腹板厚度大于等于16mm时采用全熔透焊缝。

# 6  施工与验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  单边高强度螺栓连接副应按批配套进场，并附有出厂质量保证书。单边高强度螺栓连接副应在同批内配套使用。

6.1.2  单边高强度螺栓连接副在运输、保管过程中，应轻装、轻卸，防止损伤螺纹。

6.1.3  单边高强度螺栓连接副应按包装箱上注明的批号、规格分类保管；室内存放、堆放应有防止生锈、潮湿及沾染脏物等措施。单边高强度螺栓连接副在安装使用前严禁随意开箱。

6.1.4  单边高强度螺栓连接副的保管时间不应超过6个月。当保管时间超过6个月后使用时，必须按要求重新进行紧固轴力试验，检验合格后，方可使用。

6.1.5  单边高强度螺栓连接副应进行紧固轴力、螺栓楔负载、螺母保证载荷检验，检验方法和结果应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632和现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定。

6.1.6  连接摩擦面的抗滑移系数应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205附录B和现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中第6.3.3条的规定进行检验。

6.1.7  单边高强度螺栓终拧检查，以目测尾部梅花头拧断为合格。

## 6.2 制作

6.2.1  采用单边高强度螺栓连接的冷成型矩形钢管构件的制作应参照现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178的有关规定，箱型截面构件的制作应参照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

6.2.2  单边高强度螺栓连接构件制孔允许偏差应符合表6.2.2的规定；栓孔孔距允许偏差应分别符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中第6.2.2条的规定。

表6.2.2 单边高强度螺栓连接构件制孔允许偏差（mm）

| 螺栓公称直径 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大圆孔直径 | 23.5 | 29.5 | 37.5 | 43.5 |
| 允许偏差 | +0.43 0 | +0.52 0 | +0.52 0 | +0.84 0 |
| 圆度 | 1.00 | 1.50 |

6.2.3  采用单边高强度螺栓连接的主要构件和直接承受动力荷载重复作用且需要进行疲劳计算的构件，其连接高强度螺栓孔应采用钻孔成型。次要构件连接且板厚小于或等于12mm时可采用冲孔成型，孔边应无飞边、毛刺。

6.2.4  采用单边高强度螺栓连接标准圆孔连接处板迭上所有螺栓孔，均应采用量规检查，并应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中第6.2.4条和第6.2.5条的规定。

6.2.5  单边高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法及除锈等级应符合设计要求。连接处钢板表面应平整、无焊接飞溅、无毛刺、无油污。经处理后的单边高强度螺栓摩擦型连接的摩擦面抗滑移系数应符合设计要求。

6.2.6  经处理后的单边高强度螺栓连接处摩擦面应采取保护措施，防止沾染脏物和油污。严禁在单边高强度螺栓连接处摩擦面上作标记。

## 6.3 安装

6.3.1  单边高强度螺栓长度l应保证在终拧后，螺栓外露丝扣为2~3扣，其长度应按下式计算：

(6.3.1)

式中：——连接板层总厚度（mm）；

——附加长度（mm），；

、、——分别为高强度螺母公称厚度（mm），高强度垫圈公称厚度（mm），分体垫片公称厚度（mm），见表6.3.1；

p ——螺纹的螺距（mm）。

根据式6.3.1计算出的螺栓长度按修约间隔5mm进行修约，修约后的长度为螺栓公称长度。

表6.3.1 单边高强度螺栓附加长度（mm）

| 螺栓公称直径 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强度螺母公称厚度s1 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 |
| 高强度垫圈公称厚度s2 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 分体垫片公称厚度s3 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 |
| 螺纹的螺距p | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 单边螺栓附加长度 | 32.0 | 40.5 | 47.0 | 56.5 |

6.3.2  单边高强度螺栓连接处摩擦面如采用喷砂（丸）后生赤锈处理方法时，安装前应以细钢丝刷除去摩擦面上的浮锈。

6.3.3  在安装过程中，不得使用螺纹损伤及沾染脏物的单边高强度螺栓连接副，不得用单边高强度螺栓兼作临时螺栓。

6.3.4  安装单边高强度螺栓时，严禁强行穿入。当不能自由穿入时，该孔应用铰刀进行修整，修整后孔的最大直径与原设计孔径之差不应大于2mm，且修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%。修孔前应将四周螺栓全部拧紧，使板迭密贴后再进行铰孔。严禁气割扩孔。

6.3.5  安装单边高强度螺栓时，构件的摩擦面应保持干燥，不得在雨中作业。

6.3.6  单边高强度螺栓的拧紧应分为初拧、终拧。对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩和复拧扭矩值按表6.3.6选用。初拧或复拧后的单边高强度螺栓应用颜色在螺母上标记，用专用扳手进行终拧，直至拧掉螺栓尾部梅花头。单边高强度螺栓的初拧、复拧、终拧宜在一天内完成。

表6.3.6 单边高强度螺栓初拧（复拧）扭矩值（N·m）

| 螺栓公称直径 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初拧扭矩 | 115 | 220 | 390 | 760 |

6.3.7  单边高强度螺栓在初拧、复拧和终拧时，连接处的螺栓应按一定顺序施拧，并应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中第6.4.17条的规定。

6.3.8  对于露天使用或接触腐蚀性气体的钢结构，在单边高强度螺栓拧紧检查验收合格后，连接处板缝应及时用腻子封闭。

6.3.9  经检查合格后的单边高强度螺栓连接处，防腐、防火应按设计要求涂装。

## 6.4 验收

6.4.1  单边高强度螺栓连接分项工程验收应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定执行。

6.4.2  单边高强度螺栓连接分项工程检验批的划分和验收资料应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中的有关规定。

6.4.3  单边高强度螺栓连接分项工程检验批合格质量标准应参照现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中第7.1.2条的规定。

6.4.4  当单边高强度螺栓连接分项工程施工质量不符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82中的要求时，应按下列规定进行处理：

1  返工或更换单边高强度螺栓连接副的检验批，应重新进行验收；

2  经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3  经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全的检验批，可予以验收；

4  经返修或加固处理的检验批，如满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

# 附录A  单边高强度螺栓外伸式端板刚性连接临界跨度表

表A.0.1  有支撑框架且未设置内隔板的梁柱刚性连接临界跨度（m）

| 梁截面↓柱截面→ | 200×4 | 200×5 | 200×6 | 200×8 | 200×10 | 220×5 | 220×6 | 220×8 | 220×10 | 220×12 | 250×5 | 250×6 | 250×8 | 250×10 | 250×12 | 280×5 | 280×6 | 280×8 | 280×10 | 280×12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 4.0 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| 100×50×3.2×4.5 | 5.4 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 4.4 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 5.9 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| 100×100×6×8 | 16.3 | 7.1 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 9.3 | 4.6 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 13.2 | 6.7 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 17.9 | 9.2 | 6.1 | 4.9 | 4.4 |
| 120×120×3.2×4.5 | 14.8 | 6.4 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 8.5 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 12.0 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 16.2 | 8.4 | 5.2 | 4.0 | 3.5 |
| 120×120×4.5×6 | 19.3 | 8.4 | 4.0 | 1.9 | 1.2 | 11.0 | 5.5 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 15.7 | 8.0 | 4.6 | 3.4 | 2.8 | 21.2 | 10.9 | 6.8 | 5.2 | 4.5 |
| 150×75×3×3 | 9.5 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 5.4 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 7.7 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 10.4 | 5.4 | 3.5 | 2.7 | 2.3 |
| 150×75×3.2×4.5 | 13.0 | 5.6 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 7.4 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 10.5 | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 14.2 | 7.3 | 4.8 | 3.7 | 3.1 |
| 150×75×4.5×6 | 17.0 | 7.4 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 9.7 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 13.8 | 7.0 | 4.4 | 3.3 | 2.7 | 18.6 | 9.6 | 6.3 | 4.8 | 4.1 |
| 150×100×3.2×4.5 | 16.5 | 7.2 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 9.4 | 4.7 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 13.4 | 6.8 | 4.0 | 2.9 | 2.4 | 18.1 | 9.3 | 5.8 | 4.4 | 3.7 |
| 150×100×4.5×6 | 21.7 | 9.4 | 4.5 | 2.3 | 1.5 | 12.4 | 6.1 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 17.6 | 8.9 | 5.3 | 3.9 | 3.1 | 23.7 | 12.3 | 7.6 | 5.8 | 4.8 |
| 150×150×4.5×6 | 31.1 | 13.5 | 6.5 | 2.6 | 1.2 | 17.7 | 8.8 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 25.2 | 12.8 | 6.6 | 4.4 | 3.2 | 34.0 | 17.6 | 9.9 | 7.0 | 5.6 |
| 150×150×6×8 | 40.2 | 17.5 | 8.4 | 3.4 | 1.6 | 23.0 | 11.4 | 5.2 | 3.0 | 1.8 | 32.7 | 16.6 | 8.6 | 5.7 | 4.2 | 44.0 | 22.8 | 12.8 | 9.0 | 7.2 |
| 200×100×3×3 | 16.6 | 7.2 | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 9.5 | 4.7 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 13.4 | 6.8 | 3.9 | 2.7 | 2.0 | 18.1 | 9.3 | 5.6 | 4.0 | 3.1 |
| 200×100×3.2×4.5 | 22.7 | 9.9 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 18.4 | 9.3 | 5.3 | 3.7 | 2.8 | 24.8 | 12.8 | 7.7 | 5.5 | 4.3 |
| 200×100×4.5×6 | 30.1 | 13.0 | 6.3 | 3.1 | 1.9 | 17.2 | 8.5 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 24.4 | 12.4 | 7.0 | 4.8 | 3.7 | 32.8 | 17.0 | 10.1 | 7.2 | 5.7 |
| 200×100×6×8 | 39.1 | 17.0 | 8.2 | 4.0 | 2.5 | 22.3 | 11.0 | 5.8 | 3.8 | 2.7 | 31.7 | 16.1 | 9.1 | 6.3 | 4.8 | 42.7 | 22.1 | 13.2 | 9.4 | 7.4 |
| 200×125×3.2×4.5 | 27.4 | 11.9 | 5.7 | 2.5 | 1.3 | 15.6 | 7.7 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 22.2 | 11.3 | 6.0 | 4.0 | 2.9 | 29.9 | 15.5 | 8.8 | 6.1 | 4.7 |
| 200×125×4.5×6 | 36.2 | 15.7 | 7.6 | 3.3 | 1.8 | 20.7 | 10.2 | 4.9 | 3.0 | 2.0 | 29.3 | 14.9 | 7.9 | 5.2 | 3.9 | 39.5 | 20.4 | 11.6 | 8.1 | 6.2 |
| 200×125×6×8 | 47.2 | 20.5 | 9.9 | 4.3 | 2.3 | 26.9 | 13.3 | 6.4 | 3.9 | 2.6 | 38.3 | 19.4 | 10.3 | 6.8 | 5.0 | 51.5 | 26.6 | 15.1 | 10.5 | 8.1 |
| 200×150×3.2×4.5 | 32.1 | 13.9 | 6.7 | 2.6 | 1.1 | 18.3 | 9.0 | 4.0 | 2.1 | 1.2 | 26.0 | 13.2 | 6.6 | 4.1 | 2.8 | 35.0 | 18.1 | 9.8 | 6.5 | 4.9 |
| 200×150×4.5×6 | 42.4 | 18.4 | 8.9 | 3.4 | 1.5 | 24.2 | 11.9 | 5.2 | 2.8 | 1.5 | 34.3 | 17.4 | 8.7 | 5.4 | 3.7 | 46.3 | 23.9 | 12.9 | 8.6 | 6.4 |
| 200×150×6×8 | 55.3 | 24.0 | 11.6 | 4.4 | 1.9 | 31.5 | 15.6 | 6.8 | 3.7 | 2.0 | 44.8 | 22.7 | 11.3 | 7.0 | 4.8 | 60.4 | 31.2 | 16.8 | 11.2 | 8.4 |
| 250×100×3×3 | 21.0 | 9.1 | 4.4 | 2.1 | 1.2 | 11.9 | 5.9 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 17.0 | 8.6 | 4.7 | 3.1 | 2.3 | 22.8 | 11.8 | 6.8 | 4.7 | 3.5 |
| 250×100×3.2×4.5 | 28.4 | 12.3 | 5.9 | 2.8 | 1.6 | 16.2 | 8.0 | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 23.0 | 11.7 | 6.4 | 4.3 | 3.1 | 31.0 | 16.0 | 9.3 | 6.4 | 4.7 |
| 250×125×3.2×4.5 | 34.0 | 14.8 | 7.1 | 3.0 | 1.5 | 19.4 | 9.6 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 27.5 | 14.0 | 7.5 | 4.6 | 3.2 | 37.1 | 19.2 | 10.5 | 7.0 | 5.2 |
| 250×125×4.5×6 | 45.2 | 19.6 | 9.4 | 4.0 | 2.1 | 25.7 | 12.7 | 5.9 | 3.4 | 2.1 | 36.6 | 18.5 | 9.6 | 6.1 | 4.2 | 49.2 | 25.4 | 14.0 | 9.3 | 6.8 |
| 250×125×4.5×8 | 56.4 | 24.5 | 11.8 | 5.0 | 2.6 | 32.2 | 15.9 | 7.4 | 4.3 | 2.7 | 45.7 | 23.2 | 12.0 | 7.6 | 5.3 | 61.5 | 31.8 | 17.5 | 11.7 | 8.6 |
| 250×125×6×8 | 59.1 | 25.6 | 12.4 | 5.2 | 2.7 | 33.7 | 16.6 | 7.8 | 4.5 | 2.8 | 47.8 | 24.3 | 12.5 | 7.9 | 5.5 | 64.4 | 33.3 | 18.3 | 12.2 | 9.0 |
| 250×150×3.2×4.5 | 39.6 | 17.2 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 22.6 | 11.1 | 4.7 | 2.4 | 1.3 | 32.0 | 16.2 | 7.8 | 4.7 | 3.0 | 43.2 | 22.3 | 11.6 | 7.5 | 5.3 |
| 250×150×4.5×6 | 52.5 | 22.8 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 29.9 | 14.8 | 6.3 | 3.2 | 1.7 | 42.5 | 21.6 | 10.4 | 6.2 | 4.0 | 57.3 | 29.6 | 15.4 | 9.9 | 7.0 |
| 250×150×4.5×8 | 66.1 | 28.7 | 13.8 | 5.1 | 2.1 | 37.7 | 18.6 | 7.9 | 4.1 | .2.1 | 53.5 | 27.2 | 13.1 | 7.8 | 5.1 | 72.1 | 37.3 | 19.4 | 12.5 | 8.8 |
| 250×150×6×8 | 68.8 | 29.8 | 14.4 | 5.3 | 2.2 | 39.2 | 19.4 | 8.2 | 4.2 | 2.2 | 55.7 | 28.2 | 13.6 | 8.1 | 5.3 | 75.0 | 38.8 | 20.2 | 13.0 | 9.2 |
| 300×150×3.2×4.5 | 46.3 | 20.1 | 9.7 | 3.5 | 1.4 | 26.4 | 13.0 | 5.4 | 2.7 | 1.3 | 37.5 | 19.0 | 8.9 | 5.1 | 3.2 | 50.5 | 26.1 | 13.3 | 8.2 | 5.6 |
| 300×150×4.5×6 | 61.7 | 26.8 | 12.9 | 4.6 | 1.9 | 35.1 | 17.4 | 7.1 | 3.6 | 1.8 | 49.9 | 25.3 | 11.9 | 6.9 | 4.3 | 67.2 | 34.7 | 17.6 | 11.0 | 7.5 |
| 300×150×4.5×8 | 77.3 | 33.5 | 16.2 | 5.8 | 2.3 | 44.1 | 21.7 | 9.0 | 4.5 | 2.2 | 62.5 | 31.7 | 14.9 | 8.6 | 5.4 | 84.2 | 43.5 | 22.1 | 13.7 | 9.4 |
| 300×150×6×8 | 81.0 | 35.1 | 16.9 | 6.1 | 2.4 | 46.2 | 22.8 | 9.4 | 4.7 | 2.3 | 65.5 | 33.2 | 15.6 | 9.0 | 5.6 | 88.2 | 45.6 | 23.2 | 14.4 | 9.8 |
| 320×150×5×8 | 82.8 | 35.9 | 17.3 | 6.1 | 2.4 | 47.2 | 23.3 | 9.5 | 4.7 | 2.3 | 67.0 | 34.0 | 15.8 | 9.0 | 5.5 | 90.2 | 46.6 | 23.5 | 14.4 | 9.7 |
| 350×175×4.5×6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 64.1 | 32.5 | 13.8 | 7.1 | 3.8 | 86.3 | 44.6 | 20.9 | 12.0 | 7.5 |
| 350×175×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 84.1 | 42.6 | 18.1 | 9.3 | 5.0 | 113.2 | 58.5 | 27.4 | 15.7 | 9.8 |
| 400×200×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 62.7 | 35.7 | 14.6 | 7.3 | 4.2 | 85.1 | 48.5 | 19.9 | 10.0 | 5.8 |
| 400×150×8×13 | 77.9 | 38.8 | 21.9 | 8.9 | 4.5 | 52.1 | 29.5 | 12.0 | 6.0 | 3.5 | 75.1 | 42.7 | 17.4 | 8.7 | 5.0 | 101.9 | 58.0 | 23.8 | 11.9 | 6.8 |
| 400×200×8×13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 95.3 | 54.2 | 22.1 | 11.1 | 6.3 | 129.3 | 73.6 | 30.2 | 15.1 | 8.6 |
| 450×200×8×12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98.1 | 55.7 | 22.8 | 11.4 | 6.5 | 133.0 | 75.7 | 31.1 | 15.5 | 8.9 |

注：梁为H形截面，柱为矩形钢管截面，“/”表示梁柱截面尺寸不搭配（由于柱角部存在圆弧段，因此钢管柱边长宜比梁翼缘宽度大50mm以上），下同。

续表A.0.1

| 梁截面↓柱截面→ | 300×6 | 300×8 | 300×10 | 300×12 | 350×6 | 350×8 | 350×10 | 350×12 | 400×8 | 400×10 | 400×12 | 400×14 | 450×8 | 450×10 | 450×12 | 450×14 | 500×8 | 500×10 | 500×12 | 500×14 | 500×16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 4.1 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 2.0 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 2.8 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 3.7 | 2.3 |
| 100×50×3.2×4.5 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 5.8 | 5.0 | 4.7 | 2.7 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 3.7 | 10.2 | 8.9 | 8.4 | 4.9 | 3.1 |
| 100×100×6×8 | 11.1 | 7.5 | 6.1 | 5.5 | 16.7 | 11.7 | 9.8 | 9.1 | 16.9 | 14.4 | 13.4 | 7.7 | 22.9 | 19.8 | 18.6 | 10.8 | 29.9 | 26.0 | 24.5 | 14.4 | 9.0 |
| 120×120×3.2×4.5 | 10.1 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 15.1 | 10.1 | 8.2 | 7.4 | 14.7 | 12.1 | 11.1 | 6.4 | 20.0 | 16.7 | 15.5 | 9.0 | 26.1 | 22.1 | 20.6 | 12.1 | 7.6 |
| 120×120×4.5×6 | 13.2 | 8.4 | 6.6 | 5.8 | 19.7 | 13.2 | 10.7 | 9.7 | 19.1 | 15.8 | 14.5 | 8.3 | 26.1 | 21.8 | 20.2 | 11.7 | 34.0 | 28.7 | 26.8 | 15.7 | 9.8 |
| 150×75×3×3 | 6.5 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 9.7 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 9.5 | 7.6 | 6.7 | 3.8 | 12.8 | 10.4 | 9.2 | 5.3 | 16.7 | 13.7 | 12.1 | 7.1 | 4.4 |
| 150×75×3.2×4.5 | 8.8 | 5.9 | 4.6 | 3.9 | 13.2 | 9.1 | 7.2 | 6.2 | 13.0 | 10.4 | 9.1 | 5.2 | 17.5 | 14.2 | 12.5 | 7.3 | 22.8 | 18.6 | 16.4 | 9.7 | 6.0 |
| 150×75×4.5×6 | 11.6 | 7.7 | 6.0 | 5.1 | 17.3 | 11.9 | 9.4 | 8.1 | 17.0 | 13.7 | 11.9 | 6.9 | 23.0 | 18.7 | 16.4 | 9.6 | 29.9 | 24.4 | 21.6 | 12.7 | 7.9 |
| 150×100×3.2×4.5 | 11.3 | 7.2 | 5.5 | 4.7 | 16.8 | 11.2 | 8.8 | 7.7 | 16.1 | 12.9 | 11.3 | 6.5 | 21.9 | 17.7 | 15.7 | 9.1 | 28.6 | 23.3 | 20.7 | 12.2 | 7.6 |
| 150×100×4.5×6 | 14.8 | 9.4 | 7.2 | 6.1 | 22.1 | 14.7 | 11.6 | 10.0 | 21.2 | 16.9 | 14.8 | 8.5 | 28.8 | 23.2 | 20.5 | 12.0 | 37.5 | 30.5 | 27.1 | 15.9 | 10.0 |
| 150×150×4.5×6 | 21.2 | 12.4 | 9.0 | 7.4 | 31.6 | 19.8 | 15.1 | 13.0 | 28.8 | 22.5 | 19.8 | 11.3 | 39.4 | 31.4 | 27.9 | 16.2 | 51.7 | 41.7 | 37.4 | 21.9 | 13.7 |
| 150×150×6×8 | 27.4 | 16.0 | 11.6 | 9.6 | 41.0 | 25.6 | 19.5 | 16.8 | 37.3 | 29.2 | 25.6 | 14.6 | 51.1 | 40.7 | 36.2 | 21.0 | 67.1 | 54.1 | 48.4 | 28.3 | 17.7 |
| 200×100×3×3 | 11.3 | 6.9 | 5.0 | 4.0 | 16.8 | 10.8 | 8.0 | 6.5 | 15.5 | 11.7 | 9.6 | 5.5 | 21.0 | 16.1 | 13.3 | 7.8 | 27.4 | 21.1 | 17.6 | 10.3 | 6.5 |
| 200×100×3.2×4.5 | 15.5 | 9.5 | 6.9 | 5.5 | 23.1 | 14.8 | 11.0 | 8.9 | 21.2 | 16.1 | 13.2 | 7.6 | 28.8 | 22.1 | 18.3 | 10.6 | 37.6 | 29.0 | 24.1 | 14.2 | 8.9 |
| 200×100×4.5×6 | 20.4 | 12.5 | 9.1 | 7.2 | 30.5 | 19.5 | 14.5 | 11.8 | 28.1 | 21.3 | 17.5 | 10.0 | 38.1 | 29.2 | 24.2 | 14.1 | 49.7 | 38.4 | 31.9 | 18.8 | 11.7 |
| 200×100×6×8 | 26.6 | 16.3 | 11.8 | 9.4 | 39.7 | 25.4 | 18.9 | 15.4 | 36.5 | 27.7 | 22.7 | 13.1 | 49.6 | 38.0 | 31.5 | 18.3 | 64.7 | 50.0 | 41.6 | 24.4 | 15.3 |
| 200×125×3.2×4.5 | 18.6 | 10.9 | 7.7 | 6.1 | 27.8 | 17.2 | 12.7 | 10.3 | 24.9 | 18.7 | 15.4 | 8.8 | 34.0 | 25.9 | 21.5 | 12.5 | 44.5 | 34.2 | 28.6 | 16.8 | 10.5 |
| 200×125×4.5×6 | 24.6 | 14.4 | 10.2 | 8.1 | 36.8 | 22.8 | 16.7 | 13.6 | 33.0 | 24.7 | 20.4 | 11.7 | 44.9 | 34.2 | 28.5 | 16.5 | 58.8 | 45.2 | 37.8 | 22.2 | 13.8 |
| 200×125×6×8 | 32.1 | 18.8 | 13.4 | 10.5 | 47.9 | 29.7 | 21.8 | 17.7 | 43.0 | 32.3 | 26.6 | 15.2 | 58.6 | 44.6 | 37.1 | 21.6 | 76.6 | 58.9 | 49.3 | 28.9 | 18.0 |
| 200×150×3.2×4.5 | 21.8 | 12.2 | 8.4 | 6.5 | 32.6 | 19.5 | 14.1 | 11.3 | 28.4 | 21.1 | 17.4 | 9.9 | 38.9 | 29.4 | 24.5 | 14.2 | 51.1 | 39.0 | 32.8 | 19.2 | 12.0 |
| 200×150×4.5×6 | 28.8 | 16.1 | 11.1 | 8.6 | 43.0 | 25.8 | 18.6 | 15.0 | 37.5 | 27.9 | 22.9 | 13.1 | 51.4 | 38.9 | 32.4 | 18.8 | 67.5 | 51.6 | 43.3 | 25.4 | 15.8 |
| 200×150×6×8 | 37.6 | 21.1 | 14.5 | 11.2 | 56.1 | 33.6 | 24.3 | 19.6 | 49.0 | 36.4 | 29.9 | 17.1 | 67.1 | 50.7 | 42.2 | 24.5 | 88.0 | 67.3 | 56.5 | 33.1 | 20.6 |
| 250×100×3×3 | 14.2 | 8.4 | 5.9 | 4.4 | 21.2 | 13.2 | 9.4 | 7.3 | 18.9 | 13.8 | 10.7 | 6.2 | 25.7 | 18.9 | 14.9 | 8.7 | 33.5 | 24.8 | 19.6 | 11.5 | 7.2 |
| 250×100×3.2×4.5 | 19.3 | 11.4 | 8.0 | 6.0 | 28.8 | 17.9 | 12.8 | 9.9 | 25.7 | 18.7 | 14.6 | 8.4 | 34.8 | 25.6 | 20.2 | 11.7 | 45.4 | 33.7 | 26.7 | 15.7 | 9.8 |
| 250×125×3.2×4.5 | 23.1 | 13.1 | 8.9 | 6.7 | 34.5 | 20.7 | 14.6 | 11.3 | 29.9 | 21.6 | 16.9 | 9.7 | 40.8 | 29.8 | 23.6 | 13.7 | 53.3 | 39.4 | 31.3 | 18.4 | 11.5 |
| 250×125×4.5×6 | 30.7 | 17.4 | 11.9 | 8.9 | 45.8 | 27.5 | 19.4 | 15.0 | 39.7 | 28.6 | 22.4 | 12.9 | 54.2 | 39.6 | 31.3 | 18.2 | 70.8 | 52.3 | 41.6 | 24.4 | 15.2 |
| 250×125×4.5×8 | 38.3 | 21.8 | 14.8 | 11.1 | 57.2 | 34.3 | 24.2 | 18.7 | 49.6 | 35.8 | 28.1 | 16.1 | 67.7 | 49.5 | 39.2 | 22.8 | 88.5 | 65.4 | 52.0 | 30.5 | 19.1 |
| 250×125×6×8 | 40.1 | 22.8 | 15.5 | 11.6 | 59.9 | 35.9 | 25.4 | 19.6 | 52.0 | 37.5 | 29.4 | 16.8 | 70.9 | 51.9 | 41.0 | 23.8 | 92.7 | 68.5 | 54.5 | 32.0 | 20.0 |
| 250×150×3.2×4.5 | 26.9 | 14.6 | 9.6 | 7.0 | 40.1 | 23.2 | 16.1 | 12.3 | 33.9 | 24.1 | 18.9 | 10.8 | 46.4 | 33.7 | 26.7 | 15.5 | 60.9 | 44.7 | 35.7 | 20.9 | 13.0 |
| 250×150×4.5×6 | 35.7 | 19.3 | 12.8 | 9.3 | 53.2 | 30.9 | 21.4 | 16.4 | 44.9 | 32.0 | 25.1 | 14.3 | 61.6 | 44.7 | 35.4 | 20.5 | 80.8 | 59.3 | 47.3 | 27.7 | 17.3 |
| 250×150×4.5×8 | 44.9 | 24.3 | 16.1 | 11.8 | 67.1 | 38.9 | 27.0 | 20.6 | 56.6 | 40.4 | 31.6 | 18.0 | 77.6 | 56.3 | 44.6 | 25.8 | 101.8 | 74.8 | 59.7 | 35.0 | 21.8 |
| 250×150×6×8 | 46.7 | 25.3 | 16.7 | 12.3 | 69.7 | 40.4 | 28.0 | 21.5 | 58.6 | 42.0 | 32.9 | 18.7 | 80.7 | 58.6 | 46.4 | 26.9 | 105.9 | 77.8 | 62.0 | 36.4 | 22.6 |
| 300×150×3.2×4.5 | 31.4 | 16.6 | 10.6 | 7.5 | 46.9 | 26.5 | 17.8 | 13.1 | 38.6 | 26.7 | 20.1 | 11.5 | 52.9 | 37.2 | 28.4 | 16.4 | 69.4 | 49.4 | 37.9 | 22.2 | 13.8 |
| 300×150×4.5×6 | 41.8 | 22.1 | 14.2 | 10.0 | 62.4 | 35.3 | 23.7 | 17.5 | 51.4 | 35.5 | 26.8 | 15.3 | 70.4 | 49.6 | 37.8 | 21.9 | 92.4 | 65.8 | 50.5 | 29.6 | 18.4 |
| 300×150×4.5×8 | 52.4 | 27.7 | 17.7 | 12.5 | 78.3 | 44.2 | 29.7 | 21.9 | 64.4 | 44.6 | 33.6 | 19.1 | 88.3 | 62.1 | 47.4 | 27.4 | 115.8 | 82.5 | 63.4 | 37.1 | 23.1 |
| 300×150×6×8 | 54.9 | 29.0 | 18.6 | 13.1 | 82.0 | 46.4 | 31.2 | 23.0 | 67.5 | 46.7 | 35.2 | 20.1 | 92.5 | 65.1 | 49.6 | 28.8 | 121.4 | 86.5 | 66.4 | 38.9 | 24.2 |
| 320×150×5×8 | 56.1 | 29.4 | 18.6 | 13.0 | 83.8 | 47.0 | 31.3 | 22.7 | 68.4 | 46.8 | 34.8 | 19.9 | 93.7 | 65.3 | 49.2 | 28.5 | 123.0 | 86.7 | 65.7 | 38.5 | 24.0 |
| 350×175×4.5×6 | 53.7 | 26.4 | 15.9 | 10.5 | 80.1 | 42.8 | 27.5 | 19.3 | 62.8 | 41.8 | 30.4 | 17.2 | 86.5 | 58.8 | 43.5 | 25.1 | 113.9 | 78.6 | 58.6 | 34.3 | 21.3 |
| 350×175×6×8 | 70.5 | 34.6 | 20.9 | 13.8 | 105.1 | 56.2 | 36.1 | 25.3 | 82.4 | 54.8 | 39.9 | 22.6 | 113.5 | 77.1 | 57.1 | 32.9 | 149.4 | 103.1 | 76.9 | 45.0 | 27.9 |
| 400×200×6×8 | 58.0 | 23.9 | 12.0 | 6.9 | 85.3 | 35.2 | 17.7 | 10.1 | 48.6 | 24.5 | 14.0 | 8.8 | 64.0 | 32.3 | 18.5 | 11.6 | 81.5 | 41.2 | 23.6 | 14.7 | 9.8 |
| 400×150×8×13 | 69.4 | 28.5 | 14.3 | 8.2 | 102.0 | 42.1 | 21.1 | 12.1 | 58.1 | 29.2 | 16.7 | 10.4 | 76.6 | 38.6 | 22.0 | 13.8 | 97.5 | 49.2 | 28.1 | 17.5 | 11.7 |
| 400×200×8×13 | 88.1 | 36.2 | 18.1 | 10.3 | 129.5 | 53.4 | 26.8 | 15.3 | 73.7 | 37.1 | 21.2 | 13.2 | 97.2 | 49.0 | 28.0 | 17.4 | 123.7 | 62.4 | 35.7 | 22.3 | 14.8 |
| 450×200×8×12 | 90.6 | 37.2 | 18.7 | 10.6 | 133.2 | 54.9 | 27.6 | 15.7 | 75.8 | 38.2 | 21.8 | 13.6 | 100.0 | 50.4 | 28.8 | 17.9 | 127.2 | 64.2 | 36.7 | 22.9 | 15.2 |

表A.0.2  有支撑框架且设置内隔板的梁柱刚性连接临界跨度（m）

| 梁截面↓柱截面→ | 200×4 | 200×5 | 200×6 | 200×8 | 200×10 | 220×5 | 220×6 | 220×8 | 220×10 | 220×12 | 250×5 | 250×6 | 250×8 | 250×10 | 250×12 | 280×5 | 280×6 | 280×8 | 280×10 | 280×12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 100×50×3.2×4.5 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 100×100×6×8 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 5.4 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.6 |
| 120×120×3.2×4.5 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
| 120×120×4.5×6 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 4.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 6.3 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.6 |
| 150×75×3×3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 150×75×3.2×4.5 | 4.2 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
| 150×75×4.5×6 | 5.5 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 5.6 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | 0.5 |
| 150×100×3.2×4.5 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.4 |
| 150×100×4.5×6 | 7.0 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 7.1 | 3.7 | 2.0 | 1.2 | 0.6 |
| 150×150×4.5×6 | 10.1 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 5.6 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 7.7 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 10.1 | 5.2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 |
| 150×150×6×8 | 13.2 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 7.3 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 10.1 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 13.3 | 6.8 | 3.4 | 1.9 | 1.1 |
| 200×100×3×3 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 200×100×3.2×4.5 | 7.4 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 7.4 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 0.5 |
| 200×100×4.5×6 | 9.8 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 5.5 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7.5 | 3.8 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 9.8 | 5.1 | 2.7 | 1.4 | 0.7 |
| 200×100×6×8 | 12.9 | 5.6 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 7.2 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 9.8 | 5.0 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 12.9 | 6.7 | 3.5 | 1.9 | 0.9 |
| 200×125×3.2×4.5 | 8.9 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 4.9 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 8.9 | 4.6 | 2.3 | 1.2 | 0.6 |
| 200×125×4.5×6 | 11.8 | 5.2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 6.6 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 9.0 | 4.6 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 11.9 | 6.1 | 3.1 | 1.6 | 0.8 |
| 200×125×6×8 | 15.5 | 6.8 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 8.6 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 11.9 | 6.0 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 15.6 | 8.0 | 4.0 | 2.2 | 1.1 |
| 200×150×3.2×4.5 | 10.4 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 5.8 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 7.9 | 4.0 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 10.4 | 5.4 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
| 200×150×4.5×6 | 13.8 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 7.7 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 10.5 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 13.9 | 7.1 | 3.4 | 1.8 | 0.9 |
| 200×150×6×8 | 18.2 | 7.9 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 10.1 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 13.9 | 7.0 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 18.3 | 9.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 |
| 250×100×3×3 | 6.8 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 6.8 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 0.4 |
| 250×100×3.2×4.5 | 9.2 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 5.1 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.0 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 9.3 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.5 |
| 250×125×3.2×4.5 | 11.1 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 6.1 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 8.4 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 11.1 | 5.7 | 2.8 | 1.4 | 0.6 |
| 250×125×4.5×6 | 14.8 | 6.5 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 8.2 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 11.3 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 14.8 | 7.6 | 3.7 | 1.9 | 0.9 |
| 250×125×4.5×8 | 18.6 | 8.1 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 10.4 | 5.1 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 14.2 | 7.2 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 18.7 | 9.6 | 4.7 | 2.4 | 1.1 |
| 250×125×6×8 | 19.5 | 8.5 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 10.8 | 5.4 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 14.9 | 7.5 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 19.6 | 10.1 | 4.9 | 2.5 | 1.2 |
| 250×150×3.2×4.5 | 12.9 | 5.6 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 7.2 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 9.8 | 5.0 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 12.9 | 6.6 | 3.0 | 1.5 | 0.7 |
| 250×150×4.5×6 | 17.2 | 7.5 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 9.6 | 4.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 13.1 | 6.6 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 17.2 | 8.9 | 4.1 | 2.0 | 1.0 |
| 250×150×4.5×8 | 21.8 | 9.5 | 4.7 | 1.6 | 0.8 | 12.0 | 6.0 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 16.7 | 8.4 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 21.9 | 11.3 | 5.2 | 2.6 | 1.3 |
| 250×150×6×8 | 22.7 | 9.9 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 12.6 | 6.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 17.3 | 8.8 | 3.7 | 1.9 | 1.0 | 22.8 | 11.7 | 5.4 | 2.7 | 1.3 |
| 300×150×3.2×4.5 | 15.1 | 6.6 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 8.4 | 4.2 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 11.5 | 5.8 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 15.2 | 7.8 | 3.5 | 1.7 | 0.8 |
| 300×150×4.5×6 | 20.3 | 8.9 | 4.3 | 1.4 | 0.7 | 11.3 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 15.4 | 7.8 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 20.3 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 1.0 |
| 300×150×4.5×8 | 25.6 | 11.2 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 14.2 | 7.1 | .6 | 1.2 | 0.8 | 19.5 | 9.9 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 25.7 | 13.2 | 5.9 | 2.9 | 1.3 |
| 300×150×6×8 | 26.8 | 11.7 | 5.7 | 1.9 | 0.9 | 14.9 | 7.4 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 20.5 | 10.4 | 4.3 | 2.1 | 1.1 | 26.9 | 13.9 | 6.2 | 3.0 | 1.4 |
| 320×150×5×8 | 27.5 | 12.0 | 5.9 | 1.9 | 0.9 | 15.3 | 7.6 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 21.0 | 10.6 | 4.3 | 2.1 | 1.1 | 27.6 | 14.2 | 6.3 | 3.0 | 1.4 |
| 350×175×4.5×6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19.9 | 10.1 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 26.2 | 13.5 | 5.5 | 2.6 | 1.2 |
| 350×175×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.1 | 13.3 | 4.9 | 2.2 | 1.2 | 34.4 | 17.7 | 7.2 | 3.4 | 1.6 |
| 400×200×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.8 | 7.4 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 17.3 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 1.5 |
| 400×150×8×13 | 15.9 | 8.1 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | 10.8 | 6.3 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 15.4 | 8.9 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 20.7 | 11.9 | 5.1 | 2.8 | 1.8 |
| 400×200×8×13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19.5 | 11.3 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 26.2 | 15.1 | 6.5 | 3.5 | 2.2 |
| 450×200×8×12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20.2 | 11.7 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | 27.2 | 15.7 | 6.7 | 3.6 | 2.3 |

续表A.0.2

| 梁截面↓柱截面→ | 300×6 | 300×8 | 300×10 | 300×12 | 350×6 | 350×8 | 350×10 | 350×12 | 400×8 | 400×10 | 400×12 | 400×14 | 450×8 | 450×10 | 450×12 | 450×14 | 500×8 | 500×10 | 500×12 | 500×14 | 500×16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 100×50×3.2×4.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 100×100×6×8 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 4.8 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 4.3 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 5.8 | 3.7 | 2.0 | 1.2 | 7.5 | 4.8 | 2.5 | 1.6 | 1.1 |
| 120×120×3.2×4.5 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 4.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 4.9 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 6.4 | 4.0 | 1.9 | 1.2 | 0.8 |
| 120×120×4.5×6 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 5.6 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 4.8 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 6.5 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 8.5 | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 1.1 |
| 150×75×3×3 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| 150×75×3.2×4.5 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 5.7 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 |
| 150×75×4.5×6 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 5.8 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 7.5 | 4.4 | 1.9 | 1.2 | 0.8 |
| 150×100×3.2×4.5 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 5.5 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 7.1 | 4.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 |
| 150×100×4.5×6 | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 5.3 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 7.2 | 4.2 | 1.9 | 1.2 | 9.4 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
| 150×150×4.5×6 | 6.2 | 3.2 | 1.8 | 1.0 | 9.1 | 5.0 | 2.9 | 1.4 | 7.2 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | 9.8 | 5.8 | 2.7 | 1.7 | 12.9 | 7.6 | 3.5 | 2.2 | 1.5 |
| 150×150×6×8 | 8.1 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | 11.9 | 6.6 | 3.8 | 1.9 | 9.5 | 5.5 | 2.7 | 1.7 | 12.9 | 7.6 | 3.6 | 2.3 | 16.9 | 10.1 | 4.7 | 2.9 | 2.0 |
| 200×100×3×3 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 6.7 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 |
| 200×100×3.2×4.5 | 4.5 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 6.6 | 3.7 | 2.0 | 0.8 | 5.3 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 7.2 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 9.3 | 5.2 | 2.1 | 1.3 | 0.9 |
| 200×100×4.5×6 | 6.0 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 8.8 | 5.0 | 2.7 | 1.1 | 7.1 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 9.6 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | 12.5 | 7.0 | 2.8 | 0.7 | 1.2 |
| 200×100×6×8 | 7.9 | 4.3 | 2.3 | 1.1 | 11.5 | 6.6 | 3.6 | 1.5 | 9.4 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 12.6 | 7.1 | 2.9 | 1.8 | 16.4 | 9.2 | 3.8 | 2.4 | 1.6 |
| 200×125×3.2×4.5 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 7.9 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 8.5 | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 11.0 | 6.1 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
| 200×125×4.5×6 | 7.3 | 3.8 | 2.0 | 0.9 | 10.6 | 5.8 | 3.2 | 1.4 | 8.3 | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 11.3 | 6.3 | 2.6 | 1.6 | 14.7 | 8.2 | 3.4 | 2.1 | 1.4 |
| 200×125×6×8 | 9.3 | 4.9 | 2.7 | 1.3 | 13.9 | 7.7 | 4.2 | 1.9 | 11.0 | 6.1 | 2.6 | 1.6 | 14.9 | 8.3 | 3.5 | 2.2 | 19.4 | 10.9 | 4.6 | 2.8 | 1.9 |
| 200×150×3.2×4.5 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 9.3 | 4.9 | 2.6 | 1.2 | 7.1 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 9.7 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 12.6 | 7.0 | 2.9 | 1.8 | 1.2 |
| 200×150×4.5×6 | 8.5 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 12.4 | 6.5 | 3.5 | 1.6 | 9.4 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 12.9 | 7.1 | 3.0 | 1.9 | 16.8 | 9.4 | 3.9 | 2.4 | 1.6 |
| 200×150×6×8 | 11.2 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 16.3 | 8.6 | 4.7 | 2.2 | 12.5 | 6.9 | 3.0 | 1.9 | 17.0 | 9.5 | 4.1 | 2.6 | 22.2 | 12.5 | 5.4 | 3.3 | 2.2 |
| 250×100×3×3 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 4.7 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 6.4 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 8.3 | 4.4 | 1.6 | 1.0 | 0.7 |
| 250×100×3.2×4.5 | 5.7 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 8.3 | 4.5 | 2.4 | 0.9 | 6.5 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 8.7 | 4.6 | 1.7 | 1.1 | 11.3 | 6.0 | 2.2 | 1.4 | 0.9 |
| 250×125×3.2×4.5 | 6.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 9.9 | 5.2 | 2.7 | 1.1 | 7.5 | 3.9 | 1.5 | 1.0 | 10.2 | 5.4 | 2.0 | 1.3 | 13.3 | 7.1 | 2.7 | 1.7 | 1.1 |
| 250×125×4.5×6 | 9.1 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 13.2 | 7.0 | 3.7 | 1.5 | 10.1 | 5.3 | 2.1 | 1.3 | 13.7 | 7.3 | 2.8 | 1.8 | 17.8 | 9.5 | 3.7 | 2.3 | 1.5 |
| 250×125×4.5×8 | 11.4 | 5.7 | 3.0 | 1.3 | 16.7 | 8.9 | 4.7 | 1.9 | 12.7 | 6.8 | 2.7 | 1.7 | 17.3 | 9.2 | 3.7 | 2.3 | 22.5 | 12.1 | 4.8 | 2.9 | 2.0 |
| 250×125×6×8 | 12.0 | 6.0 | 3.1 | 1.4 | 17.5 | 9.3 | 4.9 | 2.0 | 13.3 | 7.1 | 2.8 | 1..8 | 18.1 | 9.7 | 3.8 | 2.4 | 23.6 | 12.7 | 5.0 | 3.1 | 2.1 |
| 250×150×3.2×4.5 | 7.9 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 11.5 | 5.9 | 3.0 | 1.3 | 8.5 | 4.4 | 1.8 | 1.1 | 11.6 | 6.1 | 2.4 | 1.5 | 15.1 | 8.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 |
| 250×150×4.5×6 | 10.6 | 5.0 | 2.6 | 1.2 | 15.4 | 7.9 | 4.1 | 1.7 | 11.4 | 6.0 | 2.4 | 1.5 | 15.5 | 8.2 | 3.3 | 2.0 | 20.2 | 10.8 | 4.2 | 2.6 | 1.8 |
| 250×150×4.5×8 | 13.4 | 6.4 | 3.3 | 1.5 | 19.6 | 10.0 | 5.2 | 2.2 | 14.5 | 7.7 | 3.2 | 2.0 | 19.7 | 10.6 | 4.3 | 2.7 | 25.8 | 13.9 | 5.6 | 3.4 | 2.3 |
| 250×150×6×8 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 1.6 | 20.3 | 10.4 | 5.4 | 2.3 | 15.1 | 8.0 | 3.3 | 2.1 | 20.5 | 11.0 | 4.4 | 2.8 | 26.8 | 14.5 | 5.8 | 3.6 | 2.4 |
| 300×150×3.2×4.5 | 9.3 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | 13.5 | 6.7 | 3.4 | 1.3 | 9.7 | 4.9 | 1.9 | 1.2 | 13.2 | 6.8 | 2.5 | 1.6 | 17.3 | 8.9 | 3.3 | 2.0 | 1.4 |
| 300×150×4.5×6 | 12.4 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | 18.1 | 9.0 | 4.5 | 1.8 | 13.0 | 6.6 | 2.6 | .1.6 | 17.8 | 9.1 | 3.4 | 2.1 | 23.2 | 12.1 | 4.5 | 2.8 | 1.9 |
| 300×150×4.5×8 | 15.7 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 22.9 | 11.4 | 5.8 | 2.4 | 16.5 | 8.5 | 3.3 | 2.1 | 22.5 | 11.7 | 4.5 | 2.8 | 29.5 | 15.4 | 5.9 | 3.6 | 2.4 |
| 300×150×6×8 | 16.5 | 7.6 | 3.8 | 1.7 | 24.0 | 12.0 | 6.1 | 2.5 | 17.3 | 8.9 | 3.5 | 2.2 | 3.6 | 12.2 | 4.7 | 2.9 | 30.9 | 16.1 | 6.2 | 3.8 | 2.5 |
| 320×150×5×8 | 16.9 | 7.8 | 3.8 | 1.6 | 24.6 | 12.2 | 6.1 | 2.4 | 17.6 | 8.9 | 3.4 | 2.2 | 24.0 | 12.3 | 4.7 | 2.9 | 31.3 | 16.2 | 6.1 | 3.8 | 2.5 |
| 350×175×4.5×6 | 16.0 | 6.9 | 3.2 | 1.4 | 23.4 | 10.9 | 5.3 | 2.1 | 15.9 | 7.9 | 3.0 | 1.9 | 21.8 | 10.9 | 4.1 | 2.5 | 28.7 | 14.5 | 5.3 | 3.3 | 2.2 |
| 350×175×6×8 | 21.0 | 9.1 | 4.2 | 1.8 | 30.7 | 14.3 | 7.0 | 2.8 | 20.9 | 10.4 | 3.9 | 2.5 | 28.6 | 14.3 | 5.4 | 3.3 | 37.7 | 19.0 | 7.0 | 4.3 | 2.9 |
| 400×200×6×8 | 11.9 | 5.1 | 2.7 | 1.7 | 17.3 | 7.3 | 3.9 | 2.4 | 10.0 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | 13.1 | 6.8 | 4.0 | 2.6 | 16.5 | 8.5 | 5.0 | 3.3 | 2.3 |
| 400×150×8×13 | 14.2 | 6.1 | 3.2 | 2.0 | 20.7 | 8.8 | 4.6 | 2.8 | 12.0 | 6.2 | 3.7 | 2.5 | 15.6 | 8.1 | 4.8 | 3.1 | 19.8 | 10.2 | 6.0 | 3.9 | 2.7 |
| 400×200×8×13 | 18.0 | 7.7 | 4.1 | 2.6 | 26.3 | 11.1 | 5.8 | 3.5 | 15.2 | 7.9 | 4.7 | 3.1 | 19.8 | 10.3 | 6.1 | 4.0 | 25.1 | 12.9 | 7.6 | 4.9 | 3.5 |
| 450×200×8×12 | 18.7 | 8.0 | 4.3 | 2.6 | 27.2 | 11.5 | 6.0 | 3.7 | 15.7 | 8.2 | 4.9 | 3.2 | 20.6 | 10.6 | 6.3 | 4.1 | 26.1 | 13.4 | 7.9 | 5.1 | 3.6 |

表A.0.3  有支撑框架且灌注混凝土的梁柱刚性连接临界跨度（m）

| 梁截面↓柱截面→ | 200×4 | 200×5 | 200×6 | 200×8 | 200×10 | 220×5 | 220×6 | 220×8 | 220×10 | 220×12 | 250×5 | 250×6 | 250×8 | 250×10 | 250×12 | 280×5 | 280×6 | 280×8 | 280×10 | 280×12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 100×50×3.2×4.5 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 100×100×6×8 | 6.4 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.5 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 9.4 | 5.1 | 2.7 | 1.9 | 1.7 |
| 120×120×3.2×4.5 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 8.5 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 |
| 120×120×4.5×6 | 7.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 4.9 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 7.7 | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 11.1 | 6.0 | 3.1 | 2.1 | 1.8 |
| 150×75×3×3 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 |
| 150×75×3.2×4.5 | 5.0 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 5.1 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 7.4 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
| 150×75×4.5×6 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 4.3 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 6.7 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 9.7 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1.3 |
| 150×100×3.2×4.5 | 6.3 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 4.2 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 9.4 | 5.1 | 2.5 | 1.6 | 1.3 |
| 150×100×4.5×6 | 8.3 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 5.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 8.6 | 4.6 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 12.4 | 6.6 | 3.3 | 2.1 | 1.7 |
| 150×150×4.5×6 | 11.9 | 5.4 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 7.8 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 12.3 | 6.5 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 17.7 | 9.5 | 4.7 | 3.0 | 2.4 |
| 150×150×6×8 | 15.5 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 10.2 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 16.0 | 8.5 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 22.9 | 12.3 | 6.1 | 3.9 | 3.1 |
| 200×100×3×3 | 6.3 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 6.5 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 9.3 | 5.0 | 2.4 | 1.4 | 1.0 |
| 200×100×3.2×4.5 | 8.7 | 3.9 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 5.7 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 8.9 | 4.7 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 12.8 | 6.9 | 3.3 | 2.0 | 1.4 |
| 200×100×4.5×6 | 11.5 | 5.1 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 7.5 | 3.9 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 11.8 | 6.3 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 17.0 | 9.1 | 4.3 | 2.6 | 1.9 |
| 200×100×6×8 | 14.9 | 6.7 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 9.8 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 15.4 | 8.2 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 22.1 | 11.9 | 5.6 | 3.4 | 2.5 |
| 200×125×3.2×4.5 | 10.4 | 4.7 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 6.8 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 10.8 | 5.7 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 15.5 | 8.3 | 3.9 | 2.4 | 1.7 |
| 200×125×4.5×6 | 13.8 | 6.2 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 9.1 | 4.7 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 14.2 | 7.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 20.5 | 11.0 | 5.2 | 3.1 | 2.3 |
| 200×125×6×8 | 18.0 | 8.1 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 11.8 | 6.1 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 18.6 | 9.8 | 4.5 | 2.7 | 2.0 | 26.7 | 14.3 | 6.8 | 4.1 | 3.0 |
| 200×150×3.2×4.5 | 12.2 | 5.5 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 8.0 | 4.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 12.6 | 6.7 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 18.1 | 9.7 | 4.6 | 2.8 | 2.0 |
| 200×150×4.5×6 | 16.1 | 7.3 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 10.6 | 5.5 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 16.6 | 8.8 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 23.9 | 12.9 | 6.1 | 3.7 | 2.7 |
| 200×150×6×8 | 21.1 | 9.5 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 13.8 | 7.2 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 21.7 | 11.5 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 31.2 | 16.8 | 7.9 | 4.8 | 3.5 |
| 250×100×3×3 | 7.9 | 3.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 5.2 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 8.2 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 11.8 | 6.3 | 2.9 | 1.7 | 1.1 |
| 250×100×3.2×4.5 | 10.8 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 7.1 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 11.1 | 5.9 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 16.0 | 8.6 | 3.9 | 2.2 | 1.5 |
| 250×125×3.2×4.5 | 12.9 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 8.5 | 4.4 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 13.3 | 7.0 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 19.1 | 10.3 | 4.7 | 2.7 | 1.8 |
| 250×125×4.5×6 | 17.1 | 7.7 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 11.2 | 5.8 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 17.6 | 9.4 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 25.4 | 13.6 | 6.2 | 3.6 | 2.4 |
| 250×125×4.5×8 | 21.4 | 9.6 | 4.9 | 2.0 | 1.1 | 14.0 | 7.3 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 22.1 | 11.7 | 5.2 | 2.9 | 2.0 | 31.7 | 17.1 | 7.8 | 4.5 | 3.1 |
| 250×125×6×8 | 22.4 | 10.1 | 5.1 | 2.1 | 1.2 | 14.7 | 7.6 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 23.1 | 12.2 | 5.4 | 3.1 | 2.1 | 33.2 | 17.9 | 8.2 | 4.7 | 3.2 |
| 250×150×3.2×4.5 | 15.0 | 6.7 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 9.8 | 5.1 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 15.5 | 8.2 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 22.2 | 12.0 | 5.5 | 3.1 | 2.1 |
| 250×150×4.5×6 | 19.9 | 8.9 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 13.1 | 6.8 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 20.5 | 10.9 | 4.8 | 2.7 | 1.9 | 29.5 | 15.9 | 7.2 | 4.2 | 2.8 |
| 250×150×4.5×8 | 25.1 | 11.3 | 5.7 | 2.4 | 1.3 | 16.5 | 8.5 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 25.9 | 13.7 | 6.1 | 3.4 | 2.4 | 37.2 | 20.0 | 9.1 | 5.2 | 3.6 |
| 250×150×6×8 | 26.1 | 11.7 | 6.0 | 2.5 | 1.4 | 17.1 | 8.9 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 26.9 | 14.3 | 6.3 | 3.6 | 2.4 | 38.7 | 20.8 | 9.5 | 5.4 | 3.7 |
| 300×150×3.2×4.5 | 17.5 | 7.9 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 11.5 | 6.0 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 18.0 | 9.6 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 25.9 | 13.9 | 6.2 | 3.4 | 2.3 |
| 300×150×4.5×6 | 23.3 | 10.5 | 5.3 | 2.1 | 1.1 | 15.3 | 7.9 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 24.0 | 12.7 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 34.5 | 18.6 | 8.2 | 4.6 | 3.0 |
| 300×150×4.5×8 | 29.2 | 13.1 | 6.7 | 2.7 | 1.4 | 19.2 | 9.9 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 30.1 | 16.0 | 6.9 | 3.8 | 2.5 | 43.3 | 23.3 | 10.3 | 5.7 | 3.8 |
| 300×150×6×8 | 30.6 | 13.8 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 20.1 | 10.4 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 31.6 | 16.7 | 7.2 | 3.9 | 2.6 | 45.4 | 24.4 | 10.8 | 6.0 | 3.9 |
| 320×150×5×8 | 31.2 | 14.0 | 7.1 | 2.8 | 1.5 | 20.5 | 10.6 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 32.2 | 17.1 | 7.3 | 3.9 | 2.5 | 46.3 | 24.9 | 11.0 | 6.0 | 3.9 |
| 350×175×4.5×6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30.8 | 16.3 | 6.9 | 3.7 | 2.3 | 44.2 | 23.8 | 10.3 | 5.6 | 3.6 |
| 350×175×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40.4 | 21.4 | 9.1 | 4.9 | 3.0 | 58.0 | 31.2 | 13.5 | 7.3 | 4.7 |
| 400×200×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 62.7 | 35.7 | 14.6 | 7.3 | 4.2 | 85.1 | 48.5 | 19.9 | 10.0 | 5.7 |
| 400×150×8×13 | 77.9 | 38.8 | 21.9 | 8.9 | 4.4 | 52.1 | 29.5 | 12.0 | 6.0 | 3.5 | 75.1 | 42.7 | 17.4 | 8.7 | 5.0 | 101.9 | 58.0 | 23.8 | 11.9 | 6.8 |
| 400×200×8×13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 95.3 | 54.2 | 22.1 | 11.1 | 6.3 | 129.3 | 73.6 | 30.2 | 15.1 | 8.6 |
| 450×200×8×12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98.1 | 55.7 | 22.8 | 11.4 | 6.5 | 133.0 | 75.7 | 31.1 | 15.5 | 8.9 |

续表A.0.3

| 梁截面↓柱截面→ | 300×6 | 300×8 | 300×10 | 300×12 | 350×6 | 350×8 | 350×10 | 350×12 | 400×8 | 400×10 | 400×12 | 400×14 | 450×8 | 450×10 | 450×12 | 450×14 | 500×8 | 500×10 | 500×12 | 500×14 | 500×16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0.9 |
| 100×50×3.2×4.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 2.0 | 1.2 |
| 100×100×6×8 | 6.3 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 9.9 | 5.4 | 3.9 | 3.6 | 8.0 | 5.9 | 5.4 | 3.1 | 11.0 | 8.2 | 7.6 | 4.5 | 14.4 | 10.8 | 10.2 | 6.0 | 3.8 |
| 120×120×3.2×4.5 | 5.7 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 8.9 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 7.0 | 4.9 | 4.3 | 2.5 | 9.6 | 6.8 | 6.0 | 3.5 | 12.6 | 9.1 | 8.1 | 4.8 | 3.0 |
| 120×120×4.5×6 | 7.4 | 3.9 | 2.6 | 2.2 | 11.6 | 6.2 | 4.3 | 3.7 | 9.1 | 6.4 | 5.6 | 3.3 | 12.5 | 8.9 | 7.9 | 4.6 | 16.5 | 11.9 | 10.6 | 6.2 | 3.9 |
| 150×75×3×3 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 5.7 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 4.3 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | 5.9 | 4.0 | 3.3 | 1.9 | 7.7 | 5.3 | 4.4 | 2.6 | 1.6 |
| 150×75×3.2×4.5 | 4.9 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 7.7 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 3.2 | 1.9 | 8.0 | 5.4 | 4.5 | 2.6 | 10.6 | 7.2 | 6.0 | 3.6 | 2.2 |
| 150×75×4.5×6 | 6.5 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 10.1 | 5.2 | 3.5 | 2.8 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 2.4 | 10.6 | 7.2 | 5.9 | 3.5 | 13.9 | 9.5 | 7.9 | 4.7 | 2.9 |
| 150×100×3.2×4.5 | 6.3 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 9.8 | 5.1 | 3.4 | 2.7 | 7.4 | 5.0 | 4.1 | 2.4 | 10.2 | 7.0 | 5.7 | 3.4 | 13.5 | 9.2 | 7.7 | 4.5 | 2.9 |
| 150×100×4.5×6 | 8.2 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 12.9 | 6.7 | 4.4 | 3.6 | 9.8 | 6.6 | 5.4 | 3.1 | 13.5 | 9.1 | 7.5 | 4.4 | 17.7 | 12.1 | 10.1 | 6.0 | 3.8 |
| 150×150×4.5×6 | 11.8 | 5.9 | 3.8 | 3.1 | 18.5 | 9.6 | 6.3 | 5.1 | 14.0 | 9.4 | 7.7 | 4.5 | 19.3 | 13.1 | 10.8 | 6.3 | 25.4 | 17.4 | 14.4 | 8.5 | 5.4 |
| 150×150×6×8 | 15.3 | 7.7 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 12.4 | 8.2 | 6.6 | 18.2 | 12.2 | 10.0 | 5.8 | 25.0 | 17.0 | 14.0 | 8.2 | 32.9 | 22.6 | 18.8 | 11.1 | 7.0 |
| 200×100×3×3 | 6.2 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 9.8 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 7.0 | 4.4 | 3.3 | 1.9 | 9.7 | 6.2 | 4.7 | 2.7 | 12.8 | 8.2 | 6.3 | 3.7 | 2.3 |
| 200×100×3.2×4.5 | 8.6 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 13.4 | 6.6 | 4.1 | 3.0 | 9.7 | 6.1 | 4.6 | 2.7 | 13.3 | 8.5 | 6.4 | 3.8 | 17.5 | 11.3 | 8.6 | 5.1 | 3.2 |
| 200×100×4.5×6 | 11.3 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 17.8 | 8.7 | 5.4 | 4.0 | 12.8 | 8.1 | 6.1 | 3.5 | 17.6 | 11.2 | 8.5 | 5.0 | 23.2 | 14.9 | 11.4 | 6.7 | 4.3 |
| 200×100×6×8 | 14.8 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 23.2 | 11.4 | 7.1 | 5.2 | 16.7 | 10.5 | 7.9 | 4.6 | 23.0 | 14.7 | 11.1 | 6.5 | 30.3 | 19.5 | 14.9 | 8.8 | 5.5 |
| 200×125×3.2×4.5 | 10.3 | 4.9 | 3.0 | 2.2 | 16.2 | 8.0 | 4.9 | 3.7 | 11.7 | 7.4 | 5.5 | 3.2 | 16.1 | 10.2 | 7.8 | 4.5 | 21.1 | 13.6 | 10.4 | 6.1 | 3.9 |
| 200×125×4.5×6 | 13.6 | 6.5 | 4.0 | 2.9 | 21.4 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 15.4 | 9.7 | 7.3 | 4.2 | 21.3 | 13.6 | 10.3 | 6.0 | 28.0 | 18.0 | 13.8 | 8.1 | 5.1 |
| 200×125×6×8 | 17.8 | 8.5 | 5.2 | 3.8 | 27.9 | 13.7 | 8.5 | 6.3 | 20.1 | 12.7 | 9.5 | 5.5 | 27.7 | 17.7 | 13.4 | 7.9 | 36.5 | 23.5 | 18.0 | 10.6 | 6.7 |
| 200×150×3.2×4.5 | 12.1 | 5.8 | 3.5 | 2.6 | 19.0 | 9.3 | 5.8 | 4.3 | 13.7 | 8.6 | 6.5 | 3.8 | 18.8 | 12.0 | 9.1 | 5.3 | 24.8 | 15.9 | 12.2 | 7.2 | 4.5 |
| 200×150×4.5×6 | 16.0 | 7.7 | 4.6 | 3.4 | 25.1 | 12.3 | 7.6 | 5.7 | 18.1 | 11.4 | 8.5 | 5.0 | 24.9 | 15.9 | 12.0 | 7.0 | 32.7 | 21.1 | 16.1 | 9.5 | 6.0 |
| 200×150×6×8 | 20.8 | 10.0 | 6.1 | 4.4 | 32.7 | 16.1 | 10.0 | 7.4 | 23.6 | 14.9 | 11.2 | 6.5 | 32.5 | 20.7 | 15.7 | 9.2 | 42.7 | 27.5 | 21.0 | 12.4 | 7.8 |
| 250×100×3×3 | 7.8 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 12.3 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 8.6 | 5.2 | 3.6 | 2.1 | 11.8 | 7.2 | 5.1 | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 6.9 | 4.1 | 2.6 |
| 250×100×3.2×4.5 | 10.7 | 4.9 | 2.9 | 2.0 | 16.7 | 7.9 | 4.7 | 3.3 | 11.6 | 7.0 | 5.0 | 2.9 | 16.0 | 9.8 | 7.0 | 4.1 | 21.1 | 13.0 | 9.3 | 5.5 | 3.5 |
| 250×125×3.2×4.5 | 12.7 | 5.9 | 3.4 | 2.4 | 20.0 | 9.5 | 5.6 | 3.9 | 13.9 | 8.4 | 5.9 | 3.4 | 19.1 | 11.7 | 8.3 | 4.9 | 25.2 | 15.5 | 11.2 | 6.6 | 4.2 |
| 250×125×4.5×6 | 16.9 | 7.8 | 4.5 | 3.1 | 26.6 | 12.6 | 7.5 | 5.2 | 18.5 | 11.1 | 7.9 | 4.6 | 25.4 | 15.5 | 11.1 | 6.5 | 33.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 5.5 |
| 250×125×4.5×8 | 21.2 | 9.8 | 5.7 | 3.9 | 33.2 | 15.8 | 9.4 | 6.5 | 23.1 | 13.9 | 9.9 | 5.7 | 31.8 | 19.4 | 13.9 | 8.1 | 41.9 | 25.8 | 18.6 | 11.0 | 6.9 |
| 250×125×6×8 | 22.2 | 10.3 | 6.0 | 4.1 | 34.8 | 16.5 | 9.8 | 6.8 | 24.2 | 14.6 | 10.3 | 6.0 | 33.3 | 20.3 | 14.5 | 8.5 | 43.9 | 27.0 | 19.5 | 11.5 | 7.3 |
| 250×150×3.2×4.5 | 14.8 | 6.9 | 4.0 | 2.7 | 23.3 | 11.0 | 6.5 | 4.6 | 16.2 | 9.8 | 6.9 | 4.0 | 22.3 | 13.6 | 9.7 | 5.7 | 29.3 | 18.0 | 13.0 | 7.7 | 4.8 |
| 250×150×4.5×6 | 19.7 | 9.1 | 5.3 | 3.6 | 30.9 | 14.7 | 8.7 | 6.1 | 21.5 | 13.0 | 9.2 | 5.3 | 29.6 | 18.0 | 12.9 | 7.6 | 38.9 | 24.0 | 17.3 | 10.2 | 6.4 |
| 250×150×4.5×8 | 24.8 | 11.5 | 6.7 | 4.6 | 38.9 | 18.5 | 11.0 | 7.7 | 27.1 | 16.3 | 11.6 | 6.7 | 37.3 | 22.8 | 16.3 | 9.5 | 49.1 | 30.2 | 21.8 | 12.9 | 8.1 |
| 250×150×6×8 | 25.8 | 11.9 | 6.9 | 4.8 | 40.5 | 19.2 | 11.4 | 8.0 | 28.2 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 38.8 | 23.7 | 16.9 | 9.9 | 51.1 | 31.4 | 22.7 | 13.4 | 8.4 |
| 300×150×3.2×4.5 | 17.3 | 7.8 | 4.4 | 2.9 | 27.2 | 12.5 | 7.2 | 4.8 | 18.4 | 10.7 | 7.3 | 4.2 | 25.3 | 14.9 | 10.2 | 6.0 | 33.3 | 19.8 | 13.7 | 8.1 | 5.1 |
| 300×150×4.5×6 | 23.0 | 10.4 | 5.8 | 3.8 | 36.2 | 16.7 | 9.6 | 6.4 | 24.5 | 14.3 | 9.7 | 5.6 | 33.7 | 19.9 | 13.6 | 8.0 | 44.4 | 26.4 | 18.3 | 10.8 | 6.8 |
| 300×150×4.5×8 | 28.9 | 13.0 | 7.3 | 4.8 | 45.3 | 20.9 | 12.0 | 8.0 | 30.7 | 17.9 | 12.1 | 7.1 | 42.3 | 24.9 | 17.1 | 10.0 | 55.6 | 33.1 | 22.9 | 13.5 | 8.5 |
| 300×150×6×8 | 30.3 | 13.6 | 7.6 | 5.0 | 47.5 | 21.9 | 12.6 | 8.4 | 32.2 | 18.8 | 12.7 | 7.4 | 44.3 | 26.1 | 17.9 | 10.5 | 58.3 | 34.7 | 24.0 | 14.2 | 8.9 |
| 320×150×5×8 | 30.9 | 13.8 | 7.6 | 5.0 | 48.5 | 22.2 | 12.6 | 8.3 | 32.6 | 18.8 | 12.6 | 7.3 | 44.8 | 26.2 | 17.7 | 10.4 | 59.0 | 34.7 | 23.7 | 14.0 | 8.8 |
| 350×175×4.5×6 | 29.5 | 13.0 | 7.1 | 4.5 | 46.3 | 20.9 | 11.7 | 7.6 | 30.7 | 17.4 | 11.5 | 6.7 | 42.3 | 24.3 | 16.1 | 9.5 | 55.6 | 32.3 | 21.6 | 12.8 | 8.0 |
| 350×175×6×8 | 38.7 | 17.1 | 9.3 | 5.9 | 60.7 | 27.4 | 15.4 | 10.0 | 40.3 | 22.8 | 15.1 | 8.8 | 55.5 | 31.9 | 21.1 | 12.5 | 72.9 | 42.4 | 28.3 | 16.8 | 10.5 |
| 400×200×6×8 | 58.0 | 23.8 | 11.9 | 6.8 | 85.2 | 35.1 | 17.7 | 10.1 | 48.5 | 24.4 | 13.9 | 8.7 | 63.9 | 32.2 | 18.4 | 11.5 | 81.4 | 41.1 | 23.5 | 14.7 | 9.8 |
| 400×150×8×13 | 69.4 | 28.5 | 14.3 | 8.2 | 102.0 | 42.1 | 21.1 | 12.1 | 58.1 | 29.2 | 16.7 | 10.4 | 76.6 | 38.6 | 22.0 | 13.8 | 97.5 | 49.2 | 28.1 | 17.5 | 11.7 |
| 400×200×8×13 | 88.1 | 36.2 | 18.1 | 10.3 | 129.5 | 53.4 | 26.8 | 15.3 | 73.7 | 37.1 | 21.2 | 13.2 | 97.2 | 49.0 | 28.0 | 17.4 | 123.7 | 62.4 | 35.7 | 22.2 | 14.8 |
| 450×200×8×12 | 90.6 | 37.2 | 18.7 | 10.6 | 133.2 | 54.9 | 27.6 | 15.7 | 75.8 | 38.2 | 21.8 | 13.6 | 100.0 | 50.4 | 28.8 | 17.9 | 127.2 | 64.2 | 36.7 | 22.9 | 15.2 |

表A.0.4  无支撑框架且未设置内隔板的梁柱刚性连接临界跨度（m）

| 梁截面↓柱截面→ | 200×4 | 200×5 | 200×6 | 200×8 | 200×10 | 220×5 | 220×6 | 220×8 | 220×10 | 220×12 | 250×5 | 250×6 | 250×8 | 250×10 | 250×12 | 280×5 | 280×6 | 280×8 | 280×10 | 280×12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 12.5 | 5.4 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 7.1 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 10.1 | 5.1 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 13.6 | 7.1 | 5.1 | 4.2 | 3.8 |
| 100×50×3.2×4.5 | 16.8 | 7.3 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 9.6 | 4.7 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 13.7 | 6.9 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 18.4 | 9.5 | 6.8 | 5.7 | 5.1 |
| 100×100×6×8 | 50.9 | 22.1 | 10.7 | 5.8 | 4.0 | 29.1 | 14.4 | 8.4 | 6.2 | 5.2 | 41.4 | 21.0 | 13.2 | 10.2 | 8.9 | 55.8 | 28.9 | 19.0 | 15.3 | 13.7 |
| 120×120×3.2×4.5 | 46.3 | 20.1 | 9.7 | 4.7 | 2.9 | 26.4 | 13.1 | 6.9 | 4.7 | 3.6 | 37.6 | 19.1 | 11.1 | 8.2 | 6.8 | 50.7 | 26.2 | 16.2 | 12.4 | 10.8 |
| 120×120×4.5×6 | 60.4 | 26.2 | 12.6 | 6.1 | 3.8 | 34.5 | 17.0 | 9.0 | 6.1 | 4.7 | 49.0 | 24.9 | 14.5 | 10.6 | 8.9 | 66.1 | 34.2 | 21.2 | 16.2 | 14.1 |
| 150×75×3×3 | 29.7 | 12.9 | 6.2 | 3.5 | 2.4 | 16.9 | 8.4 | 5.0 | 3.6 | 2.9 | 24.1 | 12.2 | 7.7 | 5.8 | 4.8 | 32.5 | 16.8 | 10.9 | 8.4 | 7.1 |
| 150×75×3.2×4.5 | 40.5 | 17.6 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 23.1 | 11.4 | 6.8 | 4.9 | 4.0 | 32.9 | 16.7 | 10.5 | 7.9 | 6.5 | 44.3 | 22.9 | 14.9 | 11.5 | 9.7 |
| 150×75×4.5×6 | 53.2 | 23.1 | 11.1 | 6.3 | 4.4 | 30.4 | 15.0 | 8.9 | 6.5 | 5.2 | 43.1 | 21.9 | 13.7 | 10.3 | 8.6 | 58.1 | 30.1 | 19.6 | 15.0 | 12.7 |
| 150×100×3.2×4.5 | 51.7 | 22.4 | 10.8 | 5.5 | 3.6 | 29.5 | 14.6 | 8.0 | 5.5 | 4.3 | 41.9 | 21.3 | 12.6 | 9.2 | 7.5 | 56.5 | 29.2 | 18.2 | 13.7 | 11.5 |
| 150×100×4.5×6 | 67.8 | 29.4 | 14.2 | 7.2 | 4.7 | 38.7 | 19.1 | 10.5 | 7.3 | 5.6 | 55.0 | 27.9 | 16.5 | 12.1 | 9.8 | 74.1 | 38.3 | 23.9 | 18.0 | 15.1 |
| 150×150×4.5×6 | 97.1 | 42.1 | 20.3 | 8.1 | 3.8 | 55.4 | 27.4 | 12.5 | 7.2 | 4.3 | 78.8 | 40.0 | 20.8 | 13.6 | 10.1 | 106.1 | 54.9 | 30.9 | 21.8 | 17.4 |
| 150×150×6×8 | 125.8 | 54.6 | 26.3 | 10.5 | 4.9 | 71.8 | 35.5 | 16.2 | 9.3 | 5.6 | 102.0 | 51.8 | 26.9 | 17.7 | 13.0 | 137.6 | 71.1 | 40.0 | 28.2 | 22.5 |
| 200×100×3×3 | 51.8 | 22.5 | 10.8 | 5.3 | 3.2 | 29.5 | 14.6 | 7.7 | 5.0 | 3.6 | 41.9 | 21.3 | 12.1 | 8.3 | 6.4 | 56.5 | 29.2 | 17.4 | 12.5 | 9.8 |
| 200×100×3.2×4.5 | 71.1 | 30.8 | 14.9 | 7.2 | 4.4 | 40.5 | 20.0 | 10.5 | 6.9 | 5.0 | 57.6 | 29.2 | 16.6 | 11.5 | 8.7 | 77.5 | 40.1 | 23.9 | 17.1 | 13.4 |
| 200×100×4.5×6 | 94.0 | 40.8 | 19.7 | 9.6 | 5.9 | 53.6 | 26.5 | 13.9 | 9.1 | 6.6 | 76.1 | 38.6 | 21.9 | 15.1 | 11.6 | 102.5 | 53.0 | 31.7 | 22.6 | 17.8 |
| 200×100×6×8 | 122.3 | 53.1 | 25.6 | 12.5 | 7.7 | 69.8 | 34.5 | 18.2 | 11.9 | 8.6 | 99.1 | 50.3 | 28.6 | 19.7 | 15.1 | 133.5 | 69.0 | 41.2 | 29.4 | 23.1 |
| 200×125×3.2×4.5 | 85.7 | 37.2 | 17.9 | 7.8 | 4.2 | 48.9 | 24.1 | 11.6 | 7.1 | 4.6 | 69.4 | 35.2 | 18.8 | 12.4 | 9.1 | 93.5 | 48.3 | 27.5 | 19.1 | 14.7 |
| 200×125×4.5×6 | 113.2 | 49.1 | 23.7 | 10.3 | 5.6 | 64.6 | 31.9 | 15.4 | 9.3 | 6.1 | 91.7 | 46.5 | 24.8 | 16.4 | 12.0 | 123.6 | 63.9 | 36.3 | 25.2 | 19.4 |
| 200×125×6×8 | 147.5 | 64.0 | 30.9 | 13.4 | 7.3 | 84.2 | 41.6 | 20.1 | 12.2 | 8.0 | 119.5 | 60.6 | 32.3 | 21.4 | 15.7 | 161.1 | 83.3 | 47.3 | 32.8 | 25.4 |
| 200×150×3.2×4.5 | 100.3 | 43.5 | 21.0 | 8.0 | 3.5 | 57.2 | 28.3 | 12.4 | 6.7 | 3.7 | 81.2 | 41.2 | 20.5 | 12.7 | 8.7 | 109.4 | 56.6 | 30.5 | 20.3 | 15.2 |
| 200×150×4.5×6 | 132.4 | 57.5 | 27.7 | 10.5 | 4.6 | 75.5 | 37.3 | 16.3 | 8.8 | 4.8 | 107.3 | 54.4 | 27.1 | 16.8 | 11.5 | 144.6 | 74.7 | 40.3 | 26.9 | 20.1 |
| 200×150×6×8 | 172.8 | 75.0 | 36.1 | 13.7 | 6.0 | 98.6 | 48.7 | 21.3 | 11.5 | 6.3 | 140.0 | 71.0 | 35.3 | 22.0 | 15.0 | 188.6 | 97.5 | 52.6 | 35.1 | 26.2 |
| 250×100×3×3 | 65.5 | 28.4 | 13.7 | 6.5 | 3.8 | 37.3 | 18.4 | 9.4 | 5.9 | 4.0 | 53.0 | 26.9 | 14.8 | 9.8 | 7.1 | 71.4 | 36.9 | 21.3 | 14.6 | 10.9 |
| 250×100×3.2×4.5 | 88.9 | 38.6 | 18.6 | 8.8 | 5.2 | 50.7 | 25.0 | 12.7 | 8.0 | 5.5 | 71.9 | 36.5 | 20.1 | 13.3 | 9.6 | 96.9 | 50.1 | 28.9 | 19.8 | 14.8 |
| 250×125×3.2×4.5 | 106.3 | 46.1 | 22.2 | 9.3 | 4.8 | 60.6 | 29.9 | 14.0 | 8.1 | 5.0 | 86.0 | 43.6 | 22.5 | 14.3 | 9.9 | 115.9 | 59.9 | 32.9 | 21.9 | 16.1 |
| 250×125×4.5×6 | 141.1 | 61.2 | 29.5 | 12.4 | 6.4 | 80.5 | 39.7 | 18.6 | 10.8 | 6.7 | 114.2 | 57.9 | 29.9 | 19.0 | 13.2 | 153.9 | 79.5 | 43.7 | 29.1 | 21.4 |
| 250×125×4.5×8 | 176.4 | 76.5 | 36.9 | 15.5 | 8.0 | 100.6 | 49.7 | 23.2 | 13.5 | 8.4 | 142.8 | 72.4 | 37.4 | 23.7 | 16.5 | 192.3 | 99.4 | 54.7 | 36.5 | 26.7 |
| 250×125×6×8 | 184.7 | 80.1 | 38.6 | 16.2 | 8.4 | 105.3 | 52.0 | 24.3 | 14.1 | 8.8 | 149.5 | 75.8 | 39.1 | 24.8 | 17.3 | 201.4 | 104.1 | 57.3 | 38.2 | 28.0 |
| 250×150×3.2×4.5 | 123.7 | 53.7 | 25.9 | 9.5 | 4.0 | 70.5 | 34.8 | 14.7 | 7.6 | 3.9 | 100.1 | 50.8 | 24.4 | 14.6 | 9.4 | 134.9 | 69.7 | 36.3 | 23.3 | 16.5 |
| 250×150×4.5×6 | 164.1 | 71.2 | 34.3 | 12.6 | 5.3 | 93.6 | 46.2 | 19.5 | 10.1 | 5.2 | 132.9 | 67.4 | 32.4 | 19.3 | 12.5 | 178.9 | 92.5 | 48.2 | 30.9 | 21.9 |
| 250×150×4.5×8 | 206.7 | 89.7 | 43.2 | 15.9 | 6.6 | 117.8 | 58.2 | 24.6 | 12.7 | 6.6 | 167.3 | 84.9 | 40.8 | 24.4 | 15.8 | 225.4 | 116.5 | 60.8 | 38.9 | 27.6 |
| 250×150×6×8 | 215.0 | 93.3 | 44.9 | 16.5 | 6.9 | 122.6 | 60.5 | 25.6 | 13.2 | 6.8 | 174.0 | 88.3 | 42.5 | 25.3 | 16.4 | 234.4 | 121.2 | 63.2 | 40.5 | 28.7 |
| 300×150×3.2×4.5 | 144.8 | 62.8 | 30.3 | 10.8 | 4.4 | 82.5 | 40.7 | 16.8 | 8.4 | 4.1 | 117.1 | 59.4 | 27.8 | 16.1 | 10.0 | 157.7 | 81.5 | 41.4 | 25.7 | 17.5 |
| 300×150×4.5×6 | 192.7 | 83.6 | 40.3 | 14.4 | 5.8 | 109.8 | 54.2 | 22.3 | 11.2 | 5.5 | 155.9 | 79.1 | 37.1 | 21.4 | 13.3 | 210.0 | 108.5 | 55.1 | 34.3 | 23.3 |
| 300×150×4.5×8 | 241.5 | 104.8 | 50.5 | 18.1 | 7.3 | 137.7 | 68.0 | 28.0 | 14.0 | 6.9 | 195.4 | 99.1 | 46.5 | 26.8 | 16.7 | 263.1 | 136.0 | 69.1 | 42.9 | 29.3 |
| 300×150×6×8 | 253.1 | 109.8 | 52.9 | 18.9 | 7.6 | 144.3 | 71.2 | 29.3 | 14.7 | 7.2 | 204.8 | 103.8 | 48.7 | 28.1 | 17.5 | 275.8 | 142.5 | 72.4 | 45.0 | 30.7 |
| 320×150×5×8 | 258.7 | 112.2 | 54.1 | 19.2 | 7.6 | 147.5 | 72.8 | 29.7 | 14.7 | 7.1 | 209.3 | 106.1 | 49.3 | 28.2 | 17.3 | 281.8 | 145.7 | 73.4 | 45.1 | 30.3 |
| 350×175×4.5×6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 200.2 | 101.5 | 43.1 | 22.3 | 11.9 | 269.5 | 139.3 | 65.4 | 37.7 | 23.5 |
| 350×175×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 262.7 | 133.2 | 56.5 | 29.3 | 15.6 | 353.6 | 182.8 | 85.8 | 49.5 | 30.8 |
| 400×200×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 196.0 | 111.3 | 45.4 | 22.7 | 13.0 | 265.9 | 151.5 | 62.2 | 31.2 | 17.9 |
| 400×150×8×13 | 243.3 | 121.2 | 68.4 | 27.7 | 13.8 | 162.7 | 92.1 | 37.4 | 18.7 | 10.7 | 234.7 | 133.3 | 54.4 | 27.2 | 15.5 | 318.2 | 181.2 | 74.3 | 37.1 | 21.2 |
| 400×200×8×13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 297.8 | 169.2 | 69.0 | 34.5 | 19.7 | 403.9 | 230.0 | 94.2 | 47.1 | 26.9 |
| 450×200×8×12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 306.4 | 174.0 | 71.0 | 35.5 | 20.3 | 415.5 | 236.6 | 96.9 | 48.5 | 27.6 |

续表A.0.4

| 梁截面↓柱截面→ | 300×6 | 300×8 | 300×10 | 300×12 | 350×6 | 350×8 | 350×10 | 350×12 | 400×8 | 400×10 | 400×12 | 400×14 | 450×8 | 450×10 | 450×12 | 450×14 | 500×8 | 500×10 | 500×12 | 500×14 | 500×16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 8.5 | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 12.7 | 9.5 | 8.1 | 7.5 | 13.5 | 11.7 | 10.8 | 6.3 | 18.2 | 15.9 | 14.9 | 8.7 | 23.6 | 20.7 | 19.5 | 11.5 | 7.2 |
| 100×50×3.2×4.5 | 11.5 | 8.4 | 7.0 | 6.3 | 17.2 | 12.8 | 10.9 | 10.0 | 18.2 | 15.7 | 14.6 | 8.4 | 24.6 | 21.4 | 19.9 | 11.6 | 31.9 | 27.9 | 26.2 | 15.4 | 9.7 |
| 100×100×6×8 | 34.8 | 23.5 | 19.2 | 17.3 | 52.1 | 36.7 | 30.7 | 28.3 | 52.8 | 45.0 | 41.9 | 24.1 | 71.7 | 61.8 | 58.0 | 33.8 | 93.4 | 81.2 | 76.7 | 45.1 | 28.2 |
| 120×120×3.2×4.5 | 31.6 | 20.1 | 15.8 | 13.9 | 47.2 | 31.7 | 25.7 | 23.3 | 45.8 | 37.8 | 34.8 | 20.0 | 62.5 | 52.3 | 48.5 | 28.2 | 81.6 | 68.9 | 64.3 | 37.8 | 23.6 |
| 120×120×4.5×6 | 41.2 | 26.3 | 20.5 | 18.1 | 61.6 | 41.4 | 33.4 | 30.2 | 59.7 | 49.3 | 45.2 | 26.0 | 81.4 | 68.1 | 63.0 | 36.7 | 106.4 | 89.8 | 83.6 | 49.1 | 30.7 |
| 150×75×3×3 | 20.2 | 13.4 | 10.4 | 8.9 | 30.2 | 20.8 | 16.5 | 14.2 | 29.7 | 23.9 | 20.8 | 12.0 | 40.2 | 32.6 | 28.6 | 16.7 | 52.2 | 42.7 | 37.7 | 22.2 | 13.9 |
| 150×75×3.2×4.5 | 27.6 | 18.3 | 14.2 | 12.1 | 41.2 | 28.3 | 22.5 | 19.4 | 40.5 | 32.5 | 28.4 | 16.4 | 54.8 | 44.5 | 39.0 | 22.8 | 71.2 | 58.2 | 51.4 | 30.2 | 18.9 |
| 150×75×4.5×6 | 36.2 | 24.1 | 18.7 | 15.9 | 54.1 | 37.2 | 29.5 | 25.5 | 53.2 | 42.7 | 37.2 | 21.4 | 71.9 | 58.4 | 51.2 | 29.8 | 93.5 | 76.4 | 67.4 | 39.6 | 24.8 |
| 150×100×3.2×4.5 | 35.2 | 22.5 | 17.2 | 14.6 | 52.6 | 35.1 | 27.6 | 23.9 | 50.4 | 40.3 | 35.4 | 20.3 | 68.5 | 55.3 | 48.9 | 28.5 | 89.3 | 72.7 | 64.7 | 38.0 | 23.8 |
| 150×100×4.5×6 | 46.2 | 29.5 | 22.6 | 19.2 | 69.0 | 46.1 | 36.2 | 31.4 | 66.2 | 52.9 | 46.4 | 26.6 | 89.9 | 72.6 | 64.2 | 37.4 | 117.2 | 95.4 | 84.8 | 49.8 | 31.1 |
| 150×150×4.5×6 | 66.2 | 38.7 | 28.1 | 23.2 | 98.8 | 61.7 | 47.0 | 40.5 | 90.0 | 70.4 | 61.9 | 35.3 | 123.3 | 98.2 | 87.3 | 50.6 | 161.7 | 130.4 | 116.8 | 68.4 | 42.7 |
| 150×150×6×8 | 85.7 | 50.1 | 36.4 | 30.0 | 128.1 | 80.0 | 60.9 | 52.4 | 116.6 | 91.2 | 80.1 | 45.7 | 159.8 | 127.2 | 113.0 | 65.5 | 209.6 | 168.9 | 151.1 | 88.6 | 55.2 |
| 200×100×3×3 | 35.2 | 21.5 | 15.6 | 12.4 | 52.6 | 33.6 | 25.0 | 20.4 | 48.3 | 36.6 | 30.1 | 17.3 | 65.6 | 50.3 | 41.6 | 24.2 | 85.5 | 66.1 | 55.0 | 32.3 | 20.2 |
| 200×100×3.2×4.5 | 48.3 | 29.6 | 21.4 | 17.1 | 72.1 | 46.1 | 34.4 | 27.9 | 66.3 | 50.2 | 41.3 | 23.7 | 90.1 | 69.0 | 57.1 | 33.3 | 117.4 | 90.7 | 75.5 | 44.3 | 27.7 |
| 200×100×4.5×6 | 63.9 | 39.1 | 28.4 | 22.6 | 95.4 | 61.0 | 45.5 | 36.9 | 87.7 | 66.4 | 54.6 | 31.4 | 119.1 | 91.3 | 75.6 | 44.0 | 155.2 | 119.9 | 99.8 | 58.6 | 36.6 |
| 200×100×6×8 | 83.2 | 50.9 | 36.9 | 29.4 | 124.2 | 79.5 | 59.2 | 48.1 | 114.2 | 86.5 | 71.1 | 40.8 | 155.1 | 118.8 | 98.4 | 57.2 | 202.1 | 156.2 | 129.9 | 76.3 | 47.7 |
| 200×125×3.2×4.5 | 58.2 | 34.1 | 24.2 | 19.1 | 87.0 | 53.9 | 39.6 | 32.1 | 77.9 | 58.5 | 48.2 | 27.6 | 106.3 | 80.9 | 67.3 | 39.1 | 138.9 | 106.9 | 89.4 | 52.5 | 32.7 |
| 200×125×4.5×6 | 77.0 | 45.1 | 32.0 | 25.2 | 114.9 | 71.2 | 52.3 | 42.5 | 103.0 | 77.3 | 63.7 | 36.5 | 140.5 | 107.0 | 89.0 | 51.7 | 183.6 | 141.2 | 118.1 | 69.3 | 43.3 |
| 200×125×6×8 | 100.3 | 58.8 | 41.7 | 32.9 | 149.8 | 92.8 | 68.2 | 55.4 | 134.3 | 100.8 | 83.1 | 47.6 | 183.1 | 139.5 | 116.0 | 67.3 | 239.4 | 184.2 | 154.0 | 90.4 | 56.4 |
| 200×150×3.2×4.5 | 68.2 | 38.2 | 26.3 | 20.2 | 101.8 | 60.9 | 44.0 | 35.5 | 88.8 | 65.9 | 54.2 | 30.9 | 121.7 | 91.9 | 76.6 | 44.4 | 159.6 | 122.0 | 102.4 | 60.0 | 37.4 |
| 200×150×4.5×6 | 90.0 | 50.4 | 34.7 | 26.7 | 134.5 | 80.5 | 58.1 | 46.8 | 117.3 | 87.1 | 71.7 | 40.9 | 160.7 | 121.4 | 101.1 | 58.6 | 210.8 | 161.2 | 135.3 | 79.3 | 49.4 |
| 200×150×6×8 | 117.5 | 65.8 | 45.3 | 34.9 | 175.5 | 105.1 | 75.9 | 61.1 | 153.1 | 113.6 | 93.5 | 53.3 | 209.8 | 158.5 | 132.0 | 76.5 | 275.1 | 210.4 | 176.5 | 103.4 | 64.4 |
| 250×100×3×3 | 44.5 | 26.3 | 18.3 | 13.9 | 66.4 | 41.1 | 29.4 | 22.7 | 59.1 | 43.0 | 33.6 | 19.3 | 80.2 | 59.0 | 46.5 | 27.0 | 104.5 | 77.6 | 61.4 | 36.1 | 22.5 |
| 250×100×3.2×4.5 | 60.3 | 35.7 | 24.9 | 18.9 | 90.1 | 55.8 | 39.9 | 30.9 | 80.2 | 58.3 | 45.6 | 26.2 | 108.9 | 80.1 | 63.1 | 36.7 | 141.9 | 105.3 | 83.3 | 49.0 | 30.6 |
| 250×125×3.2×4.5 | 72.1 | 40.9 | 27.9 | 20.9 | 107.7 | 64.6 | 45.6 | 35.2 | 93.4 | 67.4 | 52.8 | 30.2 | 127.4 | 93.2 | 73.7 | 42.8 | 166.6 | 123.1 | 97.9 | 57.4 | 35.8 |
| 250×125×4.5×6 | 95.8 | 54.4 | 37.0 | 27.7 | 143.0 | 85.8 | 60.6 | 46.7 | 124.1 | 89.5 | 70.2 | 40.2 | 169.2 | 123.8 | 97.9 | 56.9 | 221.2 | 163.5 | 130.0 | 76.3 | 47.6 |
| 250×125×4.5×8 | 119.8 | 68.0 | 46.3 | 34.7 | 178.8 | 107.3 | 75.7 | 58.5 | 155.2 | 111.9 | 87.7 | 50.2 | 211.6 | 154.8 | 122.5 | 71.1 | 276.6 | 204.4 | 162.6 | 95.4 | 59.5 |
| 250×125×6×8 | 125.4 | 71.2 | 48.5 | 36.6 | 187.2 | 112.3 | 79.3 | 61.2 | 162.4 | 117.2 | 91.8 | 52.6 | 221.5 | 162.1 | 128.2 | 74.5 | 289.6 | 214.1 | 170.3 | 99.9 | 62.3 |
| 250×150×3.2×4.5 | 84.0 | 45.5 | 30.1 | 22.0 | 125.4 | 72.7 | 50.4 | 38.6 | 105.8 | 75.5 | 59.0 | 33.7 | 145.0 | 105.2 | 83.3 | 48.3 | 190.2 | 139.7 | 111.5 | 65.3 | 40.7 |
| 250×150×4.5×6 | 111.4 | 60.4 | 39.9 | 29.2 | 166.4 | 96.4 | 66.9 | 51.2 | 140.5 | 100.2 | 78.4 | 44.7 | 192.5 | 139.7 | 110.6 | 64.1 | 252.5 | 185.5 | 148.0 | 86.7 | 54.0 |
| 250×150×4.5×8 | 140.3 | 76.1 | 50.3 | 36.8 | 209.4 | 121.5 | 84.3 | 64.5 | 177.0 | 126.2 | 98.7 | 56.3 | 242.5 | 176.0 | 139.4 | 80.8 | 318.0 | 233.7 | 186.4 | 109.2 | 68.0 |
| 250×150×6×8 | 146.0 | 79.1 | 52.3 | 38.3 | 217.9 | 126.3 | 87.6 | 67.1 | 184.0 | 131.2 | 102.7 | 58.6 | 252.2 | 183.0 | 145.0 | 84.0 | 330.8 | 243.0 | 193.9 | 113.6 | 70.8 |
| 300×150×3.2×4.5 | 98.2 | 51.9 | 33.2 | 23.4 | 146.6 | 82.8 | 55.7 | 41.0 | 120.6 | 83.4 | 62.8 | 35.8 | 165.3 | 116.3 | 88.6 | 51.3 | 216.8 | 154.4 | 118.5 | 69.4 | 43.3 |
| 300×150×4.5×6 | 130.7 | 69.1 | 44.2 | 31.2 | 195.1 | 110.3 | 74.1 | 54.6 | 160.6 | 111.0 | 83.6 | 47.7 | 220.1 | 154.9 | 118.1 | 68.4 | 288.7 | 205.6 | 157.9 | 92.5 | 57.6 |
| 300×150×4.5×8 | 163.8 | 86.6 | 55.5 | 39.1 | 244.6 | 138.2 | 93.0 | 68.5 | 201.4 | 139.2 | 104.9 | 59.8 | 275.9 | 194.2 | 148.1 | 85.8 | 316.9 | 257.8 | 198.0 | 116.0 | 72.3 |
| 300×150×6×8 | 171.7 | 90.7 | 58.1 | 40.9 | 256.3 | 144.8 | 97.4 | 71.5 | 211.0 | 145.9 | 109.9 | 62.7 | 289.1 | 203.5 | 155.1 | 89.9 | 379.2 | 270.2 | 207.5 | 121.6 | 75.7 |
| 320×150×5×8 | 175.5 | 91.9 | 58.3 | 40.5 | 261.9 | 146.8 | 97.7 | 71.1 | 213.8 | 146.3 | 108.8 | 62.0 | 293.0 | 204.0 | 153.6 | 89.0 | 384.2 | 270.9 | 205.4 | 120.4 | 75.0 |
| 350×175×4.5×6 | 167.8 | 82.6 | 49.7 | 32.7 | 250.4 | 133.7 | 85.8 | 60.4 | 196.3 | 130.5 | 94.9 | 53.8 | 270.4 | 183.8 | 135.8 | 78.4 | 355.9 | 245.6 | 183.3 | 107.2 | 66.6 |
| 350×175×6×8 | 220.2 | 108.4 | 65.2 | 42.9 | 328.5 | 175.4 | 112.6 | 79.2 | 257.5 | 171.2 | 124.5 | 70.6 | 354.8 | 241.1 | 178.2 | 102.9 | 466.9 | 322.2 | 240.5 | 140.6 | 87.4 |
| 400×200×6×8 | 181.2 | 74.5 | 37.4 | 21.4 | 266.3 | 109.9 | 55.3 | 31.6 | 151.7 | 76.4 | 43.7 | 27.3 | 199.9 | 100.8 | 57.7 | 36.0 | 254.4 | 128.5 | 73.5 | 45.9 | 30.6 |
| 400×150×8×13 | 216.8 | 89.0 | 44.6 | 25.4 | 318.7 | 131.4 | 66.0 | 37.6 | 181.5 | 91.3 | 52.1 | 32.4 | 239.2 | 120.5 | 68.8 | 42.9 | 304.5 | 153.6 | 87.8 | 54.7 | 36.4 |
| 400×200×8×13 | 275.2 | 113.0 | 56.6 | 32.2 | 404.5 | 166.7 | 83.7 | 47.7 | 230.3 | 115.8 | 66.1 | 41.2 | 303.5 | 152.9 | 87.3 | 54.4 | 386.4 | 195.0 | 111.4 | 69.4 | 46.2 |
| 450×200×8×12 | 283.1 | 116.2 | 58.2 | 33.2 | 416.1 | 171.5 | 86.1 | 49.1 | 236.9 | 119.2 | 68.0 | 42.3 | 312.2 | 157.3 | 89.8 | 56.0 | 397.5 | 200.6 | 114.6 | 71.4 | 47.5 |

表A.0.5  无支撑框架且设置内隔板的梁柱刚性连接临界跨度（m）

| 梁截面↓柱截面→ | 200×4 | 200×5 | 200×6 | 200×8 | 200×10 | 220×5 | 220×6 | 220×8 | 220×10 | 220×12 | 250×5 | 250×6 | 250×8 | 250×10 | 250×12 | 280×5 | 280×6 | 280×8 | 280×10 | 280×12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 4.0 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
| 100×50×3.2×4.5 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 0.6 |
| 100×100×6×8 | 16.6 | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 9.2 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 12.7 | 6.5 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 16.7 | 8.6 | 5.1 | 3.2 | 2.0 |
| 120×120×3.2×4.5 | 14.9 | 6.5 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 8.3 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 11.4 | 5.8 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 15.0 | 7.7 | 4.2 | 2.5 | 1.5 |
| 120×120×4.5×6 | 19.5 | 8.6 | 4.2 | 1.9 | 1.2 | 10.9 | 5.4 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 15.0 | 7.6 | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 19.7 | 10.1 | 5.5 | 3.3 | 2.0 |
| 150×75×3×3 | 9.5 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 5.3 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | 3.7 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 9.6 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 0.8 |
| 150×75×3.2×4.5 | 13.1 | 5.7 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 7.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 10.0 | 5.1 | .8 | 1.6 | 0.9 | 13.1 | 6.8 | 3.9 | 2.2 | 1.1 |
| 150×75×4.5×6 | 17.3 | 7.6 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 9.6 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 13.2 | 6.7 | 3.7 | 2.2 | 1.2 | 17.4 | 8.9 | 5.2 | 3.0 | 1.5 |
| 150×100×3.2×4.5 | 16.7 | 7.3 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | 9.3 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 12.7 | 6.5 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 16.8 | 8.6 | 4.8 | 2.7 | 1.4 |
| 150×100×4.5×6 | 22.0 | 9.6 | 4.7 | 2.2 | 1.3 | 12.3 | 6.1 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 16.8 | 8.5 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 22.1 | 11.4 | 6.3 | 3.6 | 1.9 |
| 150×150×4.5×6 | 31.5 | 13.8 | 6.8 | 2.5 | 1.4 | 17.5 | 8.7 | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 24.1 | 12.2 | 5.6 | 3.1 | 2.1 | 31.7 | 16.3 | 8.1 | 4.5 | 2.6 |
| 150×150×6×8 | 41.2 | 18.0 | 8.8 | 3.3 | 1.8 | 22.9 | 11.4 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 31.5 | 16.0 | 7.3 | 4.1 | 2.8 | 41.4 | 21.4 | 10.6 | 6.0 | 3.5 |
| 200×100×3×3 | 16.7 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 9.3 | 4.6 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 12.7 | 6.4 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 16.7 | 8.6 | 4.5 | 2.4 | 1.1 |
| 200×100×3.2×4.5 | 23.0 | 10.1 | 4.9 | 2.2 | 1.2 | 12.8 | 6.4 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 17.6 | 8.9 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 23.1 | 11.9 | 6.3 | 3.4 | 1.6 |
| 200×100×4.5×6 | 30.6 | 13.4 | 6.6 | 2.9 | 1.6 | 17.0 | 8.5 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | 23.4 | 11.9 | 6.0 | 3.2 | 1.7 | 30.8 | 15.8 | 8.4 | 4.5 | 2.1 |
| 200×100×6×8 | 40.2 | 17.6 | 8.6 | 3.8 | 2.1 | 22.4 | 11.1 | 5.2 | 2.9 | 1.8 | 30.7 | 15.6 | 7.8 | 4.2 | 2.2 | 40.4 | 20.8 | 11.0 | 6.0 | 2.8 |
| 200×125×3.2×4.5 | 27.8 | 12.1 | 5.9 | 2.4 | 1.3 | 15.4 | 7.7 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 21.2 | 10.7 | 5.0 | 2.7 | 1.5 | 27.8 | 14.3 | 7.2 | 3.8 | 1.9 |
| 200×125×4.5×6 | 36.9 | 16.1 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 20.5 | 10.2 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 28.2 | 14.3 | 6.7 | 3.6 | 2.0 | 37.1 | 19.1 | 9.6 | 5.1 | 2.5 |
| 200×125×6×8 | 48.5 | 21.2 | 10.4 | 4.1 | 2.2 | 27.0 | 13.4 | 5.8 | 3.1 | 2.1 | 37.0 | 18.8 | 8.9 | 4.7 | 2.7 | 48.7 | 25.1 | 12.6 | 6.8 | 3.4 |
| 200×150×3.2×4.5 | 32.5 | 14.2 | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 18.1 | 9.0 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 24.8 | 12.6 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 32.6 | 16.8 | 7.9 | 4.2 | 2.2 |
| 200×150×4.5×6 | 43.2 | 18.9 | 9.2 | 3.2 | 1.7 | 24.0 | 11.9 | 4.7 | 2.4 | 1.8 | 33.0 | 16.7 | 7.3 | 3.8 | 2.3 | 43.4 | 22.3 | 10.5 | 5.6 | 2.9 |
| 200×150×6×8 | 56.8 | 24.8 | 12.2 | 4.3 | 2.2 | 31.6 | 15.7 | 6.2 | 3.2 | 2.4 | 43.4 | 22.0 | 9.6 | 5.0 | 3.1 | 57.1 | 29.4 | 13.9 | 7.4 | 3.9 |
| 250×100×3×3 | 21.2 | 9.3 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 11.8 | 5.8 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 16.1 | 8.2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 21.2 | 10.9 | 5.6 | 2.8 | 1.2 |
| 250×100×3.2×4.5 | 28.9 | 12.6 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 16.1 | 8.0 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 22.0 | 11.4 | 5.4 | 2.8 | 1.3 | 29.0 | 14.9 | 7.6 | 3.9 | 1.7 |
| 250×125×3.2×4.5 | 34.6 | 15.1 | 7.4 | 2.8 | 1.4 | 19.2 | 9.6 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 26.3 | 13.4 | 6.1 | 3.1 | 1.6 | 34.6 | 17.8 | 8.6 | 4.4 | 2.0 |
| 250×125×4.5×6 | 46.2 | 20.2 | 9.9 | 3.8 | 1.9 | 25.7 | 12.8 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 35.2 | 17.9 | 8.1 | 4.1 | 2.1 | 46.3 | 23.8 | 11.5 | 5.9 | 2.7 |
| 250×125×4.5×8 | 58.2 | 25.4 | 12.4 | 4.8 | 2.4 | 32.4 | 16.1 | 6.7 | 3.4 | 2.1 | 44.4 | 22.5 | 10.3 | 5.2 | 2.7 | 58.4 | 30.1 | 14.6 | 7.5 | 3.5 |
| 250×125×6×8 | 60.9 | 26.6 | 13.0 | 5.0 | 2.6 | 33.9 | 16.8 | 7.0 | 3.6 | 2.2 | 46.5 | 23.6 | 10.7 | 5.5 | 2.8 | 61.2 | 31.5 | 15.3 | 7.9 | 3.6 |
| 250×150×3.2×4.5 | 40.2 | 17.6 | 8.6 | 2.9 | 1.4 | 22.4 | 11.1 | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 30.7 | 15.5 | 6.6 | 3.2 | 1.8 | 40.3 | 20.8 | 9.5 | 4.8 | 2.3 |
| 250×150×4.5×6 | 53.7 | 23.5 | 11.5 | 3.9 | 1.9 | 29.9 | 14.8 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | 41.0 | 20.8 | 8.8 | 4.4 | 2.4 | 53.9 | 27.7 | 12.7 | 6.4 | 3.1 |
| 250×150×4.5×8 | 68.2 | 29.8 | 14.6 | 4.9 | 2.4 | 37.9 | 18.9 | 7.1 | 3.5 | 2.5 | 52.0 | 26.4 | 11.2 | 5.6 | 3.1 | 68.5 | 35.3 | 16.1 | 8.2 | 4.0 |
| 250×150×6×8 | 70.9 | 31.0 | 15.2 | 5.1 | 2.5 | 39.4 | 19.6 | 7.4 | 3.6 | 2.5 | 54.1 | 27.4 | 11.6 | 5.8 | 3.3 | 71.2 | 36.7 | 16.8 | 8.5 | 4.2 |
| 300×150×3.2×4.5 | 47.3 | 20.6 | 10.1 | 3.3 | 1.6 | 26.3 | 13.1 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 36.0 | 18.2 | 7.5 | 3.6 | 1.9 | 47.3 | 24.4 | 10.8 | 5.3 | 2.4 |
| 300×150×4.5×6 | 63.3 | 27.7 | 13.5 | 4.4 | 2.1 | 35.2 | 17.5 | 6.4 | 3.0 | 2.0 | 48.3 | 24.5 | 10.1 | 4.8 | 2.6 | 63.5 | 32.7 | 14.5 | 7.1 | 3.3 |
| 300×150×4.5×8 | 80.0 | 34.9 | 17.1 | 5.6 | 2.6 | 44.5 | 22.1 | 8.1 | 3.8 | 2.5 | 61.0 | 30.9 | 12.7 | 6.1 | 3.3 | 80.3 | 41.3 | 18.4 | 9.0 | 4.2 |
| 300×150×6×8 | 83.8 | 36.6 | 17.9 | 5.9 | 2.8 | 46.6 | 23.2 | 8.5 | 4.0 | 2.7 | 64.0 | 32.4 | 13.3 | 6.4 | 3.4 | 84.1 | 43.3 | 19.3 | 9.4 | 4.4 |
| 320×150×5×8 | 85.8 | 37.5 | 18.3 | 6.0 | 2.8 | 47.7 | 23.7 | 8.6 | 4.0 | 2.6 | 65.5 | 33.2 | 13.5 | 6.4 | 3.4 | 86.1 | 44.3 | 19.6 | 9.5 | 4.4 |
| 350×175×4.5×6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 62.2 | 31.5 | 11.7 | 5.3 | 3.0 | 81.8 | 42.1 | 17.2 | 8.0 | 3.8 |
| 350×175×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 81.6 | 41.3 | 15.4 | 7.0 | 3.9 | 107.3 | 55.2 | 22.6 | 10.5 | 5.0 |
| 400×200×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40.0 | 23.1 | 10.0 | 5.5 | 3.6 | 53.9 | 31.1 | 13.3 | 7.2 | 4.5 |
| 400×150×8×13 | 49.6 | 25.2 | 14.7 | 6.6 | 3.9 | 33.5 | 19.5 | 8.6 | 4.9 | 3.3 | 47.9 | 27.7 | 12.0 | 6.6 | 4.3 | 64.5 | 37.2 | 15.9 | 8.6 | 5.4 |
| 400×200×8×13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60.7 | 35.1 | 15.2 | 8.3 | 5.4 | 81.9 | 47.2 | 20.2 | 10.8 | 6.8 |
| 450×200×8×12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 63.0 | 36.4 | 15.7 | 8.6 | 5.6 | 84.9 | 49.0 | 20.9 | 11.2 | 7.1 |

续表A.0.5

| 梁截面↓柱截面→ | 300×6 | 300×8 | 300×10 | 300×12 | 350×6 | 350×8 | 350×10 | 350×12 | 400×8 | 400×10 | 400×12 | 400×14 | 450×8 | 450×10 | 450×12 | 450×14 | 500×8 | 500×10 | 500×12 | 500×14 | 500×16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 4.5 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 0.7 |
| 100×50×3.2×4.5 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 4.9 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 4.6 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 6.1 | 3.9 | 1.9 | 1.2 | 7.9 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100×100×6×8 | 10.3 | 6.2 | 3.8 | 2.3 | 15.0 | 9.4 | 5.9 | 3.3 | 13.4 | 8.5 | 4.5 | 2.9 | 18.1 | 11.6 | 6.1 | 3.8 | 23.5 | 15.1 | 7.9 | 4.9 | 3.3 |
| 120×120×3.2×4.5 | 9.2 | 5.2 | 3.1 | 1.7 | 13.4 | 8.0 | 4.8 | 2.5 | 11.4 | 6.9 | 3.4 | 2.2 | 15.5 | 9.5 | 4.6 | 2.9 | 20.1 | 12.4 | 6.0 | 3.7 | 2.5 |
| 120×120×4.5×6 | 12.1 | 6.8 | 4.1 | 2.3 | 17.6 | 10.5 | 6.3 | 3.3 | 15.0 | 9.1 | 4.6 | 2.9 | 20.3 | 12.5 | 6.2 | 3.9 | 26.5 | 16.4 | 8.0 | 5.0 | 3.3 |
| 150×75×3×3 | 5.9 | 3.4 | 2.0 | 0.9 | 8.5 | 5.2 | 3.0 | 1.3 | 7.4 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 9.9 | 5.8 | 2.4 | 1.5 | 12.8 | 7.5 | 3.2 | 2.0 | 1.3 |
| 150×75×3.2×4.5 | 8.0 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 11.7 | 7.2 | 4.1 | 1.8 | 10.2 | 5.9 | 2.6 | 1.6 | 13.7 | 8.0 | 3.4 | 2.1 | 17.7 | 10.4 | 4.5 | 2.8 | 1.9 |
| 150×75×4.5×6 | 10.6 | 6.3 | 3.6 | 1.7 | 15.5 | 9.5 | 5.5 | 2.5 | 13.5 | 7.9 | 3.5 | 2.2 | 18.1 | 10.6 | 4.7 | 2.9 | 23.4 | 13.8 | 6.1 | 3.7 | 2.5 |
| 150×100×3.2×4.5 | 10.3 | 5.8 | 3.3 | 1.6 | 15.0 | 8.9 | 5.1 | 2.3 | 12.6 | 7.3 | 3.2 | 2.1 | 17.0 | 10.0 | 4.4 | 2.7 | 22.1 | 13.0 | 5.7 | 3.5 | 2.4 |
| 150×100×4.5×6 | 13.6 | 7.7 | 4.4 | 2.2 | 19.8 | 11.8 | 6.8 | 3.2 | 16.7 | 9.8 | 4.4 | 2.8 | 22.6 | 13.3 | 5.9 | 3.7 | 29.3 | 17.3 | 7.7 | 4.8 | 3.2 |
| 150×150×4.5×6 | 19.4 | 10.0 | 5.6 | 3.1 | 28.3 | 15.6 | 9.0 | 4.5 | 22.6 | 13.1 | 6.2 | 4.0 | 30.8 | 18.1 | 8.4 | 5.3 | 40.2 | 23.8 | 11.0 | 6.8 | 4.6 |
| 150×150×6×8 | 25.4 | 13.1 | 7.4 | 4.1 | 37.1 | 20.5 | 11.8 | 6.0 | 29.6 | 17.3 | 8.4 | 5.3 | 40.3 | 23.8 | 11.3 | 7.1 | 52.7 | 31.4 | 14.8 | 9.1 | 6.1 |
| 200×100×3×3 | 10.2 | 5.5 | 3.0 | 1.3 | 14.9 | 8.5 | 4.6 | 1.9 | 12.0 | 6.6 | 2.6 | 1.7 | 16.2 | 8.9 | 3.5 | 2.2 | 21.1 | 11.7 | 4.5 | 2.8 | 1.9 |
| 200×100×3.2×4.5 | 14.1 | 7.6 | 4.1 | 1.8 | 20.6 | 11.7 | 6.4 | 2.6 | 16.7 | 9.1 | 3.7 | 2.3 | 22.5 | 12.4 | 4.9 | 3.1 | 29.2 | 16.2 | 6.4 | 4.0 | 2.7 |
| 200×100×4.5×6 | 18.8 | 10.2 | 5.5 | 2.5 | 27.5 | 15.6 | 8.5 | 3.6 | 22.2 | 12.2 | 5.0 | 3.2 | 30.0 | 16.7 | 6.7 | 4.2 | 38.9 | 21.8 | 8.8 | 5.4 | 3.6 |
| 200×100×6×8 | 24.7 | 13.4 | 7.3 | 3.3 | 36.1 | 20.6 | 11.3 | 4.8 | 29.3 | 16.2 | 6.8 | 4.3 | 39.5 | 22.1 | 9.1 | 5.7 | 51.3 | 28.9 | 11.9 | 7.4 | 4.9 |
| 200×125×3.2×4.5 | 17.0 | 8.8 | 4.7 | 2.2 | 24.8 | 13.6 | 7.4 | 3.1 | 19.5 | 10.7 | 4.4 | 2.8 | 26.5 | 14.6 | 5.9 | 3.7 | 34.5 | 19.2 | 7.7 | 4.8 | 3.2 |
| 200×125×4.5×6 | 22.7 | 11.7 | 6.3 | 2.9 | 33.1 | 18.2 | 9.9 | 4.3 | 26.0 | 14.3 | 6.0 | 3.8 | 35.3 | 19.6 | 8.1 | 5.0 | 45.9 | 25.7 | 10.6 | 6.5 | 4.4 |
| 200×125×6×8 | 29.8 | 15.5 | 8.4 | 4.0 | 43.5 | 24.0 | 13.1 | 5.8 | 34.3 | 19.0 | 8.1 | 5.2 | 46.5 | 26.0 | 11.0 | 6.8 | 60.6 | 34.1 | 14.3 | 8.8 | 5.9 |
| 200×150×3.2×4.5 | 19.9 | 9.8 | 5.2 | 2.5 | 29.1 | 15.3 | 8.3 | 3.7 | 22.1 | 12.1 | 5.1 | 3.3 | 30.2 | 16.7 | 6.9 | 4.3 | 39.5 | 22.0 | 9.0 | 5.6 | 3.8 |
| 200×150×4.5×6 | 26.5 | 13.0 | 6.9 | 3.4 | 38.7 | 20.5 | 11.1 | 5.0 | 29.5 | 16.2 | 7.0 | 4.4 | 40.2 | 22.3 | 9.4 | 5.9 | 52.6 | 29.4 | 12.3 | 7.6 | 5.1 |
| 200×150×6×8 | 35.0 | 17.2 | 9.2 | 4.6 | 51.0 | 27.0 | 14.7 | 6.7 | 39.0 | 21.5 | 9.5 | 6.0 | 53.1 | 29.7 | 12.8 | 8.0 | 69.5 | 39.1 | 16.7 | 10.3 | 6.9 |
| 250×100×3×3 | 13.0 | 6.8 | 3.5 | 1.4 | 18.9 | 10.4 | 5.4 | 2.0 | 14.8 | 7.7 | 2.8 | 1.8 | 19.9 | 10.5 | 3.8 | 2.4 | 25.8 | 13.7 | 5.0 | 3.1 | 2.1 |
| 250×100×3.2×4.5 | 17.7 | 9.3 | 4.8 | 2.0 | 25.8 | 14.2 | 7.4 | 2.8 | 20.2 | 10.6 | 4.0 | 2.5 | 27.3 | 14.4 | 5.4 | 3.4 | 35.4 | 18.9 | 7.0 | 4.3 | 2.9 |
| 250×125×3.2×4.5 | 21.2 | 10.6 | 5.4 | 2.3 | 30.9 | 16.4 | 8.5 | 3.4 | 23.5 | 12.3 | 4.7 | 3.0 | 31.8 | 16.9 | 6.4 | 4.0 | 41.5 | 22.1 | 8.3 | 5.2 | 3.5 |
| 250×125×4.5×6 | 28.3 | 14.2 | 7.3 | 3.2 | 41.3 | 22.0 | 11.4 | 4.6 | 31.5 | 16.6 | 6.5 | 4.1 | 42.7 | 22.7 | 8.8 | 5.5 | 55.6 | 29.8 | 11.4 | 7.1 | 4.7 |
| 250×125×4.5×8 | 35.8 | 17.9 | 9.3 | 4.1 | 52.2 | 27.8 | 14.6 | 6.0 | 39.8 | 21.1 | 8.5 | 5.3 | 54.0 | 28.9 | 11.4 | 7.1 | 70.3 | 37.9 | 14.9 | 9.2 | 6.2 |
| 250×125×6×8 | 37.5 | 18.8 | 9.7 | 4.3 | 54.6 | 29.1 | 15.2 | 6.3 | 41.7 | 22.1 | 8.9 | 5.6 | 56.5 | 30.3 | 12.0 | 7.4 | 73.6 | 39.7 | 15.6 | 9.6 | 6.4 |
| 250×150×3.2×4.5 | 24.7 | 11.7 | 5.9 | 2.7 | 36.0 | 18.4 | 9.5 | 3.9 | 26.5 | 13.9 | 5.5 | 3.5 | 36.1 | 19.1 | 7.4 | 4.6 | 47.2 | 25.2 | 9.7 | 6.0 | 4.0 |
| 250×150×4.5×6 | 33.0 | 15.7 | 8.0 | 3.7 | 48.1 | 24.6 | 12.7 | 5.4 | 35.5 | 18.7 | 7.5 | 4.8 | 48.4 | 25.7 | 10.2 | 6.3 | 63.2 | 33.9 | 13.3 | 8.2 | 5.5 |
| 250×150×4.5×8 | 41.9 | 20.0 | 10.2 | 4.7 | 61.1 | 31.3 | 16.3 | 7.0 | 45.2 | 23.9 | 9.9 | 6.2 | 61.7 | 33.0 | 13.3 | 8.3 | 80.6 | 43.5 | 17.4 | 10.7 | 7.2 |
| 250×150×6×8 | 43.6 | 20.8 | 10.6 | 4.9 | 63.6 | 32.6 | 17.0 | 7.3 | 47.0 | 24.9 | 10.2 | 6.5 | 64.1 | 34.3 | 13.9 | 8.6 | 83.8 | 45.2 | 18.1 | 11.2 | 7.5 |
| 300×150×3.2×4.5 | 29.0 | 13.4 | 6.6 | 2.8 | 42.2 | 21.0 | 10.5 | 4.1 | 30.3 | 15.4 | 5.8 | 3.7 | 41.3 | 21.2 | 7.8 | 4.9 | 54.0 | 27.9 | 10.2 | 6.3 | 4.3 |
| 300×150×4.5×6 | 38.8 | 18.0 | 8.8 | 3.9 | 56.6 | 28.2 | 14.1 | 5.7 | 40.7 | 20.7 | 8.0 | 5.1 | 55.5 | 28.6 | 10.8 | 6.7 | 72.6 | 37.7 | 14.1 | 8.7 | 5.8 |
| 300×150×4.5×8 | 49.1 | 22.8 | 11.3 | 5.0 | 71.7 | 35.8 | 18.0 | 7.4 | 51.7 | 26.5 | 10.4 | 6.6 | 70.4 | 36.5 | 14.1 | 8.7 | 92.1 | 48.1 | 18.4 | 11.3 | 7.6 |
| 300×150×6×8 | 51.5 | 23.9 | 11.8 | 5.2 | 75.1 | 37.5 | 18.9 | 7.7 | 54.1 | 27.7 | 10.9 | 6.9 | 73.8 | 38.2 | 14.7 | 9.2 | 96.5 | 50.4 | 19.3 | 11.9 | 7.9 |
| 320×150×5×8 | 52.7 | 24.2 | 11.8 | 5.2 | 76.9 | 38.0 | 19.0 | 7.6 | 54.9 | 27.8 | 10.8 | 6.8 | 74.9 | 38.4 | 14.6 | 9.1 | 97.9 | 50.6 | 19.1 | 11.7 | 7.9 |
| 350×175×4.5×6 | 50.1 | 21.5 | 10.1 | 4.5 | 73.0 | 34.2 | 16.6 | 6.7 | 49.8 | 24.6 | 9.4 | 6.0 | 68.3 | 34.2 | 12.8 | 7.9 | 89.6 | 45.3 | 16.7 | 10.3 | 6.9 |
| 350×175×6×8 | 65.7 | 28.2 | 13.3 | 5.9 | 95.8 | 44.9 | 21.8 | 8.8 | 65.3 | 32.3 | 12.3 | 7.9 | 89.6 | 44.9 | 16.8 | 10.4 | 117.6 | 59.4 | 21.9 | 13.5 | 9.1 |
| 400×200×6×8 | 37.0 | 15.8 | 8.4 | 5.2 | 54.0 | 22.8 | 11.9 | 7.2 | 31.1 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 40.7 | 21.0 | 12.4 | 8.1 | 51.6 | 26.5 | 15.6 | 10.1 | 7.1 |
| 400×150×8×13 | 44.3 | 18.9 | 10.0 | 6.2 | 64.6 | 27.3 | 14.3 | 8.7 | 37.3 | 19.3 | 11.5 | 7.7 | 48.8 | 25.2 | 14.9 | 9.7 | 61.8 | 31.8 | 18.7 | 12.1 | 8.5 |
| 400×200×8×13 | 56.2 | 23.9 | 12.7 | 7.9 | 82.0 | 34.7 | 18.1 | 11.0 | 47.3 | 24.5 | 14.6 | 9.7 | 61.9 | 31.9 | 18.9 | 12.3 | 78.4 | 40.3 | 23.7 | 15.3 | 10.7 |
| 450×200×8×12 | 58.3 | 24.8 | 13.2 | 8.2 | 85.0 | 35.9 | 18.8 | 11.4 | 49.1 | 25.4 | 15.2 | 10.0 | 64.2 | 33.1 | 19.6 | 12.8 | 81.3 | 41.8 | 24.5 | 15.9 | 11.1 |

表A.0.6  无支撑框架且灌注混凝土的梁柱刚性连接临界跨度（m）

| 梁截面↓柱截面→ | 200×4 | 200×5 | 200×6 | 200×8 | 200×10 | 220×5 | 220×6 | 220×8 | 220×10 | 220×12 | 250×5 | 250×6 | 250×8 | 250×10 | 250×12 | 280×5 | 280×6 | 280×8 | 280×10 | 280×12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 7.2 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | 1.3 |
| 100×50×3.2×4.5 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 6.7 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 9.7 | 5.2 | 2.8 | 1.9 | 1.8 |
| 100×100×6×8 | 19.9 | 8.9 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 13.0 | 6.8 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 20.5 | 10.9 | 5.6 | 3.9 | 3.5 | 29.4 | 15.8 | 8.4 | 5.9 | 5.3 |
| 120×120×3.2×4.5 | 17.9 | 8.0 | 4.1 | 1.9 | 1.3 | 11.7 | 6.1 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 18.5 | 9.8 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | 26.5 | 14.3 | 7.3 | 4.9 | 4.2 |
| 120×120×4.5×6 | 23.4 | 10.5 | 5.3 | 2.5 | 1.6 | 15.3 | 8.0 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | 24.1 | 12.8 | 6.4 | 4.2 | 3.6 | 34.6 | 18.6 | 9.6 | 6.5 | 5.5 |
| 150×75×3×3 | 11.4 | 5.1 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 11.7 | 6.2 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 16.9 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 2.3 |
| 150×75×3.2×4.5 | 15.5 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 10.2 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 16.0 | 8.5 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 23.0 | 12.4 | 6.1 | 3.9 | 3.1 |
| 150×75×4.5×6 | 20.4 | 9.2 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | 13.4 | 7.0 | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 21.1 | 11.2 | 5.4 | 3.4 | 2.7 | 30.3 | 16.3 | 8.1 | 5.2 | 4.1 |
| 150×100×3.2×4.5 | 19.8 | 8.9 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 13.0 | 6.8 | 3.1 | 2.0 | 1.6 | 20.4 | 10.8 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 29.4 | 15.8 | 7.8 | 5.0 | 4.0 |
| 150×100×4.5×6 | 26.0 | 11.7 | 5.9 | 2.7 | 1.7 | 17.1 | 8.9 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 26.9 | 14.2 | 6.9 | 4.3 | 3.5 | 38.6 | 20.8 | 10.3 | 6.6 | 5.2 |
| 150×150×4.5×6 | 37.3 | 16.8 | 8.5 | 3.8 | 2.4 | 24.5 | 12.7 | 5.9 | 3.7 | 3.0 | 38.4 | 20.4 | 9.9 | 6.2 | 4.9 | 55.3 | 29.7 | 14.7 | 9.4 | 7.5 |
| 150×150×6×8 | 48.4 | 21.7 | 11.0 | 5.0 | 3.1 | 31.7 | 16.5 | 7.7 | 4.8 | 3.9 | 49.9 | 26.4 | 12.8 | 8.1 | 6.4 | 71.7 | 38.6 | 19.1 | 12.3 | 9.7 |
| 200×100×3×3 | 19.7 | 8.9 | 4.5 | 1.9 | 1.1 | 12.9 | 6.7 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 20.3 | 10.8 | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 29.2 | 15.7 | 7.4 | 4.5 | 3.2 |
| 200×100×3.2×4.5 | 27.0 | 12.2 | 6.2 | 2.6 | 1.5 | 17.8 | 9.2 | 4.1 | 2.4 | 1.8 | 27.9 | 14.8 | 6.8 | 4.0 | 2.9 | 40.1 | 21.6 | 10.2 | 6.1 | 4.5 |
| 200×100×4.5×6 | 35.8 | 16.1 | 8.2 | 3.5 | 2.0 | 23.5 | 12.2 | 5.4 | 3.1 | 2.3 | 36.9 | 19.6 | 90 | 5.3 | 3.8 | 53.1 | 28.5 | 13.5 | 8.1 | 5.9 |
| 200×100×6×8 | 46.6 | 21.0 | 10.6 | 4.6 | 2.6 | 30.6 | 15.9 | 7.0 | 4.1 | 3.1 | 48.1 | 25.5 | 11.7 | 6.9 | 5.1 | 69.1 | 37.2 | 17.6 | 10.6 | 7.7 |
| 200×125×3.2×4.5 | 32.6 | 14.7 | 7.4 | 3.2 | 1.8 | 21.4 | 11.1 | 4.9 | 2.9 | 2.1 | 33.6 | 17.8 | 8.2 | 4.8 | 3.5 | 48.3 | 26.0 | 12.3 | 7.4 | 5.4 |
| 200×125×4.5×6 | 43.1 | 19.4 | 9.8 | 4.2 | 2.4 | 28.3 | 14.7 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 44.5 | 23.6 | 10.9 | 6.4 | 4.7 | 63.9 | 34.4 | 16.3 | 9.8 | 7.1 |
| 200×125×6×8 | 56.2 | 25.3 | 12.8 | 5.5 | 3.2 | 36.9 | 19.2 | 8.5 | 4.9 | 3.7 | 58.0 | 30.7 | 14.2 | 8.4 | 6.1 | 83.4 | 44.8 | 21.2 | 12.7 | 9.3 |
| 200×150×3.2×4.5 | 38.2 | 17.2 | 8.7 | 3.7 | 2.2 | 25.1 | 13.0 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 39.4 | 20.9 | 9.6 | 5.7 | 4.1 | 56.6 | 30.4 | 14.4 | 8.6 | 6.3 |
| 200×150×4.5×6 | 50.4 | 22.7 | 11.5 | 4.9 | 2.8 | 33.1 | 17.2 | 7.6 | 4.4 | 3.3 | 52.0 | 27.6 | 12.7 | 7.5 | 5.5 | 74.8 | 40.2 | 19.0 | 11.4 | 8.3 |
| 200×150×6×8 | 65.9 | 29.6 | 15.0 | 6.4 | 3.7 | 43.2 | 22.4 | 10.0 | 5.8 | 4.3 | 67.9 | 36.0 | 16.6 | 9.8 | 7.1 | 97.6 | 52.5 | 24.8 | 14.9 | 10.9 |
| 250×100×3×3 | 24.8 | 11.1 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 16.3 | 8.4 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 25.6 | 13.6 | 6.0 | 3.4 | 2.3 | 36.8 | 19.8 | 9.0 | 5.2 | 3.5 |
| 250×100×3.2×4.5 | 33.7 | 15.1 | 7.7 | 3.2 | 1.7 | 22.1 | 11.5 | 4.9 | 2.7 | 1.9 | 34.7 | 18.4 | 8.2 | 4.6 | 3.2 | 49.9 | 26.8 | 12.2 | 7.0 | 4.8 |
| 250×125×3.2×4.5 | 40.3 | 18.1 | 9.2 | 3.8 | 2.1 | 26.4 | 13.7 | 5.9 | 3.2 | 2.3 | 41.5 | 22.0 | 9.8 | 5.5 | 3.8 | 59.7 | 32.1 | 14.6 | 8.4 | 5.8 |
| 250×125×4.5×6 | 53.5 | 24.0 | 12.2 | 5.0 | 2.8 | 35.1 | 18.2 | 7.8 | 4.3 | 3.0 | 55.1 | 29.2 | 13.0 | 7.3 | 5.0 | 79.3 | 42.6 | 19.5 | 11.2 | 7.7 |
| 250×125×4.5×8 | 66.9 | 30.1 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 43.9 | 22.8 | 9.7 | 5.4 | 3.8 | 69.0 | 36.6 | 16.2 | 9.2 | 6.3 | 99.1 | 53.3 | 24.3 | 14.0 | 9.6 |
| 250×125×6×8 | 70.0 | 31.5 | 16.0 | 6.6 | 3.6 | 46.0 | 23.8 | 10.2 | 5.7 | 4.0 | 72.2 | 38.3 | 17.0 | 9.6 | 6.6 | 103.8 | 55.8 | 25.2 | 14.6 | 10.0 |
| 250×150×3.2×4.5 | 46.9 | 21.1 | 10.7 | 4.4 | 2.4 | 30.8 | 16.0 | 6.8 | 3.8 | 2.6 | 48.3 | 25.6 | 11.4 | 6.4 | 4.4 | 69.5 | 37.4 | 17.0 | 9.8 | 6.7 |
| 250×150×4.5×6 | 62.2 | 28.0 | 14.2 | 5.9 | 3.2 | 40.8 | 21.2 | 9.1 | 5.0 | 3.5 | 64.1 | 34.0 | 15.1 | 8.5 | 5.8 | 92.2 | 49.6 | 22.6 | 13.0 | 8.9 |
| 250×150×4.5×8 | 78.4 | 35.2 | 17.9 | 7.4 | 4.1 | 51.4 | 26.7 | 11.4 | 6.3 | 4.4 | 80.8 | 42.8 | 19.0 | 10.7 | 7.4 | 116.2 | 62.5 | 28.5 | 16.4 | 11.2 |
| 250×150×6×8 | 81.5 | 36.6 | 18.6 | 7.7 | 4.2 | 53.5 | 27.8 | 11.9 | 6.6 | 4.6 | 84.0 | 44.6 | 19.8 | 11.2 | 7.7 | 120.8 | 65.0 | 29.7 | 17.0 | 11.7 |
| 300×150×3.2×4.5 | 54.6 | 24.6 | 12.5 | 5.0 | 2.6 | 35.9 | 18.6 | 7.7 | 4.1 | 2.8 | 56.3 | 29.9 | 12.9 | 7.0 | 4.6 | 81.0 | 43.6 | 19.3 | 10.7 | 7.0 |
| 300×150×4.5×6 | 72.8 | 32.7 | 16.6 | 6.7 | 3.5 | 47.8 | 24.8 | 10.3 | 5.5 | 3.7 | 75.0 | 39.8 | 17.2 | 9.4 | 6.1 | 107.9 | 58.0 | 25.8 | 14.3 | 9.4 |
| 300×150×4.5×8 | 91.2 | 41.0 | 20.8 | 8.4 | 4.4 | 59.9 | 31.1 | 12.9 | 6.9 | 4.6 | 94.1 | 49.9 | 21.6 | 11.7 | 7.7 | 135.3 | 72.7 | 32.3 | 17.9 | 11.8 |
| 300×150×6×8 | 95.6 | 43.0 | 21.8 | 8.8 | 4.6 | 62.8 | 32.6 | 13.6 | 7.2 | 4.8 | 98.6 | 52.3 | 22.6 | 12.3 | 8.1 | 141.8 | 76.2 | 33.9 | 18.8 | 12.3 |
| 320×150×5×8 | 97.6 | 43.9 | 22.3 | 8.9 | 4.6 | 64.1 | 33.2 | 13.7 | 7.2 | 4.8 | 100.7 | 53.4 | 22.9 | 12.3 | 8.0 | 144.8 | 77.8 | 34.3 | 18.8 | 12.2 |
| 350×175×4.5×6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 96.1 | 51.0 | 21.6 | 11.4 | 7.2 | 138.2 | 74.3 | 32.3 | 17.5 | 11.1 |
| 350×175×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 126.1 | 66.9 | 28.3 | 15.0 | 9.4 | 181.3 | 97.5 | 42.4 | 23.0 | 14.6 |
| 400×200×6×8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 196.0 | 111.3 | 45.4 | 22.7 | 13.0 | 265.7 | 151.3 | 62.0 | 31.0 | 17.7 |
| 400×150×8×13 | 243..3 | 121.2 | 68.4 | 27.7 | 13.8 | 162.7 | 92.1 | 37.4 | 18.7 | 10.7 | 234.7 | 133.3 | 54.4 | 27.2 | 15.5 | 318.2 | 181.2 | 74.2 | 37.1 | 21.2 |
| 400×200×8×13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 297.8 | 169.2 | 69.0 | 34.5 | 19.7 | 403.9 | 230.0 | 94.2 | 47.1 | 26.8 |
| 450×200×8×12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 306.4 | 174.0 | 71.0 | 35.5 | 20.2 | 415.5 | 236.6 | 96.9 | 48.5 | 27.6 |

续表A.0.6

| 梁截面↓柱截面→ | 300×6 | 300×8 | 300×10 | 300×12 | 350×6 | 350×8 | 350×10 | 350×12 | 400×8 | 400×10 | 400×12 | 400×14 | 450×8 | 450×10 | 450×12 | 450×14 | 500×8 | 500×10 | 500×12 | 500×14 | 500×16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×50×3×3 | 4.8 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 7.5 | 4.1 | 3.0 | 2.7 | 6.1 | 4.5 | 4.1 | 2.4 | 8.3 | 6.2 | 5.8 | 3.4 | 11.0 | 8.2 | 7.7 | 4.6 | 2.9 |
| 100×50×3.2×4.5 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 10.1 | 5.6 | 4.0 | 3.7 | 8.2 | 6.0 | 5.6 | 3.2 | 11.3 | 8.4 | 7.8 | 4.6 | 14.8 | 11.1 | 10.5 | 6.2 | 3.9 |
| 100×100×6×8 | 19.6 | 10.6 | 7.5 | 6.8 | 30.8 | 17.0 | 12.3 | 11.2 | 24.9 | 18.3 | 16.9 | 9.8 | 34.3 | 25.5 | 23.7 | 13.9 | 45.1 | 33.9 | 31.8 | 18.8 | 11.8 |
| 120×120×3.2×4.5 | 17.7 | 9.2 | 6.3 | 5.4 | 27.8 | 14.9 | 10.3 | 8.9 | 21.8 | 15.4 | 13.4 | 7.8 | 30.0 | 21.4 | 18.9 | 11.1 | 39.5 | 28.4 | 25.3 | 14.9 | 9.4 |
| 120×120×4.5×6 | 23.1 | 12.1 | 8.2 | 7.0 | 36.3 | 19.4 | 13.5 | 11.6 | 28.4 | 20.1 | 17.5 | 10.2 | 39.1 | 27.9 | 24.7 | 14.5 | 51.5 | 37.1 | 33.0 | 19.5 | 12.3 |
| 150×75×3×3 | 11.3 | 5.7 | 3.7 | 2.9 | 17.7 | 9.1 | 6.0 | 4.8 | 13.3 | 8.9 | 7.3 | 4.2 | 18.4 | 12.5 | 10.3 | 6.0 | 24.2 | 16.5 | 13.7 | 8.1 | 5.1 |
| 150×75×3.2×4.5 | 15.4 | 7.7 | 5.0 | 4.0 | 24.1 | 12.4 | 8.2 | 6.6 | 18.2 | 12.2 | 10.0 | 5.8 | 25.1 | 17.0 | 14.0 | 8.2 | 33.0 | 22.6 | 18.8 | 11.1 | 7.0 |
| 150×75×4.5×6 | 20.2 | 10.5 | 6.6 | 5.2 | 31.7 | 16.3 | 10.8 | 8.7 | 24.0 | 16.1 | 13.1 | 7.6 | 33.0 | 22.4 | 18.5 | 10.8 | 43.4 | 29.7 | 24.7 | 14.6 | 9.2 |
| 150×100×3.2×4.5 | 19.6 | 9.9 | 6.4 | 5.1 | 30.8 | 15.9 | 10.5 | 8.4 | 23.3 | 15.6 | 12.7 | 7.4 | 32.0 | 21.7 | 17.9 | 10.5 | 42.1 | 28.9 | 24.0 | 14.2 | 8.9 |
| 150×100×4.5×6 | 25.7 | 12.9 | 8.4 | 6.7 | 40.4 | 20.8 | 13.8 | 11.1 | 30.6 | 20.5 | 16.7 | 9.7 | 42.1 | 28.6 | 23.5 | 13.8 | 55.4 | 37.9 | 31.5 | 18.6 | 11.7 |
| 150×150×4.5×6 | 36.9 | 18.5 | 12.0 | 9.5 | 57.9 | 29.8 | 19.7 | 15.9 | 43.7 | 29.4 | 23.9 | 13.9 | 60.2 | 40.9 | 33.7 | 19.8 | 79.3 | 54.3 | 45.1 | 26.7 | 16.8 |
| 150×150×6×8 | 47.8 | 24.1 | 15.6 | 12.4 | 75.1 | 38.7 | 25.6 | 20.6 | 56.8 | 38.1 | 31.1 | 18.1 | 78.2 | 53.1 | 43.8 | 25.7 | 102.9 | 70.5 | 58.6 | 34.6 | 21.8 |
| 200×100×3×3 | 19.5 | 9.3 | 5.7 | 4.1 | 30.6 | 15.0 | 9.3 | 6.9 | 22.0 | 13.9 | 10.4 | 6.0 | 30.3 | 19.3 | 14.6 | 8.6 | 39.9 | 25.7 | 19.6 | 11.6 | 7.3 |
| 200×100×3.2×4.5 | 26.7 | 12.8 | 7.8 | 5.7 | 42.0 | 20.6 | 12.8 | 9.5 | 30.3 | 19.1 | 14.3 | 8.3 | 41.6 | 26.6 | 20.1 | 11.8 | 54.8 | 35.3 | 26.9 | 15.9 | 10.0 |
| 200×100×4.5×6 | 35.4 | 17.0 | 10.3 | 7.5 | 55.6 | 27.3 | 16.9 | 12.5 | 40.0 | 25.2 | 18.9 | 11.0 | 55.1 | 35.2 | 26.6 | 15.6 | 72.5 | 46.7 | 35.7 | 21.1 | 13.3 |
| 200×100×6×8 | 46.1 | 22.1 | 13.4 | 9.8 | 72.4 | 35.6 | 22.1 | 16.4 | 52.2 | 32.9 | 24.7 | 14.4 | 71.8 | 45.8 | 34.8 | 20.4 | 94.5 | 60.9 | 46.6 | 27.5 | 17.3 |
| 200×125×3.2×4.5 | 32.2 | 15.4 | 9.4 | 6.8 | 50.6 | 24.9 | 15.4 | 11.4 | 36.5 | 23.0 | 17.2 | 10.0 | 50.2 | 32.0 | 24.2 | 14.2 | 66.1 | 42.5 | 32.5 | 19.2 | 12.1 |
| 200×125×4.5×6 | 42.6 | 20.4 | 12.4 | 9.1 | 66.9 | 32.9 | 20.4 | 15.1 | 48.2 | 30.4 | 22.8 | 13.3 | 66.4 | 42.4 | 32.1 | 18.8 | 87.4 | 56.3 | 43.0 | 25.4 | 16.0 |
| 200×125×6×8 | 55.6 | 26.7 | 16.2 | 11.8 | 87.3 | 42.9 | 26.7 | 19.8 | 63.0 | 39.7 | 29.8 | 17.3 | 86.7 | 55.3 | 41.9 | 24.6 | 114.1 | 73.5 | 56.2 | 33.2 | 20.9 |
| 200×150×3.2×4.5 | 37.7 | 18.1 | 11.0 | 8.0 | 59.3 | 29.1 | 18.1 | 13.4 | 42.7 | 26.9 | 20.2 | 11.7 | 58.8 | 37.5 | 28.4 | 16.6 | 77.3 | 49.8 | 38.0 | 22.4 | 14.2 |
| 200×150×4.5×6 | 49.9 | 23.9 | 14.5 | 10.6 | 78.3 | 38.5 | 23.9 | 17.7 | 56.4 | 35.6 | 26.7 | 15.5 | 77.7 | 49.6 | 37.6 | 22.0 | 102.3 | 65.8 | 50.3 | 29.7 | 18.7 |
| 200×150×6×8 | 65.1 | 31.2 | 19.0 | 13.9 | 102.3 | 50.3 | 31.2 | 23.1 | 73.7 | 46.5 | 34.9 | 20.3 | 101.5 | 64.8 | 49.1 | 28.8 | 133.6 | 86.0 | 65.8 | 38.8 | 24.5 |
| 250×100×3×3 | 24.5 | 11.3 | 6.6 | 4.5 | 38.5 | 18.3 | 10.8 | 7.5 | 26.8 | 16.1 | 11.4 | 6.6 | 36.8 | 22.5 | 16.0 | 9.4 | 48.5 | 29.8 | 21.5 | 12.7 | 8.0 |
| 250×100×3.2×4.5 | 33.3 | 15.4 | 8.9 | 6.1 | 52.3 | 24.8 | 14.7 | 10.3 | 36.3 | 21.9 | 15.5 | 9.0 | 50.0 | 30.5 | 21.8 | 12.8 | 65.8 | 40.5 | 29.2 | 17.2 | 10.9 |
| 250×125×3.2×4.5 | 39.8 | 18.4 | 10.7 | 7.3 | 62.5 | 29.7 | 17.6 | 12.3 | 43.5 | 26.2 | 18.5 | 10.8 | 59.8 | 36.5 | 26.1 | 15.3 | 78.8 | 48.5 | 34.9 | 20.6 | 13.0 |
| 250×125×4.5×6 | 52.9 | 24.5 | 14.2 | 9.8 | 83.0 | 39.4 | 23.4 | 16.3 | 57.8 | 34.8 | 24.6 | 14.3 | 79.5 | 48.5 | 34.7 | 20.3 | 104.6 | 64.4 | 46.4 | 27.4 | 17.3 |
| 250×125×4.5×8 | 66.1 | 30.6 | 17.8 | 12.2 | 103.9 | 49.3 | 29.2 | 20.4 | 72.3 | 43.6 | 30.8 | 17.9 | 99.5 | 60.7 | 43.4 | 25.4 | 130.9 | 80.6 | 58.2 | 34.3 | 21.7 |
| 250×125×6×8 | 69.2 | 32.0 | 18.6 | 12.8 | 108.7 | 51.6 | 30.6 | 21.4 | 75.7 | 45.6 | 32.3 | 18.8 | 104.2 | 63.5 | 45.5 | 26.6 | 137.1 | 84.4 | 60.9 | 35.9 | 22.7 |
| 250×150×3.2×4.5 | 46.3 | 21.4 | 12.4 | 8.6 | 72.8 | 34.5 | 20.5 | 14.3 | 50.6 | 30.5 | 21.5 | 12.5 | 69.6 | 42.5 | 30.3 | 17.8 | 91.7 | 56.4 | 40.6 | 24.0 | 15.1 |
| 250×150×4.5×6 | 61.5 | 28.5 | 16.5 | 11.4 | 96.6 | 45.8 | 27.2 | 19.0 | 67.2 | 40.5 | 28.6 | 16.7 | 92.5 | 56.4 | 40.3 | 23.6 | 121.7 | 74.9 | 54.0 | 31.9 | 20.1 |
| 250×150×4.5×8 | 77.5 | 35.9 | 20.8 | 14.3 | 121.7 | 57.8 | 34.3 | 23.9 | 84.7 | 51.0 | 36.1 | 21.0 | 116.6 | 71.1 | 50.9 | 29.8 | 153.4 | 94.5 | 68.1 | 40.2 | 25.4 |
| 250×150×6×8 | 80.6 | 37.3 | 21.6 | 14.9 | 126.6 | 60.1 | 35.6 | 24.9 | 88.1 | 53.1 | 37.6 | 21.9 | 121.2 | 74.0 | 52.9 | 31.0 | 159.6 | 98.3 | 70.9 | 41.8 | 26.4 |
| 300×150×3.2×4.5 | 54.0 | 24.3 | 13.6 | 9.0 | 84.9 | 39.2 | 22.5 | 15.0 | 57.4 | 33.5 | 22.7 | 13.2 | 79.1 | 46.6 | 31.9 | 18.7 | 104.1 | 61.9 | 42.8 | 25.3 | 15.9 |
| 300×150×4.5×6 | 72.0 | 32.4 | 18.2 | 12.0 | 113.0 | 52.2 | 29.9 | 20.0 | 76.5 | 44.6 | 30.2 | 17.6 | 105.3 | 62.1 | 42.6 | 25.0 | 138.6 | 82.5 | 57.0 | 33.7 | 21.2 |
| 300×150×4.5×8 | 90.2 | 40.6 | 22.8 | 15.0 | 141.7 | 65.5 | 37.5 | 25.1 | 96.0 | 55.9 | 38.0 | 22.1 | 132.1 | 77.9 | 53.4 | 31.3 | 173.9 | 103.5 | 71.6 | 42.3 | 26.7 |
| 300×150×6×8 | 94.6 | 42.6 | 23.9 | 15.8 | 148.5 | 68.6 | 39.3 | 26.3 | 100.6 | 58.6 | 39.8 | 23.1 | 138.4 | 81.7 | 56.0 | 32.8 | 182.2 | 108.5 | 75.0 | 44.3 | 27.9 |
| 320×150×5×8 | 96.6 | 43.1 | 12.9 | 15.6 | 151.6 | 69.4 | 39.4 | 26.0 | 101.8 | 58.7 | 39.3 | 22.8 | 140.1 | 81.7 | 55.3 | 32.4 | 184.4 | 108.6 | 74.1 | 43.7 | 27.6 |
| 350×175×4.5×6 | 92.2 | 40.6 | 22.2 | 14.2 | 144.8 | 65.5 | 36.6 | 23.7 | 96.0 | 54.5 | 35.8 | 20.8 | 132.1 | 75.9 | 50.4 | 29.6 | 173.9 | 100.9 | 67.5 | 39.9 | 25.1 |
| 350×175×6×8 | 121.0 | 53.3 | 29.1 | 18.6 | 190.0 | 85.9 | 48.0 | 31.1 | 126.0 | 71.5 | 47.0 | 27.3 | 173.3 | 99.6 | 66.1 | 38.8 | 228.2 | 132.4 | 88.6 | 52.3 | 32.9 |
| 400×200×6×8 | 181.1 | 74.3 | 37.2 | 21.2 | 266.1 | 109.7 | 55.1 | 31.4 | 151.5 | 76.2 | 43.5 | 27.1 | 199.7 | 100.6 | 57.4 | 35.8 | 254.2 | 128.3 | 73.3 | 45.7 | 30.4 |
| 400×150×8×13 | 216.8 | 89.0 | 44.6 | 25.4 | 318.7 | 131.4 | 66.0 | 37.6 | 181.4 | 91.3 | 52.1 | 32.4 | 239.2 | 120.5 | 68.8 | 42.9 | 304.5 | 153.6 | 87.8 | 54.7 | 36.4 |
| 400×200×8×13 | 275.2 | 113.0 | 56.6 | 32.2 | 404.5 | 166.7 | 83.7 | 47.7 | 230.3 | 115.8 | 66.1 | 41.2 | 303.5 | 152.9 | 87.3 | 54.4 | 386.4 | 195.0 | 111.4 | 69.4 | 46.2 |
| 450×200×8×12 | 283.1 | 116.2 | 58.2 | 33.1 | 416.1 | 171.5 | 86.1 | 49.1 | 236.9 | 119.2 | 68.0 | 42.3 | 312.2 | 157.3 | 89.8 | 56.0 | 397.5 | 200.6 | 114.6 | 71.4 | 47.5 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准

单边螺栓节点技术规程

T/CCES

条 文 说 明

制订说明

《单边螺栓节点技术规程》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。

本规程制（修）订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国单边高强度螺栓及其连接领域的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准，通过试验取得了单边螺栓及其连接的重要技术参数。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总  则	50

2 术语和符号	51

2.1 术语	51

2.2 符号	51

3 基本规定	52

3.1 一般规定	52

3.2 材料与设计指标	52

4 单边高强度螺栓连接设计	54

4.1 单边高强度螺栓摩擦型连接计算	54

4.2 单边高强度螺栓承压型连接计算	54

4.3 单边高强度螺栓连接构造要求	54

5 单边高强度螺栓连接接头设计	56

5.1 拼接接头	56

5.2 受拉连接接头	56

5.3 外伸式端板连接接头	56

6 施工与验收	61

6.1 一般规定	61

6.2 制作	61

6.3 安装	62

6.4 验收	62

# 1  总  则

1.0.1  本条为编制本规程的宗旨和目的。

1.0.2  本条明确了本规程的适用范围。

1.0.3  本规程的编制以行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82为基础，参考现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等规范中有关高强度螺栓连接的内容，以相关试验研究成果为依据进行引入和补充，以满足工程实际需要。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

本规程给出了6个有关单边高强度螺栓连接方面的特定术语，该术语是从钢结构单边高强度螺栓连接设计与施工的角度赋予其涵义的，但涵义又不一定是术语的定义。本规程给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

## 2.2 符号

本规程给出了41个符号及其定义，这些符号都是本规程各章节可能引用的。对于在本规程各章节条文中所使用的符号，应以本条或相关条文中的解释为准。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1  连接强度与构件强度的关系可参考现行国家标准 《建筑抗震设计规范》 GB 50011中8.2.8条的“强连接弱构件”的原则。此外，对于次梁受剪、吊杆受拉等接头，无需满足连接强度不低于构件强度的原则。

3.1.2  目前单边高强度螺栓连接副为10.9级，由施工单位根据设计方案和工程实际来选定产品规格即可。

3.1.3  现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定钢结构构件连接除按地震组合内力进行弹性设计外，还应进行极限承载力验算，同时要满足抗震构造要求。

3.1.4  承压型连接允许接头滑移，并有较大变形，而焊缝的变形有限，因此从设计概念上，承压型连接不能和焊接并用。从国内外相关标准和研究文献以及试验研究看，摩擦型单边高强度螺栓连接与角焊缝能较好地共同工作，当螺栓的规格、数量等与焊缝尺寸相匹配到一定范围时，两种连接的承载力可以叠加，甚至超过两者之和。

3.1.5  直接承受动力荷载反复作用的单边高强度螺栓连接，当应力变化的循环次数等于或大于5x104次时，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中的有关规定进行疲劳验算。单边高强度螺栓承压型连接不得用于直接承受动力荷载重复作用且需要进行疲劳计算的构件连接，以及连接变形对结构承载力和刚度等影响敏感的构件连接。

## 3.2 材料与设计指标

3.2.1  本规程针对的单边高强度螺栓连接副的螺杆是在现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632中的螺杆进一步加工得到，故性能等级仅有10.9级。

3.2.2  单边高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数除按现行《钢结构设计标准》GB 50017进行取值外，也可按摩擦面的实际情况取值。当摩擦承载力不起控制因素时，设计可以适当降低摩擦面抗滑移系数值。设计应考虑施工单位在设备及技术条件上的差异，慎重确定摩擦面抗滑移系数值，以保证连接的安全度。

3.2.3  单边高强度螺栓预拉力P只与螺栓性能等级有关。

3.2.4  抗震设计中构件的单边高强度螺栓连接应进行极限承载力设计验算，具体计算方法见《建筑抗震设计规范》GB 50011第8.2.8条。

# 4 单边高强度螺栓连接设计

## 4.1 单边高强度螺栓摩擦型连接计算

4.1.1  本条所列单边高强度螺栓受剪承载力计算公式与现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82规定的公式相同，仅对孔型系数k2进行了修正，其取值参考了试验研究及相关标准确定。

k1可取值为0.9与0.8，后者适用于冷弯型钢等较薄板件（板厚t ≤ 6mm）连接的情况。

单边螺栓安装时因需要螺栓头进入钢管内部，因此采用大圆孔，故引入孔型系数k2，其取值系参考国内外试验研究及相关标准确定的。同济大学分别对M20和M24单边高强度螺栓进行了抗滑移试验，对试验数据进行直线拟合，在拟合曲线保证率达到97.5%时，结果满足设计安全度的要求，且相应的M20和M24单边高强度螺栓的大圆孔孔型系数分别为0.95和0.94；中冶建筑研究总院有限公司所进行的试验结果表明，M20和M24高强螺栓大圆孔的孔型系数均为0.95，因此在本规程中对M20和M24单边高强度螺栓大圆孔的孔型系数取0.9。参照现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82和美国规范的规定，其余规格的单边高强度螺栓大圆孔的孔型系数取0.85。

## 4.2 单边高强度螺栓承压型连接计算

4.2.1  由于承压型连接和摩擦型连接是同一单边高强度螺栓连接的两个不同阶段，因此，两者在设计和施工的基本要求（除抗滑移系数外）是一致的。

4.2.2、4.2.3  按照现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定，对、、进行取值，且公式4.2.3是按承载能力极限状态设计时螺栓达到其受拉极限承载力。

## 4.3 单边高强度螺栓连接构造要求

4.3.1  单边高强度螺栓安装时因需要螺栓头进入钢管内部，因此采用大圆孔。本条列出了单边高强度螺栓连接孔径匹配表。根据同济大学专题研究，给出了单边高强度螺栓孔距和边距的容许间距。

4.3.2  单边高强度螺栓的施拧均需使用配套的专用扳手，钢管内部同样要求必要的操作空间，设计人员在布置螺栓时应考虑这两点施工要求。实际工程中，常有为紧凑布置而净空限制过小的情况，造成施工困难，影响施工质量与效率，这一情况应尽量避免。表4.3.2-2仅为常用扳手的数据，供设计参考，设计可根据施工单位的专用扳手尺寸来调整。

# 5 单边高强度螺栓连接接头设计

## 5.1 拼接接头

5.1.1  单边高强度螺栓全栓拼接接头应采用摩擦型连接，以保证连接的刚度。当拼接接头设计内力明确且不变号时，可根据使用要求按接头处最大内力设计，其所需接头螺栓数量较少。当构件按地震组合内力进行设计计算并控制截面选择时，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011进行连接螺栓极限承载力的验算。

5.1.2  本条中指出连接接头的部分构造需满足现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定，是指首先满足本规程4.3节的构造要求，其余再参考JGJ 82的相关构造要求。本条适用于矩形钢管或箱形截面构件的螺栓拼接接头，在拼接截面处可有弯矩M、剪力V和轴力N共同作用，一般情况弯矩M为主要内力。

## 5.2 受拉连接接头

5.2.3、5.2.4  T形受拉件在外加拉力作用下其翼缘板发生弯曲变形，而在板边缘产生撬力，撬力会增加螺栓的拉力并降低接头的刚度，必要时在计算中考虑其不利影响。

## 5.3 外伸式端板连接接头

5.3.1  单边高强度螺栓外伸式端板连接易于实现冷成型钢管柱或箱形截面柱与钢梁的现场免焊装配化连接。为避免端板连接滑移，节点连接应采用单边高强度螺栓摩擦型连接。为增强节点刚度，外伸端板均设置加劲肋。

5.3.2  为方便工程设计人员应用和计算，单边高强度螺栓外伸式端板连接节点推荐设计为刚性节点。按梁端的不利荷载组合进行验算，可以更充分地发挥构件的强度；以螺栓群绕梁下翼缘中心转动进行螺栓验算，可以充分发挥螺栓强度，节省成本；端板宽度若远大于梁翼缘宽度，会使端板刚度偏弱，25mm的限值取自美国规范ANSI/AISC 358-10中第6章的规定。

5.3.3  柱内设置内隔板、加厚柱壁 、灌注混凝土三种方式均可提高管壁和连接的刚度，限制管壁的变形，可单独选用其中一种，亦可组合采用。内隔板的布置方法是为了利于力的传递；柱壁加厚区域是根据同济大学已完成的试验研究结果给出的一个偏安全范围，柱壁加厚方式可直接采用厚壁钢管或补焊钢板。

5.3.4  本条款的连接刚性判定参照欧洲规范Eurocode 3：Design of steel structures-Part 1-8: Design of joints第5.2.2条规定。

5.3.5  本条款按照螺栓端板布置的最低构造要求，即满足“强连接弱构件”的螺栓规格和4.3节螺栓布置的构造要求，给出附录A，根据附录A中不同梁、柱截面的选择可确定梁跨度的临界值，以使单边高强度螺栓外伸式端板连接的梁柱节点在设计中按刚接进行设计。

5.3.6  本条的计算公式主要来源于欧洲规范（Eurocode 1993-1-8）中的“组件法”，其中钢管柱壁的抗拉和抗压刚度系数来源于已发表的期刊文章——Park AY, Wang YC. Development of component stiffness equations for bolted connections to RHS columns. Journal of Constructional Steel Research, 2012, 70(1): 137-152。当端板刚度远大于柱壁刚度，且其宽度bep大于柱腹板中心线之间的宽度bc1时，端板承压可直接通过柱腹板传力，此时可假定柱翼缘受压刚度为无穷大，故本条文提供的柱翼缘受压刚度系数仅适用于端板刚度远大于柱壁刚度，且bep < bc1的情况。初始刚度计算的组件法模型可参考图1。根据本条的计算公式可得到单边螺栓端板连接的初始刚度，并结合5.3.4条给出的判定方法，可判断连接的刚度是否满足刚接要求。

| (a) 节点示意图 | (b) 组件弹簧模型 |
| --- | --- |
| (c) 同排受拉组件等效弹簧模型 | (d) 受拉区组件等效弹簧模型 |

图1 单边螺栓外伸式端板连接的初始刚度计算模型

5.3.7  现行中国工程建设标准化协会标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》 CECS 159中第7.1.5条虽然给出的是带内隔板的矩形钢管混凝土柱与钢梁的刚性焊接节点的抗剪强度计算公式，但该公式同样适用于带内隔板的矩形钢管混凝土柱与钢梁的单边高强度螺栓外伸端板式刚性连接的节点域计算。该计算公式中分别考虑了柱腹板、内隔板和混凝土斜压受力对节点的抗剪贡献，若钢管柱内未设置内隔板时，仅需将公式中的内隔板对节点抗剪的贡献一项予以扣除即可。

本条文给出的计算公式（5.3.7-3）针对钢管柱为箱形截面的情况，应取钢管角部焊缝的抗剪承载力与钢管管壁的抗剪承载力之间的较小值，当钢管柱为冷成型矩形钢管时，钢管角部无焊缝，仅考虑钢管管壁的抗剪承载力即可。

5.3.9  根据现行《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022中10.2.7条所得。

5.3.10  为了避免柱壁先于梁构件发生破坏，要求柱壁的受弯极限承载力应大于梁的受弯塑性承载力。管壁的面外受弯破坏是矩形钢管破坏的一类常见破坏模式，因此对于管壁的受弯承载力应提出具体要求。本条文的管壁受弯承载力计算方法是基于塑性铰线法提出的，塑性铰线的分布图是参考国外（A.C.B.Mesquita, L.A.P.Simões da Silva and S.Jordão. Behaviour of I beam-SHS column steel joints with hollo-bolts: An experimental study. Tubular Structures XIII 2010: 17-25.）和同济大学的研究成果得到的简化图。图2为钢管内未灌注混凝土且未焊接内隔板时钢管柱壁的塑性铰线模式，图中红色虚线为柱壁在受到梁翼缘传来的拉、压力作用下形成的塑性铰线，利用塑性铰线理论，结合内力功等于外力功，可得到拉、压力的上限值。因柱壁发生塑性变形后，其屈服后强度会使其极限承载力大于塑性铰线理论得到的结果，因此，本条文得到的计算结果偏保守，有利于实际设计中确保柱壁的实际受弯承载力大于梁构件的塑性受弯承载力。

1  由于端板会使管壁受压时承担更高的强度，故以管壁承担的拉力Fbf,t作为管壁形成塑性铰机制的控制荷载，得到梁传递至管壁的弯矩计算公式。

2  当钢管柱内灌注混凝土但未设置内隔板时，受压区管壁受到混凝土的限制作用，受压区变形不再与图2相同，同时忽略混凝土对受拉区的强化作用，按式(5.3.10-2)得到的计算结果偏保守。

3  当钢管柱内未灌注混凝土但设有内隔板时，管壁变形受到内隔板的约束，图3为其塑性铰线分布模式，同样以管壁承担的拉力Fbf,t作为管壁形成塑性铰机制的控制荷载。

4  当钢管柱内灌注混凝土且设有内隔板时，按式(5.3.10-4)得到的计算结果偏保守。

图2 钢管管壁开孔一侧塑性铰线分布图

图3 钢管管壁开孔一侧塑性铰线分布图

5.3.11  钢管管壁在螺栓受拉状态下，可能在孔壁附近发生剪切撕裂，故需对钢管管壁的剪切破坏进行验算。

5.3.12  5.3.6条与5.3.10条的计算方法是基于四排8螺栓端板连接提出的，为了便于工程应用，本条对工程中可能采用的四排16螺栓端板连接进行了简化转换，然后利用5.3.6条与5.3.10条的计算方法进行刚度和承载力计算。同理，对于可能用到的八排螺栓或其他螺栓布置形式，同样可按此条的简化方式进行简化计算。

5.3.13  本条根据工程经验与国内外相关规定的要求，列出了外伸端板的构造规定。当考虑撬力作用时，外伸端板的构造尺寸应满足e1 ≤ 1.25e2的要求。这是由于计算模型假定在极限荷载作用时杠杆力分布在端板边缘，若e1与e2比值过大，则杠杆力的分布由端板边缘向内侧扩展，与杠杆力计算模型不符，为了保证计算模型的合理性，因此应限制e1 ≤ 1.25e2。

端板外伸部位加劲肋可设置为等腰三角形，直角边取端板外伸长度，厚度不宜低于梁腹板厚度。

为了减小弯矩作用下端板的弯曲变形，增加连接刚度，宜在外伸端板中间设竖向短加劲肋。同时考虑梁受拉翼缘的全部撬力均由梁端焊缝传递，故要求该部位焊缝为熔透焊缝。

# 6 施工与验收

## 6.1 一般规定

6.1.1  单边高强度螺栓连接副的质量是影响单边高强度螺栓连接安全性的重要因素，必须达到螺栓标准中技术条件的要求，不符合技术条件的产品，不得使用。因此，每一制造批必须由制造厂出具质量保证书。由于单边高强度螺栓连接副制造厂是按批保证扭矩系数或紧固轴力，所以在使用时应在同批内配套使用。

6.1.2 螺纹损伤后将会改变单边高强度螺栓连接副的扭矩系数或紧固轴力，因此在运输、保管过程中应轻装、轻卸，防止损伤螺纹。

6.1.3  本条规定了单边高强度螺栓连接副在保管过程中应注意事项，其目的是为了确保单边高强度螺栓连接副使用时同批；尽可能保持出厂状态，以保证扭矩系数或紧固轴力不发生变化。

6.1.4  现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632中规定高强度螺栓的保质期6个月。在不破坏出厂状态情况下，对超过6个月再次使用的单边高强度螺栓，需重新进行紧固轴力复验，合格后方准使用。

6.1.5、6.1.6  单边高强度螺栓运到工地后，应按规定进行有关性能的复验。合格后方准使用，是使用前把好质量的关键。抗滑移系数应分别经制造厂和安装单位检验，当抗滑移系数符合设计要求时，方准出厂和安装。

## 6.2 制作

6.2.3  当板厚时，冲孔工艺会使孔边产生微裂纹和变形，钢板表面的不平整降低钢结构疲劳强度。随着冲孔设备及加工工艺的提高，允许板厚小于或等于12mm时可冲孔成型，但对于承受动力荷载且需进行疲劳计算的构件连接以及主体结构梁、柱等构件连接不应采用冲孔成型。孔边的毛刺和飞边将影响摩擦面板层密贴。

6.2.5  钢板表面不平整，有焊接飞溅、毛刺等将会使板面不密贴，影响单边高强度螺栓连接的受力性能，另外，板面上的油污将大幅度降低摩擦面的抗滑移系数，因此表面不得有油污。表面处理方法的不同，直接影响摩擦面的抗滑移系数的取值，设计图中要求的处理方法决定了抗滑移系数值的大小，故加工中必须与设计要求一致。

6.2.6  单边高强度螺栓连接处钢板表面上，如粘有脏物和油污，将大幅度降低板面的抗滑移系数，影响单边高强度螺栓连接的承载能力，所以摩擦面上严禁作任何标记，还应加以保护。

## 6.3 安装

6.3.1  相同直径的螺栓其螺纹部分的长度是固定的，其值为螺母厚度加5~6扣螺纹。使用过长的螺栓将浪费钢材，增加不必要的费用，并给单边高强度螺栓的施拧带来困难，有可能出现拧到头的情况。螺栓太短会使螺母受力不均匀，为此本条提出了螺栓长度的计算公式。

6.3.3  螺纹损伤及沾染脏物的单边高强度螺栓连接副会导致板件无法夹紧或梅花头无法拧断，直接影响连接的安全性。用单边高强度螺栓兼作临时螺栓，由于该螺栓从开始使用到终拧完成相隔时间较长，在这段时间内因环境等各种因素的影响（如下雨等），极大概率会使螺纹损伤，导致梅花头无法拧断，影响单边螺栓终拧预拉力的准确性，因此，本条规定单边高强度螺栓不能兼作临时螺栓。

6.3.4  强行穿入螺栓，必然损伤螺纹，影响扭矩系数从而达不到设计预拉力。气割扩孔的随意性大，切割面粗糙，严禁使用。修整后孔的最大直径和修孔数量作强制性规定是必要的。

6.3.9  单边高强度螺栓连接副在工程制造时，虽经表面防锈处理，有一定的防锈能力，但远不能满足长期使用的防锈要求，故在单边高强度螺栓连接处，不仅要对钢板进行涂漆防锈，对单边高强度螺栓连接副也应按照设计要求进行涂漆防锈、防火。

## 6.4 验收

6.4.1  单边高强度螺栓连接属于钢结构工程中的分项工程之一，其施工质量的验收按照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定执行，对于超出两本标准的项目可按本规程的规定进行验收。

6.4.2、6.4.3、6.2.4  本节列出的规定，目的是强调并便于工程使用。